## DISCLAIMER
1 - | Esssas planilhas tem carácter meramente subsidiárias, instrumentos facilitadores dos cálculos. Não substituiem o publicado na Resolução Homologatória nº 758, de 06 de janeiro de 2009, na
Resolução Homologatória nº 2.514, de 19 de fevereiro de 2019, e nos despachos associados.
2 - | A aba Resumo apresenta a consolidação dos módulos de manobra.
A aba Entrada deve ser usada para escolher entre as opções Subsituição, Instalação e Leilão, conforme o tipo de obra a ser estimada.
3 - | Somente a célula em verde deve ser alterada por meio da seleção do bulet que aparece ao clicar nessa célula.
4 - | O valor do PIS/COFINS não estão considerados nos valores. Estes encargos são estabelecidos por empresa no momento do estabelecimento da estimativa da RAP.
5 - | As abas e células ocultas são para apoio.
6 - | Os itens que não foram revisado na REH 2.514/2019 foram mantidos com suas características originai, sendo somente atualizados para julho/2019.

## Resumo
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra
Conexão de Capacitor Derivação
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
69 | BS | 2503143.6514 | 3.786% | 2405737.37 | 3.786% | 2538991.1407 | 3.786% | 2486579.6391 | 3.786% | 2508335.3567 | 3.786%
69 | BPT | 2653241.3189 | 3.752% | 2567261.0372 | 3.749% | 2684883.8084 | 3.754% | 2638620.3066 | 3.752% | 2657824.0243 | 3.752%
138 | BS | 4043204.8369 | 3.72% | 3885869.2611 | 3.72% | 4101107.5235 | 3.72% | 4016449.8025 | 3.72% | 4051590.7433 | 3.72%
138 | BPT | 4195704.8523 | 3.7% | 4032434.9548 | 3.7% | 4255791.4896 | 3.7% | 4167940.6819 | 3.7% | 4204407.0549 | 3.7%
138 | BD4 | 4348204.8676 | 3.681% | 4179000.6485 | 3.681% | 4410475.4558 | 3.681% | 4319431.5613 | 3.681% | 4357223.3665 | 3.681%
230 | BPT | 5652336.8934 | 3.558% | 5432384.2281 | 3.558% | 5733283.9402 | 3.558% | 5614933.7752 | 3.558% | 5664060.2588 | 3.558%
230 | BD4 | 5906945.8559 | 3.543% | 5677085.4443 | 3.543% | 5991539.1546 | 3.543% | 5867857.9179 | 3.543% | 5919197.2992 | 3.543%
345 | BD4 | 6547523.322 | 3.481% | 6292735.7478 | 3.481% | 6641290.3226 | 3.481% | 6504196.501 | 3.481% | 6561103.3703 | 3.481%
345 | DJM | 6206296.2327 | 3.496% | 5964787.0262 | 3.496% | 6295176.5244 | 3.496% | 6165227.4082 | 3.496% | 6219168.5508 | 3.496%
345 | AN | 6206296.2327 | 3.496% | 5964787.0262 | 3.496% | 6295176.5244 | 3.496% | 6165227.4082 | 3.496% | 6219168.5508 | 3.496%
500 | BDDD | 9015558.3789 | 3.376% | 8664730.7245 | 3.376% | 9144670.0792 | 3.376% | 8955899.8692 | 3.376% | 9034257.3148 | 3.376%
500 | DJM | 7377622.9327 | 3.448% | 7090533.2107 | 3.448% | 7483277.7796 | 3.448% | 7328803.1069 | 3.448% | 7392924.6691 | 3.448%
500 | AN | 7377622.9327 | 3.448% | 7090533.2107 | 3.448% | 7483277.7796 | 3.448% | 7328803.1069 | 3.448% | 7392924.6691 | 3.448%
Conexão de Capacitor Série
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
230 | BPT | 3811683.2896 | 3.181% | 3663357.0461 | 3.181% | 3866270.359 | 3.181% | 3786460.299 | 3.181% | 3819589.0031 | 3.181%
230 | BD4 | 3811683.2896 | 3.181% | 3663357.0461 | 3.181% | 3866270.359 | 3.181% | 3786460.299 | 3.181% | 3819589.0031 | 3.181%
345 | BD4 | 4105225.5676 | 3.125% | 3945476.543 | 3.125% | 4164016.4522 | 3.125% | 4078060.1243 | 3.125% | 4113740.1095 | 3.125%
345 | DJM | 3696241.3436 | 3.109% | 3552407.3594 | 3.109% | 3749175.1702 | 3.109% | 3671782.265 | 3.109% | 3703907.6219 | 3.109%
345 | AN | 3696241.3436 | 3.109% | 3552407.3594 | 3.109% | 3749175.1702 | 3.109% | 3671782.265 | 3.109% | 3703907.6219 | 3.109%
500 | BDDD | 5191462.7324 | 3.165% | 4989444.3308 | 3.165% | 5265809.6061 | 3.165% | 5157109.3494 | 3.165% | 5202230.2107 | 3.165%
500 | DJM | 4653066.5305 | 3.151% | 4471999.0527 | 3.151% | 4719703.0388 | 3.151% | 4622275.868 | 3.151% | 4662717.3352 | 3.151%
500 | AN | 4653066.5305 | 3.151% | 4471999.0527 | 3.151% | 4719703.0388 | 3.151% | 4622275.868 | 3.151% | 4662717.3352 | 3.151%
750 | BDDD | 9275035.1308 | 3.18% | 8914110.3069 | 3.18% | 9407862.7944 | 3.18% | 9213659.5897 | 3.18% | 9294272.2407 | 3.18%
750 | DJM | 8316126.3082 | 3.167% | 7992516.0598 | 3.167% | 8435221.4504 | 3.167% | 8261096.1391 | 3.167% | 8333374.5702 | 3.167%
Conexão de Compensador
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
69 | BS | 1949222.1985 | 3.661% | 1873370.9841 | 3.661% | 1977136.9855 | 3.661% | 1936323.6417 | 3.661% | 1953265.0297 | 3.661%
69 | BPT | 2088138.0477 | 3.628% | 2006881.1202 | 3.628% | 2118042.2469 | 3.628% | 2074320.2453 | 3.628% | 2092469.0007 | 3.628%
138 | BS | 4165956.7684 | 3.748% | 4003844.4754 | 3.748% | 4225617.3838 | 3.748% | 4138389.4495 | 3.748% | 4174597.2713 | 3.748%
138 | BPT | 4318456.7837 | 3.727% | 4150410.1691 | 3.727% | 4380301.35 | 3.727% | 4289880.3289 | 3.727% | 4327413.5829 | 3.727%
138 | BD4 | 4470956.799 | 3.708% | 4296975.8628 | 3.708% | 4534985.3161 | 3.708% | 4441371.2083 | 3.708% | 4480229.8946 | 3.708%
230 | BPT | 5391654.8377 | 3.608% | 5181846.2445 | 3.608% | 5468868.66 | 3.608% | 5355976.7266 | 3.608% | 5402837.5292 | 3.608%
230 | BD4 | 5538715.0219 | 3.599% | 5323183.7905 | 3.599% | 5618034.8914 | 3.599% | 5502063.7719 | 3.599% | 5550202.7272 | 3.599%
345 | BD4 | 7422853.0734 | 3.423% | 7134003.2847 | 3.423% | 7529155.6606 | 3.423% | 7373733.9469 | 3.423% | 7438248.6205 | 3.423%
345 | DJM | 7338850.5719 | 3.427% | 7053269.6213 | 3.427% | 7443950.1604 | 3.427% | 7290287.3138 | 3.427% | 7354071.8916 | 3.427%
345 | AN | 7338850.5719 | 3.427% | 7053269.6213 | 3.427% | 7443950.1604 | 3.427% | 7290287.3138 | 3.427% | 7354071.8916 | 3.427%
500 | BDDD | 13858591.0102 | 3.282% | 13319303.6168 | 3.282% | 14057059.721 | 3.282% | 13766884.7783 | 3.282% | 13887334.7545 | 3.282%
500 | DJM | 9102551.7443 | 3.38% | 8748338.8666 | 3.38% | 9232909.2755 | 3.38% | 9042317.5747 | 3.38% | 9121431.1109 | 3.38%
500 | AN | 8882533.4535 | 3.383% | 8536882.2751 | 3.383% | 9009740.1054 | 3.383% | 8823755.2074 | 3.383% | 8900956.4858 | 3.383%
750 | BDDD | 17816585.5662 | 3.265% | 17123278.434 | 3.265% | 18071736.6681 | 3.265% | 17698688.1604 | 3.265% | 17853538.4844 | 3.265%
750 | DJM | 11994635.3744 | 3.34% | 11527881.1682 | 3.34% | 12166410.3995 | 3.34% | 11915263.4662 | 3.34% | 12019513.1366 | 3.34%
Conexão de Reator de Barra
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
69 | BS | 2017300.1037 | 3.872% | 1938799.7342 | 3.872% | 2046189.8336 | 3.872% | 2003951.0561 | 3.872% | 2021484.1335 | 3.872%
69 | BPT | 2200879.3302 | 3.813% | 2115235.2358 | 3.813% | 2232398.0959 | 3.813% | 2186315.4867 | 3.813% | 2205444.117 | 3.813%
138 | BS | 3876847.5946 | 3.671% | 3725985.5746 | 3.671% | 3932367.8811 | 3.671% | 3851193.3932 | 3.671% | 3884888.4637 | 3.671%
138 | BPT | 4029347.6099 | 3.652% | 3872551.2683 | 3.652% | 4087051.8473 | 3.652% | 4002684.2726 | 3.652% | 4037704.7753 | 3.652%
138 | BD4 | 4181847.6252 | 3.635% | 4019116.9621 | 3.635% | 4241735.8134 | 3.635% | 4154175.152 | 3.635% | 4190521.0869 | 3.635%
230 | BPT | 5082573.2342 | 3.542% | 4884792.1128 | 3.542% | 5155360.7027 | 3.542% | 5048940.4039 | 3.542% | 5093114.8676 | 3.542%
230 | BD4 | 5337182.1968 | 3.526% | 5129493.3291 | 3.526% | 5413615.9171 | 3.526% | 5301864.5467 | 3.526% | 5348251.908 | 3.526%
345 | BD4 | 6127048.0154 | 3.455% | 5888622.6408 | 3.455% | 6214793.3944 | 3.455% | 6086503.5989 | 3.455% | 6139755.9669 | 3.455%
345 | DJM | 5785820.9261 | 3.47% | 5560673.9192 | 3.47% | 5868679.5962 | 3.47% | 5747534.5062 | 3.47% | 5797821.1473 | 3.47%
345 | AN | 5785820.9261 | 3.47% | 5560673.9192 | 3.47% | 5868679.5962 | 3.47% | 5747534.5062 | 3.47% | 5797821.1473 | 3.47%
500 | BDDD | 8678915.2527 | 3.352% | 8341187.5876 | 3.352% | 8803205.8909 | 3.352% | 8621484.4061 | 3.352% | 8696915.9658 | 3.352%
500 | DJM | 7040979.8065 | 3.423% | 6766990.0738 | 3.423% | 7141813.5914 | 3.423% | 6994387.6438 | 3.423% | 7055583.3202 | 3.423%
500 | AN | 7040979.8065 | 3.423% | 6766990.0738 | 3.423% | 7141813.5914 | 3.423% | 6994387.6438 | 3.423% | 7055583.3202 | 3.423%
750 | BDDD | 13269607.3296 | 3.299% | 12753239.3999 | 3.299% | 13459641.2123 | 3.299% | 13181798.57 | 3.299% | 13297129.4781 | 3.299%
750 | DJM | 11089606.59 | 3.338% | 10658070.2941 | 3.338% | 11248420.7091 | 3.338% | 11016223.5143 | 3.338% | 11112607.2555 | 3.338%
Conexão de Reator de Linha
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
69 | BS | 1233676.4693 | 4.425% | 1185669.701 | 4.425% | 1251343.9348 | 4.425% | 1225512.8818 | 4.425% | 1236235.2057 | 4.425%
69 | BPT | 1233676.4693 | 4.425% | 1185669.701 | 4.425% | 1251343.9348 | 4.425% | 1225512.8818 | 4.425% | 1236235.2057 | 4.425%
138 | BS | 2488319.0712 | 3.911% | 2391489.6674 | 3.911% | 2523954.2579 | 3.911% | 2471853.1574 | 3.911% | 2493480.0293 | 3.911%
138 | BPT | 2488319.0712 | 3.911% | 2391489.6674 | 3.911% | 2523954.2579 | 3.911% | 2471853.1574 | 3.911% | 2493480.0293 | 3.911%
138 | BD4 | 2488319.0712 | 3.911% | 2391489.6674 | 3.911% | 2523954.2579 | 3.911% | 2471853.1574 | 3.911% | 2493480.0293 | 3.911%
230 | BPT | 3152339.1267 | 3.77% | 3029670.3251 | 3.77% | 3197483.7364 | 3.77% | 3131479.2036 | 3.77% | 3158877.3115 | 3.77%
230 | BD4 | 3152339.1267 | 3.77% | 3029670.3251 | 3.77% | 3197483.7364 | 3.77% | 3131479.2036 | 3.77% | 3158877.3115 | 3.77%
345 | BD4 | 3103056.3648 | 3.808% | 2982305.3319 | 3.808% | 3147495.1967 | 3.808% | 3082522.5597 | 3.808% | 3109492.3336 | 3.808%
345 | DJM | 3103056.3648 | 3.808% | 2982305.3319 | 3.808% | 3147495.1967 | 3.808% | 3082522.5597 | 3.808% | 3109492.3336 | 3.808%
500 | BDDD | 3693347.3812 | 3.714% | 3549626.0115 | 3.714% | 3746239.7634 | 3.714% | 3668907.4528 | 3.714% | 3701007.6572 | 3.714%
500 | DJM | 3693347.3812 | 3.714% | 3549626.0115 | 3.714% | 3746239.7634 | 3.714% | 3668907.4528 | 3.714% | 3701007.6572 | 3.714%
750 | BDDD | 4497381.1858 | 3.636% | 4322371.9821 | 3.636% | 4561788.1262 | 3.636% | 4467620.7374 | 3.636% | 4506709.0875 | 3.636%
750 | DJM | 4497381.1858 | 3.636% | 4322371.9821 | 3.636% | 4561788.1262 | 3.636% | 4467620.7374 | 3.636% | 4506709.0875 | 3.636%
Conexão de Reator de Linha Fixo
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
69 | BS | 887317.7281 | 4.626% | 852789.0185 | 4.626% | 900024.9944 | 4.626% | 881446.0948 | 4.626% | 889158.0908 | 4.626%
69 | BPT | 887317.7281 | 4.626% | 852789.0185 | 4.626% | 900024.9944 | 4.626% | 881446.0948 | 4.626% | 889158.0908 | 4.626%
138 | BS | 1815979.6856 | 4.075% | 1745313.4144 | 4.075% | 1841986.3083 | 4.075% | 1803962.8324 | 4.075% | 1819746.162 | 4.075%
138 | BPT | 1815979.6856 | 4.075% | 1745313.4144 | 4.075% | 1841986.3083 | 4.075% | 1803962.8324 | 4.075% | 1819746.162 | 4.075%
138 | BD4 | 1815979.6856 | 4.075% | 1745313.4144 | 4.075% | 1841986.3083 | 4.075% | 1803962.8324 | 4.075% | 1819746.162 | 4.075%
230 | BPT | 2337711.3843 | 3.911% | 2246742.6647 | 3.911% | 2371189.7202 | 3.911% | 2322242.0843 | 3.911% | 2342559.9709 | 3.911%
230 | BD4 | 2337711.3843 | 3.911% | 2246742.6647 | 3.911% | 2371189.7202 | 3.911% | 2322242.0843 | 3.911% | 2342559.9709 | 3.911%
345 | BD4 | 2073058.1101 | 4.13% | 1992387.997 | 4.13% | 2102746.3497 | 4.13% | 2059340.096 | 4.13% | 2077357.7862 | 4.13%
345 | DJM | 2073058.1101 | 4.13% | 1992387.997 | 4.13% | 2102746.3497 | 4.13% | 2059340.096 | 4.13% | 2077357.7862 | 4.13%
500 | BDDD | 2393327.0214 | 4.051% | 2300194.0983 | 4.051% | 2427601.8281 | 4.051% | 2377489.6969 | 4.051% | 2398290.9589 | 4.051%
500 | DJM | 2393327.0214 | 4.051% | 2300194.0983 | 4.051% | 2427601.8281 | 4.051% | 2377489.6969 | 4.051% | 2398290.9589 | 4.051%
750 | BDDD | 3027721.8807 | 3.881% | 2909902.3823 | 3.881% | 3071081.8484 | 3.881% | 3007686.5853 | 3.881% | 3034001.6001 | 3.881%
750 | DJM | 3027721.8807 | 3.881% | 2909902.3823 | 3.881% | 3071081.8484 | 3.881% | 3007686.5853 | 3.881% | 3034001.6001 | 3.881%
Conexão de Transformador
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
13.8 | BS | 1508875.4245 | 3.802% | 1450159.6796 | 3.802% | 1530484.0108 | 3.802% | 1498890.7674 | 3.802% | 1512004.9439 | 3.802%
13.8 | BPT | 1720106.1555 | 3.714% | 1653170.6666 | 3.714% | 1744739.7745 | 3.714% | 1708723.7246 | 3.714% | 1723673.783 | 3.714%
69 | BS | 1766485.4027 | 3.712% | 1697745.1312 | 3.712% | 1791783.2183 | 3.712% | 1754796.0672 | 3.712% | 1770149.2242 | 3.712%
69 | BPT | 2066680.7378 | 3.633% | 1986258.791 | 3.633% | 2096277.6471 | 3.633% | 2053004.9245 | 3.633% | 2070967.1867 | 3.633%
138 | BS | 3930594.6158 | 3.78% | 3777641.1068 | 3.78% | 3986884.6128 | 3.78% | 3904584.7551 | 3.78% | 3938746.9602 | 3.78%
138 | BPT | 4235594.6464 | 3.735% | 4070772.4943 | 3.735% | 4296252.5451 | 3.735% | 4207566.5139 | 3.735% | 4244379.5835 | 3.735%
138 | BD4 | 4388094.6617 | 3.715% | 4217338.188 | 3.715% | 4450936.5112 | 3.715% | 4359057.3934 | 3.715% | 4397195.8951 | 3.715%
230 | BPT | 5323555.724 | 3.609% | 5116397.1112 | 3.609% | 5399794.2998 | 3.609% | 5288328.2442 | 3.609% | 5334597.1729 | 3.609%
230 | BD4 | 5578164.6866 | 3.59% | 5361098.3274 | 3.59% | 5658049.5142 | 3.59% | 5541252.3869 | 3.59% | 5589734.2133 | 3.59%
345 | BD4 | 7407410.7704 | 3.475% | 7119161.897 | 3.475% | 7513492.2086 | 3.475% | 7358393.83 | 3.475% | 7422774.2891 | 3.475%
345 | DJM | 7066183.6811 | 3.489% | 6791213.1754 | 3.489% | 7167378.4104 | 3.489% | 7019424.7373 | 3.489% | 7080839.4695 | 3.489%
345 | AN | 6789737.6487 | 3.501% | 6525524.6478 | 3.501% | 6886973.3977 | 3.501% | 6744808.0267 | 3.501% | 6803820.0675 | 3.501%
500 | BDDD | 10522258.4252 | 3.367% | 10112799.6775 | 3.367% | 10672947.5582 | 3.367% | 10452629.6534 | 3.367% | 10544082.3686 | 3.367%
500 | DJM | 8884322.9789 | 3.426% | 8538602.1637 | 3.426% | 9011555.2586 | 3.426% | 8825532.8911 | 3.426% | 8902749.7229 | 3.426%
500 | AN | 8884322.9789 | 3.426% | 8538602.1637 | 3.426% | 9011555.2586 | 3.426% | 8825532.8911 | 3.426% | 8902749.7229 | 3.426%
750 | BDDD | 13670081.5756 | 3.325% | 13138129.7592 | 3.325% | 13865850.6451 | 3.325% | 13579622.7642 | 3.325% | 13698434.3374 | 3.325%
750 | DJM | 11490080.836 | 3.369% | 11042960.6534 | 3.369% | 11654630.1418 | 3.369% | 11414047.7085 | 3.369% | 11513912.1148 | 3.369%
Conexão de Transformador de Aterramento
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
69 | - | 1369812.9324 | 3.496% | 1316508.6069 | 3.496% | 1389430.0065 | 3.496% | 1360748.4913 | 3.496% | 1372654.0259 | 3.496%
Entrada de Linha
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
13.8 | BS | 1456563.3809 | 3.706% | 1399883.2849 | 3.706% | 1477422.8071 | 3.706% | 1446924.8874 | 3.706% | 1459584.4012 | 3.706%
13.8 | BPT | 1792501.5482 | 3.668% | 1722748.8953 | 3.668% | 1818171.9407 | 3.668% | 1780640.0564 | 3.668% | 1796219.3292 | 3.668%
69 | BS | 2077384.8571 | 3.617% | 1996546.3748 | 3.617% | 2107135.06 | 3.617% | 2063638.2116 | 3.617% | 2081693.5072 | 3.617%
69 | BPT | 2227482.5247 | 3.589% | 2140803.2047 | 3.589% | 2259382.2744 | 3.589% | 2212742.6403 | 3.589% | 2232102.4884 | 3.589%
138 | BS | 4248489.2478 | 3.635% | 4083165.3205 | 3.635% | 4309331.8099 | 3.635% | 4220375.7881 | 3.635% | 4257300.9292 | 3.635%
138 | BPT | 4400989.2631 | 3.619% | 4229731.0142 | 3.619% | 4464015.776 | 3.619% | 4371866.6675 | 3.619% | 4410117.2408 | 3.619%
138 | BD4 | 4553489.2784 | 3.604% | 4376296.708 | 3.604% | 4618699.7422 | 3.604% | 4523357.5469 | 3.604% | 4562933.5525 | 3.604%
230 | BPT | 5953343.4021 | 3.552% | 5721677.4959 | 3.552% | 6038601.1594 | 3.552% | 5913948.4383 | 3.552% | 5965691.0773 | 3.552%
230 | BD4 | 6207952.3646 | 3.537% | 5966378.7121 | 3.537% | 6296856.3738 | 3.537% | 6166872.5811 | 3.537% | 6220828.1177 | 3.537%
345 | BD4 | 6496571.0424 | 3.546% | 6243766.2038 | 3.546% | 6589608.3561 | 3.546% | 6453581.3871 | 3.546% | 6510045.412 | 3.546%
345 | DJM | 6155343.9532 | 3.566% | 5915817.4823 | 3.566% | 6243494.5579 | 3.566% | 6114612.2944 | 3.566% | 6168110.5925 | 3.566%
345 | AN | 6155343.9532 | 3.566% | 5915817.4823 | 3.566% | 6243494.5579 | 3.566% | 6114612.2944 | 3.566% | 6168110.5925 | 3.566%
500 | BDDD | 9372053.2262 | 3.384% | 9007353.0809 | 3.384% | 9506270.2847 | 3.384% | 9310035.6888 | 3.384% | 9391491.5588 | 3.384%
500 | DJM | 7734117.7799 | 3.457% | 7433155.5671 | 3.457% | 7844877.9852 | 3.457% | 7682938.9265 | 3.457% | 7750158.9131 | 3.457%
500 | AN | 7734117.7799 | 3.457% | 7433155.5671 | 3.457% | 7844877.9852 | 3.457% | 7682938.9265 | 3.457% | 7750158.9131 | 3.457%
750 | ADDD | 14303096.362 | 3.321% | 13746511.6739 | 3.321% | 14507930.8284 | 3.321% | 14208448.712 | 3.321% | 14332762.0434 | 3.321%
750 | DJM | 12123095.6225 | 3.362% | 11651342.5681 | 3.362% | 12296710.3252 | 3.362% | 12042873.6564 | 3.362% | 12148239.8208 | 3.362%
Interligação de Barras
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte |  | Nordeste |  | Centro-Oeste |  | Sudeste |  | Sul
|  | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec. | Valor (R$) | Deprec.
13.8 | BPT | 1350068.0769 | 3.325% | 1297532.0945 | 3.325% | 1369402.3852 | 3.325% | 1341134.2931 | 3.325% | 1352868.2181 | 3.325%
69 | BPT | 1643240.5608 | 3.3% | 1579296.1874 | 3.3% | 1666773.3886 | 3.3% | 1632366.7715 | 3.3% | 1646648.7635 | 3.3%
138 | BPT | 3446379.0791 | 3.43% | 3312268.1303 | 3.43% | 3495734.6314 | 3.43% | 3423573.4101 | 3.43% | 3453527.1246 | 3.43%
138 | BD4 | 3446379.0791 | 3.43% | 3312268.1303 | 3.43% | 3495734.6314 | 3.43% | 3423573.4101 | 3.43% | 3453527.1246 | 3.43%
230 | BPT | 4430982.7443 | 3.348% | 4258557.3417 | 3.348% | 4494438.7935 | 3.348% | 4401661.6733 | 3.348% | 4440172.9307 | 3.348%
230 | BD4 | 4430982.7443 | 3.348% | 4258557.3417 | 3.348% | 4494438.7935 | 3.348% | 4401661.6733 | 3.348% | 4440172.9307 | 3.348%
345 | BD4 | 7085968.5293 | 3.156% | 6810228.1243 | 3.156% | 7187446.5971 | 3.156% | 7039078.6635 | 3.156% | 7100665.3529 | 3.156%
345 | DJM | 7085968.5293 | 3.156% | 6810228.1243 | 3.156% | 7187446.5971 | 3.156% | 7039078.6635 | 3.156% | 7100665.3529 | 3.156%
500 | DJM | 8568324.2967 | 3.15% | 8234900.1216 | 3.15% | 8691031.1632 | 3.15% | 8511625.2619 | 3.15% | 8586095.636 | 3.15%
750 | DJM | 14604928.0451 | 3.139% | 14036598.0056 | 3.139% | 14814085.0394 | 3.139% | 14508283.0892 | 3.139% | 14635219.7477 | 3.139%

## Entrada
|  | Tipo de Obra | INSTALAÇÃO
Tipo Resfriamento | Fator | SERVIÇO | 13,8 kV | 69 kV | 138 kV | 230 kV | 345 kV | 500 kV | 750 kV
|  | CANTEIRO DE OBRAS | 1.58% | 1.54% | 1.5% | 1.46% | 1.42% | 1.38% | 1.34%
ONAN/ONAF | 0.8% | COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 28.18% | 27.43% | 26.7% | 25.99% | 25.28% | 24.55% | 23.8%
ONAN/ONAF/ONAF | 1% | CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ONAN/ONAF/OFAF | 1.1% | CUSTOS INDIRETOS | 2.98% | 2.91% | 2.83% | 2.75% | 2.68% | 2.6% | 2.52%
|  | CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.32% | 0.31% | 0.3% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.27%
|  | ENGENHARIA | 24% | 23.36% | 22.74% | 22.14% | 21.54% | 20.92% | 20.28%
|  | MONTAGEM | 23.71% | 23.08% | 22.47% | 21.87% | 21.27% | 20.66% | 20.03%
|  | TOTAL | 80.77% | 78.63% | 76.54% | 74.5% | 72.48% | 70.39% | 68.24%
|  | Parâmetros | Valores
|  | Tensão (kV) | 13.8 | 69 | 138 | 230 | 345 | 500 | 750
|  | Corrente Nominal (A) Disjuntor | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000
|  | Capacidade de Interrupção (kA) Disjuntor | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60
|  | Sincronização Disjuntor | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Corrente Nominal (A) Chave Secionadora | 1250 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 8000
|  | Corrente Nominal (A) Transf. Corrente | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000
|  | Tipo Aplicação | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Proteção | Med./Prot.
|  | Equipamento | Valor Brasil (R$)
|  | Disjuntor | 77367.5404 | 134808.5449 | 301534.2635 | 392400.6698 | 480109.5312 | 633261.947 | 728347.1045
|  | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | 8525.454 | 33811.2418 | 47323.7043 | 70940.4319 | 86359.2087 | 132463.5052 | 292962.6712
|  | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | 12355.7304 | 49001.7998 | 68585.0787 | 102812.2201 | 125158.2734 | 191976.0945 | 424583.5815
|  | Transformador de potencial indutivo | 6900.4597 | 19565.0998 | 30648.4151 | 42664.0169 | 55473.57 | 43749.1225 | 91719.2588
|  | Transformador de potencial capacitivo | 11060.2765 | 25880.6941 | 37323.8112 | 48884.4722 | 60559.9985 | 44746.2589 | 91269.1306
|  | Transformador de corrente | 11957.1103 | 28780.3523 | 42020.7581 | 55531.5834 | 69303.9733 | 63858.1332 | 105888.3752
|  | Para-raios | 1691.1088 | 8062.3014 | 15797.2521 | 25933.7783 | 38436.7371 | 55097.1287 | 81660.0583

## CCS
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Capacitor Série
| Conexão de capacitor série - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4154273.6319 | 3992615.9716 | 4213766.9333 | 4126783.6237 | 4162889.9032
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1919911.0677 | 1845200.4543 | 1947406.0904 | 1907206.471 | 1923893.1055
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 312292.1185 | 300139.7141 | 316764.4501 | 310225.5929 | 312939.8355 | 0.0333 | UAR | 144326.8181 | 138710.5449 | 146393.7207 | 143371.7665 | 144626.1626 | 456618.9366 | 15205.4106 | 438850.259 | 14613.7136 | 463158.1707 | 15423.1671 | 453597.3594 | 15104.7921 | 457565.9981 | 15236.9477
2 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 36405.5917 | 34988.9198 | 36926.9557 | 36164.6856 | 36481.0996 | 115179.4434 | 4802.9828 | 110697.3989 | 4616.0815 | 116828.9268 | 4871.7662 | 114417.2683 | 4771.2001 | 115418.3341 | 4812.9445
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 32504.2976 | 31239.439 | 32969.7913 | 32289.2075 | 32571.7139 | 102836.59 | 2570.9148 | 98834.8501 | 2470.8713 | 104309.3115 | 2607.7328 | 102156.0911 | 2553.9023 | 103049.8807 | 2576.247
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 342590.3423 | 329258.9255 | 347496.5743 | 340323.3247 | 343300.9 | Rateio | UAR | 158329.2407 | 152168.0831 | 160596.6718 | 157281.5312 | 158657.6273 | 500919.583 | 0 | 481427.0086 | 0 | 508093.2462 | 0 | 497604.8559 | 0 | 501958.5273 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 184897.6131 | 177702.585 | 187545.5295 | 183674.0931 | 185281.1044 | 0.0313 | UAR | 85451.0331 | 82125.8275 | 86674.7763 | 84885.5794 | 85628.2649 | 270348.6462 | 8461.9126 | 259828.4125 | 8132.6293 | 274220.3059 | 8583.0956 | 268559.6725 | 8405.9177 | 270909.3693 | 8479.4633
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14241.8389 | 13687.6379 | 14445.7961 | 14147.5966 | 14271.3775 | 45058.1077 | 1410.3188 | 43304.7354 | 1355.4382 | 45703.3843 | 1430.5159 | 44759.9454 | 1400.9863 | 45151.5616 | 1413.2439
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 28483.6777 | 27375.2758 | 28891.5921 | 28295.1931 | 28542.755 | 90116.2154 | 2820.6375 | 86609.4708 | 2710.8764 | 91406.7686 | 2861.0319 | 89519.8908 | 2801.9726 | 90303.1231 | 2826.4878
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 387550.6452 | 372469.6621 | 393100.7532 | 384986.1126 | 388354.454 | 1226126.6884 | 38377.7653 | 1178413.7092 | 36884.3491 | 1243686.0336 | 38927.3729 | 1218013.06 | 38123.8088 | 1228669.766 | 38457.3637
14 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37343.9699 | 35890.7824 | 37878.7725 | 37096.8543 | 37421.4241 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37343.9699 | 1168.8663 | 35890.7824 | 1123.3815 | 37878.7725 | 1185.6056 | 37096.8543 | 1161.1315 | 37421.4241 | 1171.2906
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2184345.7247 | 2099345.0121 | 2215627.7129 | 2169891.2888 | 2188876.2196 |  |  | 81765.8104 | 78584.0099 | 82936.7775 | 81224.7428 | 81935.3987
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3811683.2896 | 3663357.0461 | 3866270.359 | 3786460.299 | 3819589.0031 | [7 empty] | 2570719.2848 | 2470683.3936 | 2607534.5239 | 2553708.1053 | 2576051.147
|  |  |  | 3.181% | 3.181% | 3.181% | 3.181% | 3.181% | [7 empty] | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807
| Conexão de capacitor série - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4154273.6319 | 3992615.9716 | 4213766.9333 | 4126783.6237 | 4162889.9032
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1919911.0677 | 1845200.4543 | 1947406.0904 | 1907206.471 | 1923893.1055
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215 | 0.46215
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 312292.1185 | 300139.7141 | 316764.4501 | 310225.5929 | 312939.8355 | 0.0333 | UAR | 144326.8181 | 138710.5449 | 146393.7207 | 143371.7665 | 144626.1626 | 456618.9366 | 15205.4106 | 438850.259 | 14613.7136 | 463158.1707 | 15423.1671 | 453597.3594 | 15104.7921 | 457565.9981 | 15236.9477
2 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 36405.5917 | 34988.9198 | 36926.9557 | 36164.6856 | 36481.0996 | 115179.4434 | 4802.9828 | 110697.3989 | 4616.0815 | 116828.9268 | 4871.7662 | 114417.2683 | 4771.2001 | 115418.3341 | 4812.9445
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 32504.2976 | 31239.439 | 32969.7913 | 32289.2075 | 32571.7139 | 102836.59 | 2570.9148 | 98834.8501 | 2470.8713 | 104309.3115 | 2607.7328 | 102156.0911 | 2553.9023 | 103049.8807 | 2576.247
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 342590.3423 | 329258.9255 | 347496.5743 | 340323.3247 | 343300.9 | Rateio | UAR | 158329.2407 | 152168.0831 | 160596.6718 | 157281.5312 | 158657.6273 | 500919.583 | 0 | 481427.0086 | 0 | 508093.2462 | 0 | 497604.8559 | 0 | 501958.5273 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 184897.6131 | 177702.585 | 187545.5295 | 183674.0931 | 185281.1044 | 0.0313 | UAR | 85451.0331 | 82125.8275 | 86674.7763 | 84885.5794 | 85628.2649 | 270348.6462 | 8461.9126 | 259828.4125 | 8132.6293 | 274220.3059 | 8583.0956 | 268559.6725 | 8405.9177 | 270909.3693 | 8479.4633
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14241.8389 | 13687.6379 | 14445.7961 | 14147.5966 | 14271.3775 | 45058.1077 | 1410.3188 | 43304.7354 | 1355.4382 | 45703.3843 | 1430.5159 | 44759.9454 | 1400.9863 | 45151.5616 | 1413.2439
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 28483.6777 | 27375.2758 | 28891.5921 | 28295.1931 | 28542.755 | 90116.2154 | 2820.6375 | 86609.4708 | 2710.8764 | 91406.7686 | 2861.0319 | 89519.8908 | 2801.9726 | 90303.1231 | 2826.4878
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 387550.6452 | 372469.6621 | 393100.7532 | 384986.1126 | 388354.454 | 1226126.6884 | 38377.7653 | 1178413.7092 | 36884.3491 | 1243686.0336 | 38927.3729 | 1218013.06 | 38123.8088 | 1228669.766 | 38457.3637
14 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37343.9699 | 35890.7824 | 37878.7725 | 37096.8543 | 37421.4241 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37343.9699 | 1168.8663 | 35890.7824 | 1123.3815 | 37878.7725 | 1185.6056 | 37096.8543 | 1161.1315 | 37421.4241 | 1171.2906
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2184345.7247 | 2099345.0121 | 2215627.7129 | 2169891.2888 | 2188876.2196 |  |  | 81765.8104 | 78584.0099 | 82936.7775 | 81224.7428 | 81935.3987
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3811683.2896 | 3663357.0461 | 3866270.359 | 3786460.299 | 3819589.0031 | [7 empty] | 2570719.2848 | 2470683.3936 | 2607534.5239 | 2553708.1053 | 2576051.147
|  |  |  | 3.181% | 3.181% | 3.181% | 3.181% | 3.181% | [7 empty] | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807
| Conexão de capacitor série - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4532395.2717 | 4356023.5446 | 4597303.6484 | 4502403.1252 | 4541795.7952
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2019286.4581 | 1940708.7925 | 2048204.6345 | 2005924.2662 | 2023474.6078
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552 | 0.44552
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 380168.2555 | 365374.5476 | 385612.6404 | 377652.5742 | 380956.7526 | 0.0333 | UAR | 169373.7117 | 162782.7742 | 171799.3106 | 168252.9178 | 169725.0053 | 549541.9672 | 18299.7475 | 528157.3218 | 17587.6388 | 557411.951 | 18561.818 | 545905.492 | 18178.6529 | 550681.758 | 18337.7025
2 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 52015.5212 | 49991.4111 | 52760.4349 | 51671.3198 | 52123.4053 | 168767.1101 | 7037.5885 | 162199.7777 | 6763.7307 | 171184.0218 | 7138.3737 | 167650.3303 | 6991.0188 | 169117.1456 | 7052.185
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 133884.4382 | 128674.5154 | 135801.7956 | 132998.4869 | 134162.1245 | 434395.142 | 10859.8786 | 417491.2718 | 10437.2818 | 440616.1095 | 11015.4027 | 431520.626 | 10788.0157 | 435296.1097 | 10882.4027
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 427169.7041 | 410547.0015 | 433287.1961 | 424343.0009 | 428055.6857 | Rateio | UAR | 190313.9393 | 182908.1426 | 193039.4229 | 189054.578 | 190708.6645 | 617483.6434 | 0 | 593455.1441 | 0 | 626326.6191 | 0 | 613397.5788 | 0 | 618764.3502 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 97353.6249 | 93565.2468 | 98747.825 | 96709.4083 | 97555.5435 | 315868.9858 | 9886.6993 | 303577.3927 | 9501.9724 | 320392.5417 | 10028.2866 | 313778.7911 | 9821.2762 | 316524.1215 | 9907.205
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16225.6042 | 15594.2078 | 16457.9708 | 16118.2347 | 16259.2573 | 52644.831 | 1647.7832 | 50596.2321 | 1583.6621 | 53398.7569 | 1671.3811 | 52296.4652 | 1636.8794 | 52754.0203 | 1651.2008
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 32451.2083 | 31188.4156 | 32915.9417 | 32236.4694 | 32518.5145 | 105289.6619 | 3295.5664 | 101192.4642 | 3167.3241 | 106797.5139 | 3342.7622 | 104592.9304 | 3273.7587 | 105508.0405 | 3302.4017
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 208020.566 | 199925.741 | 210999.626 | 206644.0349 | 208452.0161 | 674933.7304 | 21125.4258 | 648669.6425 | 20303.3598 | 684599.448 | 21427.9627 | 670467.5023 | 20985.6328 | 676333.593 | 21169.2415
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2380116.8643 | 2287497.9957 | 2414202.4885 | 2364366.9552 | 2385053.403 |  |  | 83201.9531 | 79964.2672 | 84393.4872 | 82651.3822 | 83374.5201
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4105225.5676 | 3945476.543 | 4164016.4522 | 4078060.1243 | 4113740.1095 | [7 empty] | 2662271.8348 | 2558673.3061 | 2700398.1969 | 2644654.8261 | 2667793.5838
|  |  |  | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | 3.125% | [7 empty] | 0.031252 | 0.031252 | 0.031252 | 0.031252 | 0.031252
| Conexão de capacitor série - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4123411.0476 | 3962954.3609 | 4182462.3663 | 4096125.2659 | 4131963.3076
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1819725.2526 | 1748913.228 | 1845785.5155 | 1807683.6139 | 1823499.4976
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44132 | 0.44132 | 0.44132 | 0.44132 | 0.44132
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 253445.5037 | 243583.0317 | 257075.0936 | 251768.3828 | 253971.1684 | 0.0333 | UAR | 111849.4319 | 107496.9701 | 113451.2262 | 111109.2925 | 112081.4159 | 365294.9356 | 12164.3214 | 351080.0018 | 11690.9641 | 370526.3199 | 12338.5265 | 362877.6753 | 12083.8266 | 366052.5843 | 12189.5511
2 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 51524.2871 | 49519.2926 | 52262.1658 | 51183.3363 | 51631.1523 | 168275.876 | 7017.104 | 161727.6592 | 6744.0434 | 170685.7528 | 7117.5959 | 167162.3468 | 6970.6699 | 168624.8926 | 7031.658
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 132620.0347 | 127459.3144 | 134519.2846 | 131742.4503 | 132895.0985 | 433130.7385 | 10828.2685 | 416276.0708 | 10406.9018 | 439333.5985 | 10983.34 | 430264.5895 | 10756.6147 | 434029.0838 | 10850.7271
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 427169.7041 | 410547.0015 | 433287.1961 | 424343.0009 | 428055.6857 | Rateio | UAR | 188516.6161 | 181180.7597 | 191216.3603 | 187269.1482 | 188907.6136 | 615686.3202 | 0 | 591727.7612 | 0 | 624503.5564 | 0 | 611612.149 | 0 | 616963.2993 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 145676.9073 | 140008.0973 | 147763.1445 | 144712.9218 | 145979.052 | 0.0313 | UAR | 64289.4787 | 61787.745 | 65210.1676 | 63864.057 | 64422.8199 | 209966.386 | 6571.9479 | 201795.8422 | 6316.2099 | 212973.3121 | 6666.0647 | 208576.9788 | 6528.4594 | 210401.8719 | 6585.5786
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16072.3697 | 15446.9362 | 16302.5419 | 15966.0143 | 16105.705 | 52491.5965 | 1642.987 | 50448.9606 | 1579.0525 | 53243.328 | 1666.5162 | 52144.2447 | 1632.1149 | 52600.468 | 1646.3946
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 32144.7394 | 30893.8725 | 32605.0838 | 31932.0285 | 32211.4099 | 104983.193 | 3285.9739 | 100897.9211 | 3158.1049 | 106486.656 | 3333.0323 | 104288.4894 | 3264.2297 | 105200.9359 | 3292.7893
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 206056.0216 | 198037.6441 | 209006.9474 | 204692.4904 | 206483.3971 | 672969.186 | 21063.9355 | 646781.5456 | 20244.2624 | 682606.7694 | 21365.5919 | 668515.9578 | 20924.5495 | 674364.9739 | 21107.6237
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2142997.0684 | 2059605.38 | 2173686.9029 | 2128816.2483 | 2147441.803 |  |  | 72448.2182 | 69628.9986 | 73485.7482 | 71968.8078 | 72598.4812
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3696241.3436 | 3552407.3594 | 3749175.1702 | 3671782.265 | 3703907.6219 | [7 empty] | 2330383.7275 | 2239700.1533 | 2363757.1241 | 2314962.9166 | 2335217.1159
|  |  |  | 3.109% | 3.109% | 3.109% | 3.109% | 3.109% | [7 empty] | 0.031089 | 0.031089 | 0.031089 | 0.031089 | 0.031089
| Conexão de capacitor série - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4123411.0476 | 3962954.3609 | 4182462.3663 | 4096125.2659 | 4131963.3076
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1819725.2526 | 1748913.228 | 1845785.5155 | 1807683.6139 | 1823499.4976
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44132 | 0.44132 | 0.44132 | 0.44132 | 0.44132
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 253445.5037 | 243583.0317 | 257075.0936 | 251768.3828 | 253971.1684 | 0.0333 | UAR | 111849.4319 | 107496.9701 | 113451.2262 | 111109.2925 | 112081.4159 | 365294.9356 | 12164.3214 | 351080.0018 | 11690.9641 | 370526.3199 | 12338.5265 | 362877.6753 | 12083.8266 | 366052.5843 | 12189.5511
2 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 51524.2871 | 49519.2926 | 52262.1658 | 51183.3363 | 51631.1523 | 168275.876 | 7017.104 | 161727.6592 | 6744.0434 | 170685.7528 | 7117.5959 | 167162.3468 | 6970.6699 | 168624.8926 | 7031.658
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 132620.0347 | 127459.3144 | 134519.2846 | 131742.4503 | 132895.0985 | 433130.7385 | 10828.2685 | 416276.0708 | 10406.9018 | 439333.5985 | 10983.34 | 430264.5895 | 10756.6147 | 434029.0838 | 10850.7271
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 427169.7041 | 410547.0015 | 433287.1961 | 424343.0009 | 428055.6857 | Rateio | UAR | 188516.6161 | 181180.7597 | 191216.3603 | 187269.1482 | 188907.6136 | 615686.3202 | 0 | 591727.7612 | 0 | 624503.5564 | 0 | 611612.149 | 0 | 616963.2993 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 145676.9073 | 140008.0973 | 147763.1445 | 144712.9218 | 145979.052 | 0.0313 | UAR | 64289.4787 | 61787.745 | 65210.1676 | 63864.057 | 64422.8199 | 209966.386 | 6571.9479 | 201795.8422 | 6316.2099 | 212973.3121 | 6666.0647 | 208576.9788 | 6528.4594 | 210401.8719 | 6585.5786
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16072.3697 | 15446.9362 | 16302.5419 | 15966.0143 | 16105.705 | 52491.5965 | 1642.987 | 50448.9606 | 1579.0525 | 53243.328 | 1666.5162 | 52144.2447 | 1632.1149 | 52600.468 | 1646.3946
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 32144.7394 | 30893.8725 | 32605.0838 | 31932.0285 | 32211.4099 | 104983.193 | 3285.9739 | 100897.9211 | 3158.1049 | 106486.656 | 3333.0323 | 104288.4894 | 3264.2297 | 105200.9359 | 3292.7893
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 206056.0216 | 198037.6441 | 209006.9474 | 204692.4904 | 206483.3971 | 672969.186 | 21063.9355 | 646781.5456 | 20244.2624 | 682606.7694 | 21365.5919 | 668515.9578 | 20924.5495 | 674364.9739 | 21107.6237
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2142997.0684 | 2059605.38 | 2173686.9029 | 2128816.2483 | 2147441.803 |  |  | 72448.2182 | 69628.9986 | 73485.7482 | 71968.8078 | 72598.4812
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3696241.3436 | 3552407.3594 | 3749175.1702 | 3671782.265 | 3703907.6219 | [7 empty] | 2330383.7275 | 2239700.1533 | 2363757.1241 | 2314962.9166 | 2335217.1159
|  |  |  | 3.109% | 3.109% | 3.109% | 3.109% | 3.109% | [7 empty] | 0.031089 | 0.031089 | 0.031089 | 0.031089 | 0.031089
| Conexão de capacitor série - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5690632.7148 | 5469189.822 | 5772128.1956 | 5652976.1822 | 5702435.5085
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2628735.0115 | 2526441.5206 | 2666381.0931 | 2611339.9255 | 2634187.2026
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46194 | 0.46194 | 0.46194 | 0.46194 | 0.46194
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 583127.3871 | 560435.8128 | 591478.3472 | 579268.6676 | 584336.8365 | 0.0333 | UAR | 269370.2889 | 258888.1266 | 273227.9375 | 267587.7893 | 269928.9829 | 852497.6761 | 28388.1726 | 819323.9393 | 27283.4872 | 864706.2848 | 28794.7193 | 846856.4569 | 28200.32 | 854265.8194 | 28447.0518
2 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 77309.2583 | 74300.8783 | 78416.4033 | 76797.681 | 77469.6034 | 244666.7868 | 10202.605 | 235145.9262 | 9805.5851 | 248170.6568 | 10348.7164 | 243047.7572 | 10135.0915 | 245174.2438 | 10223.766
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 138818.1329 | 133416.2223 | 140806.1457 | 137899.5339 | 139106.052 | 439328.8367 | 10983.2209 | 422232.9788 | 10555.8245 | 445620.4595 | 11140.5115 | 436421.673 | 10910.5418 | 440240.0372 | 11006.0009
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 499169.9823 | 479745.4912 | 506318.5895 | 495866.8328 | 500205.2979 | Rateio | UAR | 230586.9444 | 221613.9808 | 233889.1772 | 229061.0851 | 231065.1988 | 729756.9267 | 0 | 701359.472 | 0 | 740207.7667 | 0 | 724927.9179 | 0 | 731270.4966 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 116470.5515 | 111938.2653 | 118138.5248 | 115699.8328 | 116712.12 | 368603.6602 | 11537.2946 | 354259.9721 | 11088.3371 | 373882.4287 | 11702.52 | 366164.5052 | 11460.949 | 369368.1715 | 11561.2238
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19411.7586 | 18656.3776 | 19689.7541 | 19283.3055 | 19452.02 | 61433.9434 | 1922.8824 | 59043.3287 | 1848.0562 | 62313.7381 | 1950.42 | 61027.4175 | 1910.1582 | 61561.3619 | 1926.8706
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 38823.5172 | 37312.7551 | 39379.5083 | 38566.6109 | 38904.04 | 122867.8867 | 3845.7649 | 118086.6574 | 3696.1124 | 124627.4762 | 3900.84 | 122054.8351 | 3820.3163 | 123122.7238 | 3853.7413
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 323529.3097 | 310939.6259 | 328162.5689 | 321388.4244 | 324200.3334 | 1023899.0562 | 32048.0405 | 984055.4781 | 30800.9365 | 1038562.302 | 32507.0001 | 1017123.6254 | 31835.9695 | 1026022.6987 | 32114.5105
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3046811.8624 | 2928249.5045 | 3090445.2175 | 3026650.2432 | 3053131.1759 |  |  | 111753.6158 | 107404.8825 | 113354.038 | 111014.1104 | 111985.4011
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5191462.7324 | 4989444.3308 | 5265809.6061 | 5157109.3494 | 5202230.2107 | [7 empty] | 3531374.6971 | 3393956.2645 | 3581947.4706 | 3508006.588 | 3538699.0298
|  |  |  | 3.165% | 3.165% | 3.165% | 3.165% | 3.165% | [7 empty] | 0.031646 | 0.031646 | 0.031646 | 0.031646 | 0.031646
| Conexão de capacitor série - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5152236.5128 | 4951744.5438 | 5226021.6283 | 5118142.7009 | 5162922.633
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2350314.8462 | 2258855.6808 | 2383973.6761 | 2334762.1454 | 2355189.5732
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45617 | 0.45617 | 0.45617 | 0.45617 | 0.45617
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 388751.5914 | 373623.8752 | 394318.8982 | 386179.1118 | 389557.891 | 0.0333 | UAR | 177338.2558 | 170437.3894 | 179877.9148 | 176164.7582 | 177706.0685 | 566089.8472 | 18850.7919 | 544061.2645 | 18117.2401 | 574196.813 | 19120.7539 | 562343.87 | 18726.0509 | 567263.9595 | 18889.8899
2 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 76344.1047 | 73373.2823 | 77437.4277 | 75838.9141 | 76502.448 | 243701.6332 | 10162.3581 | 234218.3301 | 9766.9044 | 247191.6813 | 10307.8931 | 242088.9903 | 10095.1109 | 244207.0884 | 10183.4356
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 137085.0827 | 131750.6114 | 139048.2765 | 136177.9518 | 137369.4073 | 437595.7865 | 10939.8947 | 420567.3678 | 10514.1842 | 443862.5904 | 11096.5648 | 434700.091 | 10867.5023 | 438503.3926 | 10962.5848
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 499169.9823 | 479745.4912 | 506318.5895 | 495866.8328 | 500205.2979 | Rateio | UAR | 227708.2229 | 218847.2807 | 230969.2295 | 226201.4129 | 228180.5066 | 726878.2052 | 0 | 698592.7719 | 0 | 737287.819 | 0 | 722068.2458 | 0 | 728385.8045 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 168088.7392 | 161547.8045 | 170495.9359 | 166976.4483 | 168437.3677 | 0.0313 | UAR | 76677.6638 | 73693.8614 | 77775.7637 | 76170.2659 | 76836.699 | 244766.403 | 7661.1884 | 235241.6659 | 7363.0641 | 248271.6996 | 7770.9042 | 243146.7142 | 7610.4922 | 245274.0666 | 7677.0783
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19169.416 | 18423.4653 | 19443.9409 | 19042.5665 | 19209.1747 | 61191.6007 | 1915.2971 | 58810.4165 | 1840.766 | 62067.9249 | 1942.726 | 60786.6785 | 1902.623 | 61318.5167 | 1919.2696
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 38338.8319 | 36846.9307 | 38887.8818 | 38085.133 | 38418.3495 | 122383.2015 | 3830.5942 | 117620.833 | 3681.5321 | 124135.8498 | 3885.4521 | 121573.3571 | 3805.2461 | 122637.0333 | 3838.5391
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 319490.2658 | 307057.7557 | 324065.682 | 317376.108 | 320152.9123 | 1019860.0124 | 31921.6184 | 980173.608 | 30679.4339 | 1034465.415 | 32378.7675 | 1013111.3091 | 31710.384 | 1021975.2776 | 31987.8262
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2730833.1067 | 2624566.6135 | 2769941.3339 | 2712762.4086 | 2736497.0568 |  |  | 96931.7939 | 93159.8307 | 98319.9529 | 96290.3687 | 97132.8376
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4653066.5305 | 4471999.0527 | 4719703.0388 | 4622275.868 | 4662717.3352 | [7 empty] | 3076106.7451 | 2956404.4184 | 3120159.6318 | 3055751.2733 | 3082486.8183
|  |  |  | 3.151% | 3.151% | 3.151% | 3.151% | 3.151% | [7 empty] | 0.031511 | 0.031511 | 0.031511 | 0.031511 | 0.031511
| Conexão de capacitor série - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5152236.5128 | 4951744.5438 | 5226021.6283 | 5118142.7009 | 5162922.633
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2350314.8462 | 2258855.6808 | 2383973.6761 | 2334762.1454 | 2355189.5732
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45617 | 0.45617 | 0.45617 | 0.45617 | 0.45617
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 388751.5914 | 373623.8752 | 394318.8982 | 386179.1118 | 389557.891 | 0.0333 | UAR | 177338.2558 | 170437.3894 | 179877.9148 | 176164.7582 | 177706.0685 | 566089.8472 | 18850.7919 | 544061.2645 | 18117.2401 | 574196.813 | 19120.7539 | 562343.87 | 18726.0509 | 567263.9595 | 18889.8899
2 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 76344.1047 | 73373.2823 | 77437.4277 | 75838.9141 | 76502.448 | 243701.6332 | 10162.3581 | 234218.3301 | 9766.9044 | 247191.6813 | 10307.8931 | 242088.9903 | 10095.1109 | 244207.0884 | 10183.4356
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 137085.0827 | 131750.6114 | 139048.2765 | 136177.9518 | 137369.4073 | 437595.7865 | 10939.8947 | 420567.3678 | 10514.1842 | 443862.5904 | 11096.5648 | 434700.091 | 10867.5023 | 438503.3926 | 10962.5848
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 499169.9823 | 479745.4912 | 506318.5895 | 495866.8328 | 500205.2979 | Rateio | UAR | 227708.2229 | 218847.2807 | 230969.2295 | 226201.4129 | 228180.5066 | 726878.2052 | 0 | 698592.7719 | 0 | 737287.819 | 0 | 722068.2458 | 0 | 728385.8045 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 168088.7392 | 161547.8045 | 170495.9359 | 166976.4483 | 168437.3677 | 0.0313 | UAR | 76677.6638 | 73693.8614 | 77775.7637 | 76170.2659 | 76836.699 | 244766.403 | 7661.1884 | 235241.6659 | 7363.0641 | 248271.6996 | 7770.9042 | 243146.7142 | 7610.4922 | 245274.0666 | 7677.0783
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19169.416 | 18423.4653 | 19443.9409 | 19042.5665 | 19209.1747 | 61191.6007 | 1915.2971 | 58810.4165 | 1840.766 | 62067.9249 | 1942.726 | 60786.6785 | 1902.623 | 61318.5167 | 1919.2696
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 38338.8319 | 36846.9307 | 38887.8818 | 38085.133 | 38418.3495 | 122383.2015 | 3830.5942 | 117620.833 | 3681.5321 | 124135.8498 | 3885.4521 | 121573.3571 | 3805.2461 | 122637.0333 | 3838.5391
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 319490.2658 | 307057.7557 | 324065.682 | 317376.108 | 320152.9123 | 1019860.0124 | 31921.6184 | 980173.608 | 30679.4339 | 1034465.415 | 32378.7675 | 1013111.3091 | 31710.384 | 1021975.2776 | 31987.8262
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2730833.1067 | 2624566.6135 | 2769941.3339 | 2712762.4086 | 2736497.0568 |  |  | 96931.7939 | 93159.8307 | 98319.9529 | 96290.3687 | 97132.8376
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4653066.5305 | 4471999.0527 | 4719703.0388 | 4622275.868 | 4662717.3352 | [7 empty] | 3076106.7451 | 2956404.4184 | 3120159.6318 | 3055751.2733 | 3082486.8183
|  |  |  | 3.151% | 3.151% | 3.151% | 3.151% | 3.151% | [7 empty] | 0.031511 | 0.031511 | 0.031511 | 0.031511 | 0.031511
| Conexão de capacitor série - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9852874.3023 | 9469463.6875 | 9993977.1936 | 9787675.0353 | 9873309.8935
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 5067518.8846 | 4870323.5818 | 5140090.76 | 5033985.6732 | 5078029.2941
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.51432 | 0.51432 | 0.51432 | 0.51432 | 0.51432
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 429890.8763 | 413162.2831 | 436047.3382 | 427046.1663 | 430782.5018 | 1289672.6288 | 1239486.8494 | 1308142.0146 | 1281138.4988 | 1292347.5053 | 0.0333 | UAR | 663302.9308 | 637491.4389 | 672802.0839 | 658913.6669 | 664678.6702 | 1952975.5595 | 65034.0861 | 1876978.2884 | 62503.377 | 1980944.0984 | 65965.4385 | 1940052.1657 | 64603.7371 | 1957026.1755 | 65168.9716
2 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 127572.8935 | 122608.5754 | 129399.8633 | 126728.7074 | 127837.4891 | 375615.3206 | 15663.1589 | 360998.7837 | 15053.6493 | 380994.5029 | 15887.4708 | 373129.7673 | 15559.5113 | 376394.3746 | 15695.6454
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6370 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 407287.9113 | 391438.8805 | 413120.6765 | 404592.7716 | 408132.6566 | 0.025 | UAR | 209475.8462 | 201324.3911 | 212475.7472 | 208089.6851 | 209910.3146 | 616763.7575 | 15419.0939 | 592763.2716 | 14819.0818 | 625596.4237 | 15639.9106 | 612682.4566 | 15317.0614 | 618042.9713 | 15451.0743
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 14470 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 577839.1716 | 555353.3806 | 586114.3992 | 574015.4457 | 579037.6528 | Rateio | UAR | 297193.5726 | 285628.7067 | 301449.6781 | 295226.9583 | 297809.9741 | 875032.7441 | 0 | 840982.0872 | 0 | 887564.0773 | 0 | 869242.404 | 0 | 876847.6269 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 420221.8479 | 403869.5113 | 426239.8398 | 417441.1206 | 421093.4192 | 0.0313 | UAR | 216128.0135 | 207717.6987 | 219223.1801 | 214697.8331 | 216576.279 | 636349.8614 | 19917.7507 | 611587.21 | 19142.6797 | 645463.0199 | 20202.9925 | 632138.9537 | 19785.9493 | 637669.6982 | 19959.0616
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36021.3356 | 34619.6164 | 36537.1967 | 35782.9722 | 36096.0465 | 106058.3102 | 3319.6251 | 101931.2017 | 3190.4466 | 107577.17 | 3367.1654 | 105356.4923 | 3297.6582 | 106278.283 | 3326.5103
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 72042.6712 | 69239.2329 | 73074.3934 | 71565.9444 | 72192.093 | 212116.6205 | 6639.2502 | 203862.4033 | 6380.8932 | 215154.34 | 6734.3308 | 210712.9846 | 6595.3164 | 212556.5661 | 6653.0205
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 984583.1726 | 946269.5163 | 998683.376 | 978067.9061 | 986625.271 | 2898927.1465 | 90736.4197 | 2786119.5124 | 87205.5407 | 2940442.6464 | 92035.8548 | 2879744.1224 | 90135.991 | 2904939.7361 | 90924.6137
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 85848.2067 | 82507.5457 | 87077.6379 | 85280.1248 | 86026.2623 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85848.2067 | 2687.0489 | 82507.5457 | 2582.4862 | 87077.6379 | 2725.5301 | 85280.1248 | 2669.2679 | 86026.2623 | 2692.622
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5512978.5608 | 5298448.8272 | 5591929.8588 | 5476497.6163 | 5524412.8868 |  |  | 230386.6427 | 221421.4736 | 233686.007 | 228862.1089 | 230864.4817
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9275035.1308 | 8914110.3069 | 9407862.7944 | 9213659.5897 | 9294272.2407 | [7 empty] | 7244266.2525 | 6962365.9164 | 7348011.3001 | 7196328.8857 | 7259291.3974
|  |  |  | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | [7 empty] | 0.031803 | 0.031803 | 0.031803 | 0.031803 | 0.031803
| Conexão de capacitor série - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8893965.4798 | 8547869.4404 | 9021335.8496 | 8835111.5848 | 8912412.223
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4497554.059 | 4322538.1283 | 4561963.4752 | 4467792.4668 | 4506882.3193
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569 | 0.50569
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 429890.8763 | 413162.2831 | 436047.3382 | 427046.1663 | 430782.5018 | 859781.7525 | 826324.5663 | 872094.6764 | 854092.3325 | 861565.0036 | 0.0333 | UAR | 434779.6177 | 417860.7861 | 441006.0912 | 431902.5575 | 435681.3828 | 1294561.3702 | 43108.8936 | 1244185.3524 | 41431.3722 | 1313100.7676 | 43726.2556 | 1285994.89 | 42823.6298 | 1297246.3864 | 43198.3047
2 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 125431.5893 | 120550.597 | 127227.8935 | 124601.5728 | 125691.7437 | 373474.0164 | 15573.8665 | 358940.8053 | 14967.8316 | 378822.5332 | 15796.8996 | 371002.6328 | 15470.8098 | 374248.6292 | 15606.1678
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6370 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 407287.9113 | 391438.8805 | 413120.6765 | 404592.7716 | 408132.6566 | 0.025 | UAR | 205959.8053 | 197945.1719 | 208909.3532 | 204596.9108 | 206386.9812 | 613247.7167 | 15331.1929 | 589384.0524 | 14734.6013 | 622030.0296 | 15550.7507 | 609189.6824 | 15229.7421 | 614519.6378 | 15362.9909
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 14470 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 577839.1716 | 555353.3806 | 586114.3992 | 574015.4457 | 579037.6528 | Rateio | UAR | 292205.1943 | 280834.4441 | 296389.8613 | 290271.5896 | 292811.2496 | 870044.3659 | 0 | 836187.8247 | 0 | 882504.2605 | 0 | 864287.0353 | 0 | 871848.9024 | 0
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 280147.8986 | 269246.3409 | 284159.8932 | 278294.0804 | 280728.9461 | 0.0313 | UAR | 141666.8776 | 136154.1121 | 143695.6872 | 140729.4276 | 141960.7052 | 421814.7762 | 13202.8025 | 405400.453 | 12689.0342 | 427855.5804 | 13391.8797 | 419023.508 | 13115.4358 | 422689.6513 | 13230.1861
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35416.7194 | 34038.528 | 35923.9218 | 35182.3569 | 35490.1763 | 105453.694 | 3300.7006 | 101350.1133 | 3172.2585 | 106963.8951 | 3347.9699 | 104755.877 | 3278.859 | 105672.4128 | 3307.5465
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 70833.4388 | 68077.0561 | 71847.8436 | 70364.7138 | 70980.3526 | 210907.3881 | 6601.4012 | 202700.2265 | 6344.5171 | 213927.7902 | 6695.9398 | 209511.754 | 6557.7179 | 211344.8256 | 6615.093
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 968056.9966 | 930386.433 | 981920.5289 | 961651.0886 | 970064.8185 | 2882400.9705 | 90219.1504 | 2770236.4291 | 86708.4002 | 2923679.7993 | 91511.1777 | 2863327.3049 | 89622.1446 | 2888379.2837 | 90406.2716
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 6 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 16957.4649 | 16297.5892 | 17200.3126 | 16845.2526 | 16992.636 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16957.4649 | 457.8516 | 16297.5892 | 440.0349 | 17200.3126 | 464.4084 | 16845.2526 | 454.8218 | 16992.636 | 458.8012
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 85848.2067 | 82507.5457 | 87077.6379 | 85280.1248 | 86026.2623 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85848.2067 | 2687.0489 | 82507.5457 | 2582.4862 | 87077.6379 | 2725.5301 | 85280.1248 | 2669.2679 | 86026.2623 | 2692.622
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4943013.7353 | 4750663.3736 | 5013802.574 | 4910304.4098 | 4953265.9119 |  |  | 200995.2658 | 193173.8204 | 203873.7166 | 199665.2231 | 201412.1449
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8316126.3082 | 7992516.0598 | 8435221.4504 | 8261096.1391 | 8333374.5702 | [7 empty] | 6347319.6083 | 6100322.6774 | 6438219.4941 | 6305317.5921 | 6360484.4193
|  |  |  | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | 3.167% | [7 empty] | 0.031666 | 0.031666 | 0.031666 | 0.031666 | 0.031666

## CCD
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Capacitor Paralelo
| Conexão de Capacitor Derivação - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2613719.7859 | 2512010.5912 | 2651150.8347 | 2596424.0599 | 2619140.8343
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1235995.5565 | 1187898.5442 | 1253696.2336 | 1227816.6229 | 1238559.1028
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289 | 0.47289
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 64546.1491 | 62034.4274 | 65470.5137 | 64119.0289 | 64680.0226 | 201039.8008 | 6091.506 | 193216.6224 | 5854.4637 | 203918.8893 | 6178.7423 | 199709.4634 | 6051.1967 | 201456.7723 | 6104.1402
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 0.0333 | UAR | 23461.9955 | 22549.0053 | 23797.9944 | 23306.7408 | 23510.6574 | 73076.3178 | 2433.4414 | 70232.6566 | 2338.7475 | 74122.8428 | 2468.2907 | 72592.751 | 2417.3386 | 73227.8835 | 2438.4885
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 16188.7769 | 15558.8136 | 16420.6162 | 16081.6512 | 16222.3536 | 50422.6593 | 1679.0746 | 48460.5331 | 1613.7358 | 51144.7615 | 1703.1206 | 50088.9982 | 1667.9636 | 50527.2396 | 1682.5571
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 26204.2028 | 25184.5034 | 26579.4729 | 26030.8021 | 26258.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 41339.9813 | 39731.2946 | 41932.0107 | 41066.4229 | 41425.7235 | 128760.3014 | 4287.718 | 123749.7771 | 4120.8676 | 130604.2761 | 4349.1224 | 127908.2579 | 4259.345 | 129027.3598 | 4296.6111
7 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11580.6571 | 11130.0123 | 11746.5035 | 11504.0246 | 11604.6762 | 36069.8977 | 1504.1147 | 34666.2888 | 1445.5842 | 36586.4542 | 1525.6551 | 35831.2129 | 1494.1616 | 36144.7093 | 1507.2344
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 3836.3069 | 3687.0224 | 3891.2466 | 3810.9209 | 3844.2636 | 0.025 | UAR | 1814.1418 | 1743.547 | 1840.1221 | 1802.1371 | 1817.9044 | 5650.4486 | 141.2612 | 5430.5694 | 135.7642 | 5731.3686 | 143.2842 | 5613.058 | 140.3265 | 5662.1681 | 141.5542
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 2769 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 110576.1345 | 106273.2212 | 112159.6939 | 109844.4208 | 110805.4776 | Rateio | UAR | 52290.0778 | 50255.2836 | 53038.9233 | 51944.0595 | 52398.5313 | 162866.2123 | 0 | 156528.5048 | 0 | 165198.6173 | 0 | 161788.4803 | 0 | 163204.0089 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14683.0287 | 14111.6595 | 14893.3042 | 14585.8669 | 14713.4824 | 45732.7541 | 1431.4352 | 43953.1289 | 1375.7329 | 46387.6924 | 1451.9348 | 45430.1275 | 1421.963 | 45827.6073 | 1434.4041
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14683.0287 | 14111.6595 | 14893.3042 | 14585.8669 | 14713.4824 | 45732.7541 | 1431.4352 | 43953.1289 | 1375.7329 | 46387.6924 | 1451.9348 | 45430.1275 | 1421.963 | 45827.6073 | 1434.4041
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12585.4532 | 12095.7081 | 12765.6893 | 12502.1717 | 12611.5563 | 39199.5036 | 1226.9445 | 37674.1105 | 1179.1997 | 39760.8792 | 1244.5155 | 38940.1093 | 1218.8254 | 39280.8062 | 1229.4892
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12585.4532 | 12095.7081 | 12765.6893 | 12502.1717 | 12611.5563 | 39199.5036 | 1226.9445 | 37674.1105 | 1179.1997 | 39760.8792 | 1244.5155 | 38940.1093 | 1218.8254 | 39280.8062 | 1229.4892
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12585.4532 | 12095.7081 | 12765.6893 | 12502.1717 | 12611.5563 | 39199.5036 | 1226.9445 | 37674.1105 | 1179.1997 | 39760.8792 | 1244.5155 | 38940.1093 | 1218.8254 | 39280.8062 | 1229.4892
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 9200 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 429560.1112 | 412844.3894 | 435711.8363 | 426717.59 | 430451.0507 | 0.0313 | UAR | 203133.6303 | 195228.9735 | 206042.7045 | 201789.4374 | 203554.9445 | 632693.7415 | 19803.3141 | 608073.3629 | 19032.6963 | 641754.5408 | 20086.9171 | 628507.0274 | 19672.27 | 634005.9952 | 19844.3877
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 26.62 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 95219.9693 | 91514.6194 | 96583.6133 | 94589.8717 | 95417.4626 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95219.9693 | 2980.385 | 91514.6194 | 2864.4076 | 96583.6133 | 3023.0671 | 94589.8717 | 2960.663 | 95417.4626 | 2986.5666
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27145.4693 | 26089.1419 | 27534.2192 | 26965.84 | 27201.771 | 84549.1143 | 5639.4259 | 81259.0056 | 5419.9757 | 85759.9412 | 5720.1881 | 83989.6288 | 5602.1082 | 84724.4755 | 5651.1225
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16082.5467 | 15456.7172 | 16312.8647 | 15976.1239 | 16115.9031 | 50091.7875 | 3341.1222 | 48142.5367 | 3211.1072 | 50809.1514 | 3388.9704 | 49760.3159 | 3319.0131 | 50195.6816 | 3348.052
36 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16553.0568 | 15908.9181 | 16790.1129 | 16443.5205 | 16587.3891 | 51557.2701 | 3438.8699 | 49550.9921 | 3305.0512 | 52295.6211 | 3488.1179 | 51216.101 | 3416.1139 | 51664.2037 | 3446.0024
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27145.4693 | 26089.1419 | 27534.2192 | 26965.84 | 27201.771 | 84549.1143 | 5639.4259 | 81259.0056 | 5419.9757 | 85759.9412 | 5720.1881 | 83989.6288 | 5602.1082 | 84724.4755 | 5651.1225
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16082.5467 | 15456.7172 | 16312.8647 | 15976.1239 | 16115.9031 | 50091.7875 | 3341.1222 | 48142.5367 | 3211.1072 | 50809.1514 | 3388.9704 | 49760.3159 | 3319.0131 | 50195.6816 | 3348.052
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1401300.8181 | 1346771.1863 | 1421368.8298 | 1392028.0127 | 1404207.2198 |  |  | 69017.3571 | 66331.6446 | 70005.7538 | 68560.6496 | 69160.5042
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2503143.6514 | 2405737.37 | 2538991.1407 | 2486579.6391 | 2508335.3567 | [7 empty] | 1822921.5214 | 1751985.1185 | 1849027.558 | 1810858.732 | 1826702.3956
|  |  |  | 3.786% | 3.786% | 3.786% | 3.786% | 3.786% | [7 empty] | 0.037861 | 0.037861 | 0.037861 | 0.037861 | 0.037861
| Conexão de Capacitor Derivação - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2763817.4534 | 2673534.2584 | 2797043.5023 | 2748464.7274 | 2768629.5019
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 1301279.1643 | 1260307.9914 | 1316357.3878 | 1294311.9852 | 1303462.907
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.47083 | 0.4714 | 0.47062 | 0.47092 | 0.4708
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 136493.6517 | 0.0303 | UAR | 64264.8612 | 64343.3087 | 64237.2658 | 64277.8376 | 64260.8236 | 200758.5129 | 6082.9829 | 200836.9604 | 6085.3599 | 200730.9175 | 6082.1468 | 200771.4893 | 6083.3761 | 200754.4753 | 6082.8606
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 0.0333 | UAR | 23359.7497 | 22478.1436 | 23684.11 | 23209.8572 | 23406.7288 | 72974.0719 | 2430.0366 | 70161.7949 | 2336.3878 | 74008.9583 | 2464.4983 | 72495.8674 | 2414.1124 | 73123.9549 | 2435.0277
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 68467.7647 | 65803.4389 | 69448.2907 | 68014.6941 | 68609.7719 | 0.0333 | UAR | 32236.4545 | 31019.8381 | 32684.0718 | 32029.6029 | 32301.2858 | 100704.2192 | 3353.4505 | 96823.277 | 3224.2151 | 102132.3625 | 3401.0077 | 100044.297 | 3331.4751 | 100911.0577 | 3360.3382
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 19809.6636 | 19809.6636 | 19809.6636 | 19809.6636 | 19809.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 26204.2028 | 26204.2028 | 26204.2028 | 26204.2028 | 26204.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 29140.1067 | 29140.1067 | 29140.1067 | 29140.1067 | 87420.32 | 87420.32 | 87420.32 | 87420.32 | 87420.32 | 0.0333 | UAR | 41159.8244 | 41210.0678 | 41142.1503 | 41168.1354 | 41157.2384 | 128580.1444 | 4281.7188 | 128630.3878 | 4283.3919 | 128562.4703 | 4281.1303 | 128588.4554 | 4281.9956 | 128577.5585 | 4281.6327
7 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 8163.0802 | 8163.0802 | 8163.0802 | 8163.0802 | 24489.2406 | 24489.2406 | 24489.2406 | 24489.2406 | 24489.2406 | 0.0417 | UAR | 11530.1893 | 11544.2641 | 11525.2383 | 11532.5175 | 11529.4649 | 36019.4299 | 1502.0102 | 36033.5047 | 1502.5971 | 36014.4788 | 1501.8038 | 36021.7581 | 1502.1073 | 36018.7055 | 1501.98
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 3836.3069 | 3687.0224 | 3891.2466 | 3810.9209 | 3844.2636 | 0.025 | UAR | 1806.2359 | 1738.0678 | 1831.3162 | 1794.6458 | 1809.8684 | 5642.5427 | 141.0636 | 5425.0902 | 135.6273 | 5722.5628 | 143.0641 | 5605.5667 | 140.1392 | 5654.132 | 141.3533
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 2769 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 110576.1345 | 106273.2212 | 112159.6939 | 109844.4208 | 110805.4776 | Rateio | UAR | 52062.201 | 50097.3532 | 52785.1074 | 51728.1335 | 52166.9042 | 162638.3355 | 0 | 156370.5744 | 0 | 164944.8014 | 0 | 161572.5543 | 0 | 162972.3818 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14619.041 | 14067.3127 | 14822.0328 | 14525.235 | 14648.4416 | 45668.7665 | 1429.4324 | 43908.7821 | 1374.3449 | 46316.421 | 1449.704 | 45369.4956 | 1420.0652 | 45762.5665 | 1432.3683
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 62099.4509 | 59682.9389 | 62988.7763 | 61688.5212 | 62228.2497 | 0.0313 | UAR | 29238.0821 | 28134.6254 | 29644.0656 | 29050.4701 | 29296.8833 | 91337.5329 | 2858.8648 | 87817.5643 | 2748.6898 | 92632.8419 | 2899.408 | 90738.9912 | 2840.1304 | 91525.133 | 2864.7367
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12530.6066 | 12057.6966 | 12704.5995 | 12450.2015 | 12555.8071 | 39144.657 | 1225.2278 | 37636.099 | 1178.0099 | 39699.7894 | 1242.6034 | 38888.1391 | 1217.1988 | 39225.057 | 1227.7443
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12530.6066 | 12057.6966 | 12704.5995 | 12450.2015 | 12555.8071 | 39144.657 | 1225.2278 | 37636.099 | 1178.0099 | 39699.7894 | 1242.6034 | 38888.1391 | 1217.1988 | 39225.057 | 1227.7443
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12530.6066 | 12057.6966 | 12704.5995 | 12450.2015 | 12555.8071 | 39144.657 | 1225.2278 | 37636.099 | 1178.0099 | 39699.7894 | 1242.6034 | 38888.1391 | 1217.1988 | 39225.057 | 1227.7443
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 9200 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 429560.1112 | 412844.3894 | 435711.8363 | 426717.59 | 430451.0507 | 0.0313 | UAR | 202248.3872 | 194615.4539 | 205056.6944 | 200950.62 | 202655.1323 | 631808.4984 | 19775.606 | 607459.8432 | 19013.4931 | 640768.5307 | 20056.055 | 627668.21 | 19646.015 | 633106.183 | 19816.2235
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37487.0503 | 36028.2949 | 38023.9019 | 37238.9878 | 37564.8012 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487.0503 | 1173.3447 | 36028.2949 | 1127.6856 | 38023.9019 | 1190.1481 | 37238.9878 | 1165.5803 | 37564.8012 | 1175.7783
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 26.62 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 95219.9693 | 91514.6194 | 96583.6133 | 94589.8717 | 95417.4626 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95219.9693 | 2980.385 | 91514.6194 | 2864.4076 | 96583.6133 | 3023.0671 | 94589.8717 | 2960.663 | 95417.4626 | 2986.5666
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27027.1711 | 26007.1551 | 27402.4552 | 26853.7459 | 27081.5259 | 84430.8162 | 5631.5354 | 81177.0188 | 5414.5072 | 85628.1771 | 5711.3994 | 83877.5347 | 5594.6316 | 84604.2304 | 5643.1022
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16012.46 | 15408.1435 | 16234.8 | 15909.7129 | 16044.6629 | 50021.7008 | 3336.4474 | 48093.963 | 3207.8673 | 50731.0867 | 3383.7635 | 49693.9049 | 3314.5835 | 50124.4414 | 3343.3002
36 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16480.9197 | 15858.9233 | 16709.7644 | 16375.1665 | 16514.0647 | 51485.1329 | 3434.0584 | 49500.9973 | 3301.7165 | 52215.2726 | 3482.7587 | 51147.747 | 3411.5547 | 51590.8793 | 3441.1116
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27027.1711 | 26007.1551 | 27402.4552 | 26853.7459 | 27081.5259 | 84430.8162 | 5631.5354 | 81177.0188 | 5414.5072 | 85628.1771 | 5711.3994 | 83877.5347 | 5594.6316 | 84604.2304 | 5643.1022
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16012.46 | 15408.1435 | 16234.8 | 15909.7129 | 16044.6629 | 50021.7008 | 3336.4474 | 48093.963 | 3207.8673 | 50731.0867 | 3383.7635 | 49693.9049 | 3314.5835 | 50124.4414 | 3343.3002
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1485327.951 | 1437194.781 | 1503041.9349 | 1477142.8688 | 1487893.4246 |  |  | 72620.8026 | 70281.9485 | 73481.557 | 72223.0763 | 72745.4633
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2653241.3189 | 2567261.0372 | 2684883.8084 | 2638620.3066 | 2657824.0243 | [7 empty] | 1935366.6436 | 1874935.252 | 1957607.2595 | 1925090.0577 | 1938587.6778
|  |  |  | 3.752% | 3.749% | 3.754% | 3.752% | 3.752% | [7 empty] | 0.037523 | 0.037485 | 0.037536 | 0.037517 | 0.037525
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4302932.9622 | 4135490.435 | 4364555.212 | 4274459.2329 | 4311857.5639
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1963032.6228 | 1886643.9953 | 1991145.1888 | 1950042.6786 | 1967104.0979
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621 | 0.45621
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 139281.8855 | 133861.9286 | 141276.5396 | 138360.2177 | 139570.7664 | 444585.3272 | 13470.9354 | 427284.9204 | 12946.7331 | 450952.2282 | 13663.8525 | 441643.3799 | 13381.7944 | 445507.4301 | 13498.8751
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 0.0333 | UAR | 31680.1778 | 30447.3886 | 32133.8692 | 31470.541 | 31745.8848 | 101122.5699 | 3367.3816 | 97187.5287 | 3236.3447 | 102570.745 | 3415.6058 | 100453.4131 | 3345.0987 | 101332.3056 | 3374.3658
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 21859.3227 | 21008.6982 | 22172.3698 | 21714.6733 | 21904.6605 | 69774.5732 | 2323.4933 | 67059.3948 | 2233.0778 | 70773.814 | 2356.768 | 69312.8551 | 2308.1181 | 69919.2909 | 2328.3124
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58229.5061 | 55963.5876 | 59063.4102 | 57844.185 | 58350.2785 | 185867.5588 | 6189.3897 | 178634.7867 | 5948.5384 | 188529.3659 | 6278.0279 | 184637.6204 | 6148.4328 | 186253.0619 | 6202.227
7 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21890.7566 | 21038.9089 | 22204.2539 | 21745.8993 | 21936.1597 | 69874.9099 | 2913.7837 | 67155.827 | 2800.398 | 70875.5877 | 2955.512 | 69412.5278 | 2894.5024 | 70019.8357 | 2919.8271
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15168.0017 | 14577.7604 | 15385.2225 | 15067.6307 | 15199.4612 | 48415.9944 | 1210.3999 | 46531.9548 | 1163.2989 | 49109.3593 | 1227.734 | 48095.6121 | 1202.3903 | 48516.4128 | 1212.9103
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 259728.1252 | 249621.174 | 263447.6885 | 258009.4305 | 260266.8206 | Rateio | UAR | 118490.0595 | 113879.1871 | 120186.9542 | 117705.9772 | 118735.8167 | 378218.1847 | 0 | 363500.3611 | 0 | 383634.6427 | 0 | 375715.4076 | 0 | 379002.6373 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15656.2012 | 15046.9624 | 15880.4135 | 15552.5997 | 15688.6734 | 49974.3188 | 1564.1962 | 48029.6392 | 1503.3277 | 50690.0004 | 1586.597 | 49643.6246 | 1553.8454 | 50077.9693 | 1567.4404
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15656.2012 | 15046.9624 | 15880.4135 | 15552.5997 | 15688.6734 | 49974.3188 | 1564.1962 | 48029.6392 | 1503.3277 | 50690.0004 | 1586.597 | 49643.6246 | 1553.8454 | 50077.9693 | 1567.4404
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13419.6011 | 12897.3963 | 13611.783 | 13330.7997 | 13447.4343 | 42835.1304 | 1340.7396 | 41168.2621 | 1288.5666 | 43448.5718 | 1359.9403 | 42551.6782 | 1331.8675 | 42923.9736 | 1343.5204
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13419.6011 | 12897.3963 | 13611.783 | 13330.7997 | 13447.4343 | 42835.1304 | 1340.7396 | 41168.2621 | 1288.5666 | 43448.5718 | 1359.9403 | 42551.6782 | 1331.8675 | 42923.9736 | 1343.5204
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26839.2021 | 25794.7927 | 27223.566 | 26661.5995 | 26894.8686 | 85670.2608 | 2681.4792 | 82336.5243 | 2577.1332 | 86897.1436 | 2719.8806 | 85103.3564 | 2663.7351 | 85847.9473 | 2687.0408
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 262427.7541 | 252215.7506 | 266185.9787 | 260691.1951 | 262972.0487 | 837664.7726 | 26218.9074 | 805068.2372 | 25198.6358 | 849660.9594 | 26594.388 | 832121.7069 | 26045.4094 | 839402.1514 | 26273.2873
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26188.0045 | 25168.9355 | 26563.0426 | 26014.7111 | 26242.3204 | 83591.6496 | 5575.563 | 80338.7992 | 5358.5979 | 84788.7645 | 5655.4106 | 83038.4999 | 5538.6679 | 83765.0248 | 5587.1272
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26188.0045 | 25168.9355 | 26563.0426 | 26014.7111 | 26242.3204 | 83591.6496 | 5575.563 | 80338.7992 | 5358.5979 | 84788.7645 | 5655.4106 | 83038.4999 | 5538.6679 | 83765.0248 | 5587.1272
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15515.2892 | 14911.5337 | 15737.4834 | 15412.6201 | 15547.469 | 49524.53 | 3303.2861 | 47597.3532 | 3174.7435 | 50233.7702 | 3350.5925 | 49196.8121 | 3281.4274 | 49627.2475 | 3310.1374
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15969.2036 | 15347.7847 | 16197.8984 | 15863.5309 | 16002.3249 | 50973.4169 | 3399.9269 | 48989.8587 | 3267.6236 | 51703.4066 | 3448.6172 | 50636.1113 | 3377.4286 | 51079.1395 | 3406.9786
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15969.2036 | 15347.7847 | 16197.8984 | 15863.5309 | 16002.3249 | 50973.4169 | 3399.9269 | 48989.8587 | 3267.6236 | 51703.4066 | 3448.6172 | 50636.1113 | 3377.4286 | 51079.1395 | 3406.9786
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26188.0045 | 25168.9355 | 26563.0426 | 26014.7111 | 26242.3204 | 83591.6496 | 5575.563 | 80338.7992 | 5358.5979 | 84788.7645 | 5655.4106 | 83038.4999 | 5538.6679 | 83765.0248 | 5587.1272
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15515.2892 | 14911.5337 | 15737.4834 | 15412.6201 | 15547.469 | 49524.53 | 3303.2861 | 47597.3532 | 3174.7435 | 50233.7702 | 3350.5925 | 49196.8121 | 3281.4274 | 49627.2475 | 3310.1374
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2290248.5765 | 2201126.8047 | 2323047.1981 | 2275093.3513 | 2294998.7217 |  |  | 104435.9516 | 100371.9748 | 105931.5776 | 103744.8693 | 104652.5595
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4043204.8369 | 3885869.2611 | 4101107.5235 | 4016449.8025 | 4051590.7433 | [7 empty] | 2807581.6616 | 2698328.6073 | 2847789.0039 | 2789003.0965 | 2813404.7939
|  |  |  | 3.72% | 3.72% | 3.72% | 3.72% | 3.72% | [7 empty] | 0.037198 | 0.037198 | 0.037198 | 0.037198 | 0.037198
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4455432.9775 | 4282056.1288 | 4519239.1781 | 4425950.1123 | 4464673.8755
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2045265.991 | 1965677.3687 | 2074556.22 | 2031731.8852 | 2049508.0241
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45905 | 0.45905 | 0.45905 | 0.45905 | 0.45905
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140149.5095 | 134695.7903 | 142156.5889 | 139222.1004 | 140440.1899 | 445452.9512 | 13497.2244 | 428118.7821 | 12971.9991 | 451832.2774 | 13690.518 | 442505.2626 | 13407.9095 | 446376.8536 | 13525.2187
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 0.0333 | UAR | 31877.522 | 30637.0535 | 32334.0396 | 31666.5794 | 31943.6384 | 101319.9142 | 3373.9531 | 97377.1936 | 3242.6605 | 102770.9154 | 3422.2715 | 100649.4515 | 3351.6267 | 101530.0592 | 3380.951
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 95830.5011 | 92101.3933 | 97202.8886 | 95196.3635 | 96029.2607 | 0.0333 | UAR | 43990.9804 | 42279.1339 | 44620.9747 | 43699.8796 | 44082.221 | 139821.4816 | 4656.0553 | 134380.5271 | 4474.8716 | 141823.8633 | 4722.7346 | 138896.2431 | 4625.2449 | 140111.4817 | 4665.7123
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58592.2333 | 56312.1997 | 59431.3319 | 58204.5118 | 58713.7579 | 186230.286 | 6201.4685 | 178983.3988 | 5960.1472 | 188897.2876 | 6290.2797 | 184997.9473 | 6160.4316 | 186616.5414 | 6214.3308
7 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22027.12 | 21169.9659 | 22342.5701 | 21881.3603 | 22072.8059 | 70011.2733 | 2919.4701 | 67286.884 | 2805.8631 | 71013.9039 | 2961.2798 | 69547.9888 | 2900.1511 | 70156.4819 | 2925.5253
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15262.4872 | 14668.5692 | 15481.0611 | 15161.491 | 15294.1427 | 48510.48 | 1212.762 | 46622.7635 | 1165.5691 | 49205.198 | 1230.1299 | 48189.4724 | 1204.7368 | 48611.0943 | 1215.2774
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 259728.1252 | 249621.174 | 263447.6885 | 258009.4305 | 260266.8206 | Rateio | UAR | 119228.1657 | 114588.5709 | 120935.6308 | 118439.1991 | 119475.4538 | 378956.2909 | 0 | 364209.7449 | 0 | 384383.3193 | 0 | 376448.6296 | 0 | 379742.2744 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15753.7279 | 15140.6939 | 15979.3368 | 15649.481 | 15786.4023 | 50071.8455 | 1567.2488 | 48123.3707 | 1506.2615 | 50788.9238 | 1589.6933 | 49740.5059 | 1556.8778 | 50175.6982 | 1570.4994
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 68636.2352 | 65965.3535 | 69619.1738 | 68182.0497 | 68778.5918 | 0.0313 | UAR | 31507.4558 | 30281.3879 | 31958.6737 | 31298.962 | 31572.8046 | 100143.6909 | 3134.4975 | 96246.7414 | 3012.523 | 101577.8475 | 3179.3866 | 99481.0117 | 3113.7557 | 100351.3964 | 3140.9987
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13503.1953 | 12977.7377 | 13696.5744 | 13413.8409 | 13531.202 | 42918.7247 | 1343.3561 | 41248.6035 | 1291.0813 | 43533.3632 | 1362.5943 | 42634.7193 | 1334.4667 | 43007.7413 | 1346.1423
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13503.1953 | 12977.7377 | 13696.5744 | 13413.8409 | 13531.202 | 42918.7247 | 1343.3561 | 41248.6035 | 1291.0813 | 43533.3632 | 1362.5943 | 42634.7193 | 1334.4667 | 43007.7413 | 1346.1423
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27006.3907 | 25955.4753 | 27393.1489 | 26827.6817 | 27062.4039 | 85837.4494 | 2686.7122 | 82497.2069 | 2582.1626 | 87066.7264 | 2725.1885 | 85269.4386 | 2668.9334 | 86015.4826 | 2692.2846
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 264062.4866 | 253786.8698 | 267844.1222 | 262315.1101 | 264610.1717 | 839299.5051 | 26270.0745 | 806639.3564 | 25247.8119 | 851319.1029 | 26646.2879 | 833745.6219 | 26096.238 | 841040.2744 | 26324.5606
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 8298.66 | 7975.7294 | 8417.505 | 8243.7454 | 8315.872 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.66 | 259.7481 | 7975.7294 | 249.6403 | 8417.505 | 263.4679 | 8243.7454 | 258.0292 | 8315.872 | 260.2868
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26351.1366 | 25325.7195 | 26728.5109 | 26176.7636 | 26405.7908 | 83754.7816 | 5586.4439 | 80495.5832 | 5369.0554 | 84954.2328 | 5666.4473 | 83200.5525 | 5549.4768 | 83928.4953 | 5598.0306
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26351.1366 | 25325.7195 | 26728.5109 | 26176.7636 | 26405.7908 | 83754.7816 | 5586.4439 | 80495.5832 | 5369.0554 | 84954.2328 | 5666.4473 | 83200.5525 | 5549.4768 | 83928.4953 | 5598.0306
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15611.938 | 15004.4216 | 15835.5164 | 15508.6294 | 15644.3184 | 49621.1789 | 3309.7326 | 47690.2411 | 3180.9391 | 50331.8031 | 3357.1313 | 49292.8214 | 3287.8312 | 49724.0969 | 3316.5973
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16068.68 | 15443.3902 | 16298.7994 | 15962.349 | 16102.0077 | 51072.8933 | 3406.562 | 49085.4642 | 3274.0005 | 51804.3076 | 3455.3473 | 50734.9295 | 3384.0198 | 51178.8223 | 3413.6274
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16068.68 | 15443.3902 | 16298.7994 | 15962.349 | 16102.0077 | 51072.8933 | 3406.562 | 49085.4642 | 3274.0005 | 51804.3076 | 3455.3473 | 50734.9295 | 3384.0198 | 51178.8223 | 3413.6274
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26351.1366 | 25325.7195 | 26728.5109 | 26176.7636 | 26405.7908 | 83754.7816 | 5586.4439 | 80495.5832 | 5369.0554 | 84954.2328 | 5666.4473 | 83200.5525 | 5549.4768 | 83928.4953 | 5598.0306
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15611.938 | 15004.4216 | 15835.5164 | 15508.6294 | 15644.3184 | 49621.1789 | 3309.7326 | 47690.2411 | 3180.9391 | 50331.8031 | 3357.1313 | 49292.8214 | 3287.8312 | 49724.0969 | 3316.5973
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2376631.2746 | 2284148.0428 | 2410666.9818 | 2360904.4307 | 2381560.584 |  |  | 108645.1685 | 104417.396 | 110201.0746 | 107926.2325 | 108870.5066
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4195704.8523 | 4032434.9548 | 4255791.4896 | 4167940.6819 | 4204407.0549 | [7 empty] | 2936554.0994 | 2822282.2658 | 2978608.4544 | 2917122.0871 | 2942644.7301
|  |  |  | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | [7 empty] | 0.036998 | 0.036998 | 0.036998 | 0.036998 | 0.036998
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4607932.9928 | 4428621.8225 | 4673923.1443 | 4577440.9917 | 4617490.1871
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2127499.3591 | 2044710.7421 | 2157967.2512 | 2113421.0918 | 2131911.9504
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140959.7053 | 135474.4585 | 142978.3875 | 140026.9349 | 141252.0662 | 446263.147 | 13521.7734 | 428897.4503 | 12995.5927 | 452654.0761 | 13715.4185 | 443310.0971 | 13432.2959 | 447188.7299 | 13549.8185
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 0.0333 | UAR | 32061.8041 | 30814.1645 | 32520.9608 | 31849.642 | 32128.3026 | 101504.1962 | 3380.0897 | 97554.3045 | 3248.5583 | 102957.8365 | 3428.496 | 100832.5141 | 3357.7227 | 101714.7234 | 3387.1003
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 143745.7517 | 138152.0899 | 145804.3329 | 142794.5453 | 144043.8911 | 0.0333 | UAR | 66367.9344 | 63785.3205 | 67318.3888 | 65928.759 | 66505.5864 | 210113.6861 | 6996.7857 | 201937.4104 | 6724.5158 | 213122.7216 | 7096.9866 | 208723.3042 | 6950.486 | 210549.4775 | 7011.2976
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58930.9514 | 56637.7371 | 59774.9008 | 58540.9886 | 59053.1786 | 186569.0041 | 6212.7478 | 179308.9362 | 5970.9876 | 189240.8565 | 6301.7205 | 185334.424 | 6171.6363 | 186955.9621 | 6225.6335
7 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22154.4574 | 21292.3482 | 22471.7312 | 22007.8551 | 22200.4074 | 70138.6108 | 2924.7801 | 67409.2663 | 2810.9664 | 71143.0649 | 2966.6658 | 69674.4836 | 2905.426 | 70284.0834 | 2930.8463
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15350.7187 | 14753.3673 | 15570.5562 | 15249.1387 | 15382.5573 | 48598.7115 | 1214.9678 | 46707.5616 | 1167.689 | 49294.693 | 1232.3673 | 48277.12 | 1206.928 | 48699.5088 | 1217.4877
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 259728.1252 | 249621.174 | 263447.6885 | 258009.4305 | 260266.8206 | Rateio | UAR | 119917.4165 | 115251.0005 | 121634.7524 | 119123.8889 | 120166.1341 | 379645.5417 | 0 | 364872.1745 | 0 | 385082.4408 | 0 | 377133.3194 | 0 | 380432.9547 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15844.7992 | 15228.2214 | 16071.7124 | 15739.9497 | 15877.6625 | 50162.9168 | 1570.0993 | 48210.8981 | 1509.0011 | 50881.2993 | 1592.5847 | 49830.9746 | 1559.7095 | 50266.9584 | 1573.3558
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 102954.3527 | 98948.0303 | 104428.7608 | 102273.0746 | 103167.8877 | 0.0313 | UAR | 47534.3977 | 45684.6641 | 48215.1372 | 47219.8491 | 47632.9876 | 150488.7505 | 4710.2979 | 144632.6944 | 4527.0033 | 152643.898 | 4777.754 | 149492.9237 | 4679.1285 | 150800.8753 | 4720.0674
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13581.2565 | 13052.7612 | 13775.7535 | 13491.3855 | 13609.425 | 42996.7858 | 1345.7994 | 41323.627 | 1293.4295 | 43612.5423 | 1365.0726 | 42712.2639 | 1336.8939 | 43085.9644 | 1348.5907
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13581.2565 | 13052.7612 | 13775.7535 | 13491.3855 | 13609.425 | 42996.7858 | 1345.7994 | 41323.627 | 1293.4295 | 43612.5423 | 1365.0726 | 42712.2639 | 1336.8939 | 43085.9644 | 1348.5907
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27162.513 | 26105.5223 | 27551.507 | 26982.7709 | 27218.85 | 85993.5717 | 2691.5988 | 82647.2539 | 2586.859 | 87225.0846 | 2730.1451 | 85424.5278 | 2673.7877 | 86171.9287 | 2697.1814
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 265589.0158 | 255253.9963 | 269392.5128 | 263831.5378 | 266139.867 | 840826.0343 | 26317.8549 | 808106.4829 | 25293.7329 | 852867.4935 | 26694.7525 | 835262.0496 | 26143.7022 | 842569.9697 | 26372.4401
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26503.4709 | 25472.126 | 26883.0268 | 26328.0899 | 26558.4411 | 83907.116 | 5596.6046 | 80641.9897 | 5378.8207 | 85108.7487 | 5676.7535 | 83351.8787 | 5559.5703 | 84081.1455 | 5608.2124
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26503.4709 | 25472.126 | 26883.0268 | 26328.0899 | 26558.4411 | 83907.116 | 5596.6046 | 80641.9897 | 5378.8207 | 85108.7487 | 5676.7535 | 83351.8787 | 5559.5703 | 84081.1455 | 5608.2124
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15702.1897 | 15091.1613 | 15927.0606 | 15598.2839 | 15734.7572 | 49711.4305 | 3315.7524 | 47776.9808 | 3186.7246 | 50423.3473 | 3363.2373 | 49382.4759 | 3293.8111 | 49814.5357 | 3322.6295
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16161.5721 | 15532.6675 | 16393.0218 | 16054.6264 | 16195.0924 | 51165.7854 | 3412.7579 | 49174.7415 | 3279.9553 | 51898.53 | 3461.6319 | 50827.2068 | 3390.1747 | 51271.907 | 3419.8362
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16161.5721 | 15532.6675 | 16393.0218 | 16054.6264 | 16195.0924 | 51165.7854 | 3412.7579 | 49174.7415 | 3279.9553 | 51898.53 | 3461.6319 | 50827.2068 | 3390.1747 | 51271.907 | 3419.8362
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26503.4709 | 25472.126 | 26883.0268 | 26328.0899 | 26558.4411 | 83907.116 | 5596.6046 | 80641.9897 | 5378.8207 | 85108.7487 | 5676.7535 | 83351.8787 | 5559.5703 | 84081.1455 | 5608.2124
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15702.1897 | 15091.1613 | 15927.0606 | 15598.2839 | 15734.7572 | 49711.4305 | 3315.7524 | 47776.9808 | 3186.7246 | 50423.3473 | 3363.2373 | 49382.4759 | 3293.8111 | 49814.5357 | 3322.6295
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2463013.9728 | 2367169.2809 | 2498286.7655 | 2446715.51 | 2468122.4462 |  |  | 112856.3715 | 108464.726 | 114472.5862 | 112109.5688 | 113090.444
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4348204.8676 | 4179000.6485 | 4410475.4558 | 4319431.5613 | 4357223.3665 | [7 empty] | 3065642.594 | 2946347.4649 | 3109545.6237 | 3045356.3664 | 3072000.9638
|  |  |  | 3.681% | 3.681% | 3.681% | 3.681% | 3.681% | [7 empty] | 0.036813 | 0.036813 | 0.036813 | 0.036813 | 0.036813
| Conexão de Capacitor Derivação - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5994927.2356 | 5761643.1536 | 6080780.5146 | 5955257.0999 | 6007361.1588
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2941710.5246 | 2827238.0361 | 2983838.7247 | 2922244.3908 | 2947811.8502
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4907
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 194957.8784 | 187371.3694 | 197749.8678 | 193667.7868 | 195362.2355 | 592263.5566 | 17945.5858 | 569216.4612 | 17247.2588 | 600745.3557 | 18202.5843 | 588344.3805 | 17826.8347 | 593491.9551 | 17982.8062
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 0.0333 | UAR | 51080.5762 | 49092.8481 | 51812.1005 | 50742.5615 | 51186.5211 | 155177.949 | 5167.4257 | 149139.4194 | 4966.3427 | 157400.2505 | 5241.4283 | 154151.0925 | 5133.2314 | 155499.7996 | 5178.1433
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 143654.3745 | 138064.2685 | 145711.647 | 142703.7727 | 143952.3243 | 0.0333 | UAR | 70491.1951 | 67748.1303 | 71500.6986 | 70024.7349 | 70637.3991 | 214145.5696 | 7131.0475 | 205812.3988 | 6853.5529 | 217212.3457 | 7233.1711 | 212728.5076 | 7083.8593 | 214589.7234 | 7145.8378
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 49495.5281 | 47569.4799 | 50204.353 | 49168.0022 | 49598.1855 | 148486.5843 | 142708.4397 | 150613.0589 | 147504.0065 | 148794.5565 | 0.0333 | UAR | 72862.3603 | 70027.0249 | 73905.8212 | 72380.2093 | 73013.4822 | 221348.9446 | 7370.9199 | 212735.4647 | 7084.091 | 224518.8801 | 7476.4787 | 219884.2158 | 7322.1444 | 221808.0387 | 7386.2077
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82769.8869 | 79549.0142 | 83955.2334 | 82222.175 | 82941.5577 | 251447.0714 | 8373.1875 | 241662.3656 | 8047.3568 | 255048.0418 | 8493.0998 | 249783.1747 | 8317.7797 | 251968.5912 | 8390.5541
7 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38654.3255 | 37150.1473 | 39207.8936 | 38398.5388 | 38734.4974 | 117428.1772 | 4896.755 | 112858.6264 | 4706.2047 | 119109.8646 | 4966.8814 | 116651.1216 | 4864.3518 | 117671.7319 | 4906.9112
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 34512.0527 | 33169.0652 | 35006.2994 | 34283.6767 | 34583.6333 | 104844.3451 | 2621.1086 | 100764.4762 | 2519.1119 | 106345.8197 | 2658.6455 | 104150.5603 | 2603.764 | 105061.8 | 2626.545
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 342590.3423 | 329258.9255 | 347496.5743 | 340323.3247 | 343300.9 | Rateio | UAR | 168109.0655 | 161567.3399 | 170516.5534 | 166996.6401 | 168457.7362 | 510699.4078 | 0 | 490826.2654 | 0 | 518013.1277 | 0 | 507319.9648 | 0 | 511758.6362 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30243.0835 | 29066.2168 | 30676.1943 | 30042.9564 | 30305.8099 | 91875.6212 | 2875.7069 | 88300.4118 | 2763.8029 | 93191.3708 | 2916.8899 | 91267.6541 | 2856.6776 | 92066.178 | 2881.6714
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 123265.0754 | 118468.39 | 125030.353 | 122449.3954 | 123520.7363 | 0.0313 | UAR | 60486.1669 | 58132.4336 | 61352.3886 | 60085.9128 | 60611.6197 | 183751.2423 | 5751.4139 | 176600.8236 | 5527.6058 | 186382.7416 | 5833.7798 | 182535.3082 | 5713.3551 | 184132.356 | 5763.3427
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15121.5417 | 14533.1084 | 15338.0971 | 15021.4782 | 15152.9049 | 45937.8106 | 1437.8535 | 44150.2059 | 1381.9014 | 46595.6854 | 1458.445 | 45633.827 | 1428.3388 | 46033.089 | 1440.8357
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15121.5417 | 14533.1084 | 15338.0971 | 15021.4782 | 15152.9049 | 45937.8106 | 1437.8535 | 44150.2059 | 1381.9014 | 46595.6854 | 1458.445 | 45633.827 | 1428.3388 | 46033.089 | 1440.8357
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15121.5417 | 14533.1084 | 15338.0971 | 15021.4782 | 15152.9049 | 45937.8106 | 1437.8535 | 44150.2059 | 1381.9014 | 46595.6854 | 1458.445 | 45633.827 | 1428.3388 | 46033.089 | 1440.8357
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30243.0835 | 29066.2168 | 30676.1943 | 30042.9564 | 30305.8099 | 91875.6212 | 2875.7069 | 88300.4118 | 2763.8029 | 93191.3708 | 2916.8899 | 91267.6541 | 2856.6776 | 92066.178 | 2881.6714
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 411489.2266 | 395476.7076 | 417382.1588 | 408766.2856 | 412342.6858 | 1250065.2699 | 39127.0429 | 1201420.7547 | 37604.4696 | 1267967.4392 | 39687.3808 | 1241793.233 | 38868.1282 | 1252657.9978 | 39208.1953
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 3075.6551 | 2955.9703 | 3119.7015 | 3055.3026 | 3082.0342 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6551 | 83.0427 | 2955.9703 | 79.8112 | 3119.7015 | 84.2319 | 3055.3026 | 82.4932 | 3082.0342 | 83.2149
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 24895.98 | 23927.1882 | 25252.515 | 24731.2362 | 24947.6161 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24895.98 | 779.2442 | 23927.1882 | 748.921 | 25252.515 | 790.4037 | 24731.2362 | 774.0877 | 24947.6161 | 780.8604
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0.58 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 2074.665 | 1993.9324 | 2104.3762 | 2060.9363 | 2078.968 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.665 | 64.937 | 1993.9324 | 62.4101 | 2104.3762 | 65.867 | 2060.9363 | 64.5073 | 2078.968 | 65.0717
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28167.966 | 27071.8496 | 28571.3591 | 27981.5706 | 28226.3885 | 85571.6111 | 5707.6265 | 82241.7133 | 5485.5223 | 86797.0811 | 5789.3653 | 85005.3594 | 5669.8575 | 85749.0929 | 5719.4645
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28167.966 | 27071.8496 | 28571.3591 | 27981.5706 | 28226.3885 | 85571.6111 | 5707.6265 | 82241.7133 | 5485.5223 | 86797.0811 | 5789.3653 | 85005.3594 | 5669.8575 | 85749.0929 | 5719.4645
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16688.3329 | 16038.9302 | 16927.3263 | 16577.9015 | 16722.9458 | 50697.5737 | 3381.5282 | 48724.7496 | 3249.9408 | 51423.6131 | 3429.955 | 50362.0935 | 3359.1516 | 50802.7243 | 3388.5417
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17176.5659 | 16508.1642 | 17422.5513 | 17062.9037 | 17212.1913 | 52180.7791 | 3480.458 | 50150.2382 | 3345.0209 | 52928.0594 | 3530.3016 | 51835.4841 | 3457.4268 | 52289.0059 | 3487.6767
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17176.5659 | 16508.1642 | 17422.5513 | 17062.9037 | 17212.1913 | 52180.7791 | 3480.458 | 50150.2382 | 3345.0209 | 52928.0594 | 3530.3016 | 51835.4841 | 3457.4268 | 52289.0059 | 3487.6767
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28167.966 | 27071.8496 | 28571.3591 | 27981.5706 | 28226.3885 | 85571.6111 | 5707.6265 | 82241.7133 | 5485.5223 | 86797.0811 | 5789.3653 | 85005.3594 | 5669.8575 | 85749.0929 | 5719.4645
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16688.3329 | 16038.9302 | 16927.3263 | 16577.9015 | 16722.9458 | 50697.5737 | 3381.5282 | 48724.7496 | 3249.9408 | 51423.6131 | 3429.955 | 50362.0935 | 3359.1516 | 50802.7243 | 3388.5417
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3239161.5435 | 3113114.1708 | 3285549.536 | 3217727.0918 | 3245879.8045 |  |  | 148458.8181 | 142681.7539 | 150584.895 | 147476.4239 | 148766.7326
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5652336.8934 | 5432384.2281 | 5733283.9402 | 5614933.7752 | 5664060.2588 | [7 empty] | 4171959.3577 | 4009613.4824 | 4231705.9361 | 4144352.318 | 4180612.3104
|  |  |  | 3.558% | 3.558% | 3.558% | 3.558% | 3.558% | [7 empty] | 0.035585 | 0.035585 | 0.035585 | 0.035585 | 0.035585
| Conexão de Capacitor Derivação - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6249536.1982 | 6006344.3699 | 6339035.7289 | 6208181.2426 | 6262498.1992
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3075170.2496 | 2955504.3653 | 3119209.7248 | 3054820.9748 | 3081548.3805
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206 | 0.49206
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 195499.724 | 187892.1298 | 198299.4731 | 194206.0468 | 195905.2049 | 592805.4022 | 17962.0037 | 569737.2216 | 17263.0378 | 601294.961 | 18219.2373 | 588882.6405 | 17843.144 | 594034.9245 | 17999.2582
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 0.0333 | UAR | 51222.5442 | 49229.2916 | 51956.1016 | 50883.5901 | 51328.7835 | 155319.917 | 5172.1532 | 149275.863 | 4970.8862 | 157544.2516 | 5246.2236 | 154292.121 | 5137.9276 | 155642.062 | 5182.8807
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 215481.5618 | 207096.4027 | 218567.4706 | 214055.6591 | 215928.4865 | 0.0333 | UAR | 106030.6665 | 101904.6336 | 107549.1303 | 105329.0314 | 106250.5819 | 321512.2282 | 10706.3572 | 309001.0363 | 10289.7345 | 326116.6009 | 10859.6828 | 319384.6905 | 10635.5102 | 322179.0684 | 10728.563
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 49495.5281 | 47569.4799 | 50204.353 | 49168.0022 | 49598.1855 | 148486.5843 | 142708.4397 | 150613.0589 | 147504.0065 | 148794.5565 | 0.0333 | UAR | 73064.8663 | 70221.6507 | 74111.2273 | 72581.3753 | 73216.4082 | 221551.4506 | 7377.6633 | 212930.0905 | 7090.572 | 224724.2862 | 7483.3187 | 220085.3818 | 7328.8432 | 222010.9647 | 7392.9651
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82999.9288 | 79770.1044 | 84188.5698 | 82450.6947 | 83172.0768 | 251677.1134 | 8380.8479 | 241883.4558 | 8054.7191 | 255281.3782 | 8500.8699 | 250011.6944 | 8325.3894 | 252199.1103 | 8398.2304
7 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38761.7573 | 37253.3985 | 39316.8639 | 38505.2597 | 38842.152 | 117535.609 | 4901.2349 | 112961.8776 | 4710.5103 | 119218.835 | 4971.4254 | 116757.8425 | 4868.802 | 117779.3865 | 4911.4004
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 34607.9719 | 33261.2518 | 35103.5922 | 34378.9611 | 34679.7514 | 104940.2643 | 2623.5066 | 100856.6629 | 2521.4166 | 106443.1125 | 2661.0778 | 104245.8448 | 2606.1461 | 105157.9182 | 2628.948
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 342590.3423 | 329258.9255 | 347496.5743 | 340323.3247 | 343300.9 | Rateio | UAR | 168576.2903 | 162016.3833 | 170990.4693 | 167460.7731 | 168925.93 | 511166.6326 | 0 | 491275.3088 | 0 | 518487.0436 | 0 | 507784.0978 | 0 | 512226.83 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30327.1379 | 29147.0004 | 30761.4525 | 30126.4547 | 30390.0387 | 91959.6756 | 2878.3378 | 88381.1954 | 2766.3314 | 93276.629 | 2919.5585 | 91351.1523 | 2859.2911 | 92150.4068 | 2884.3077
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 184897.6131 | 177702.585 | 187545.5295 | 183674.0931 | 185281.1044 | 0.0313 | UAR | 90981.4138 | 87441.0013 | 92284.3575 | 90379.364 | 91170.116 | 275879.0269 | 8635.0135 | 265143.5863 | 8298.9942 | 279829.887 | 8758.6755 | 274053.457 | 8577.8732 | 276451.2204 | 8652.9232
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15163.569 | 14573.5002 | 15380.7263 | 15063.2273 | 15195.0193 | 45979.8378 | 1439.1689 | 44190.5977 | 1383.1657 | 46638.3145 | 1459.7792 | 45675.5762 | 1429.6455 | 46075.2034 | 1442.1539
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15163.569 | 14573.5002 | 15380.7263 | 15063.2273 | 15195.0193 | 45979.8378 | 1439.1689 | 44190.5977 | 1383.1657 | 46638.3145 | 1459.7792 | 45675.5762 | 1429.6455 | 46075.2034 | 1442.1539
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15163.569 | 14573.5002 | 15380.7263 | 15063.2273 | 15195.0193 | 45979.8378 | 1439.1689 | 44190.5977 | 1383.1657 | 46638.3145 | 1459.7792 | 45675.5762 | 1429.6455 | 46075.2034 | 1442.1539
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30327.1379 | 29147.0004 | 30761.4525 | 30126.4547 | 30390.0387 | 91959.6756 | 2878.3378 | 88381.1954 | 2766.3314 | 93276.629 | 2919.5585 | 91351.1523 | 2859.2911 | 92150.4068 | 2884.3077
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 412632.8768 | 396575.8542 | 418542.1871 | 409902.3679 | 413488.7079 | 1251208.92 | 39162.8392 | 1202519.9013 | 37638.8729 | 1269127.4675 | 39723.6897 | 1242929.3153 | 38903.6876 | 1253804.02 | 39244.0658
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 3075.6551 | 2955.9703 | 3119.7015 | 3055.3026 | 3082.0342 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6551 | 83.0427 | 2955.9703 | 79.8112 | 3119.7015 | 84.2319 | 3055.3026 | 82.4932 | 3082.0342 | 83.2149
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37343.9699 | 35890.7824 | 37878.7725 | 37096.8543 | 37421.4241 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37343.9699 | 1168.8663 | 35890.7824 | 1123.3815 | 37878.7725 | 1185.6056 | 37096.8543 | 1161.1315 | 37421.4241 | 1171.2906
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0.58 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 2074.665 | 1993.9324 | 2104.3762 | 2060.9363 | 2078.968 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.665 | 64.937 | 1993.9324 | 62.4101 | 2104.3762 | 65.867 | 2060.9363 | 64.5073 | 2078.968 | 65.0717
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28246.2531 | 27147.0903 | 28650.7674 | 28059.3397 | 28304.838 | 85649.8982 | 5712.8482 | 82316.954 | 5490.5408 | 86876.4893 | 5794.6618 | 85083.1285 | 5675.0447 | 85827.5424 | 5724.6971
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28246.2531 | 27147.0903 | 28650.7674 | 28059.3397 | 28304.838 | 85649.8982 | 5712.8482 | 82316.954 | 5490.5408 | 86876.4893 | 5794.6618 | 85083.1285 | 5675.0447 | 85827.5424 | 5724.6971
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16734.7147 | 16083.5071 | 16974.3724 | 16623.9764 | 16769.4238 | 50743.9556 | 3384.6218 | 48769.3266 | 3252.9141 | 51470.6591 | 3433.093 | 50408.1684 | 3362.2248 | 50849.2023 | 3391.6418
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17224.3046 | 16554.0453 | 17470.9737 | 17110.3265 | 17260.0291 | 52228.5179 | 3483.6421 | 50196.1193 | 3348.0812 | 52976.4819 | 3533.5313 | 51882.907 | 3460.5899 | 52336.8437 | 3490.8675
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17224.3046 | 16554.0453 | 17470.9737 | 17110.3265 | 17260.0291 | 52228.5179 | 3483.6421 | 50196.1193 | 3348.0812 | 52976.4819 | 3533.5313 | 51882.907 | 3460.5899 | 52336.8437 | 3490.8675
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28246.2531 | 27147.0903 | 28650.7674 | 28059.3397 | 28304.838 | 85649.8982 | 5712.8482 | 82316.954 | 5490.5408 | 86876.4893 | 5794.6618 | 85083.1285 | 5675.0447 | 85827.5424 | 5724.6971
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16734.7147 | 16083.5071 | 16974.3724 | 16623.9764 | 16769.4238 | 50743.9556 | 3384.6218 | 48769.3266 | 3252.9141 | 51470.6591 | 3433.093 | 50408.1684 | 3362.2248 | 50849.2023 | 3391.6418
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3385069.2584 | 3253344.0942 | 3433546.7935 | 3362669.2939 | 3392090.1428 |  |  | 155423.0021 | 149374.9366 | 157648.813 | 154394.5239 | 155745.3609
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5906945.8559 | 5677085.4443 | 5991539.1546 | 5867857.9179 | 5919197.2992 | [7 empty] | 4387082.4465 | 4216365.3617 | 4449909.8001 | 4358051.8763 | 4396181.5805
|  |  |  | 3.543% | 3.543% | 3.543% | 3.543% | 3.543% | [7 empty] | 0.035427 | 0.035427 | 0.035427 | 0.035427 | 0.035427
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6974693.0261 | 6703282.7493 | 7074577.5188 | 6928539.5018 | 6989159.056
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3328225.289 | 3198712.1272 | 3375888.7623 | 3306201.4772 | 3335128.2748
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719 | 0.47719
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 231965.2758 | 222938.6765 | 235287.2477 | 230430.2957 | 232446.389 | 718076.1761 | 21757.7081 | 690133.2612 | 20911.0378 | 728359.7362 | 22069.3 | 713324.4622 | 21613.7312 | 719565.5193 | 21802.8352
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 0.0333 | UAR | 60470.3126 | 58117.1962 | 61336.3072 | 60070.1633 | 60595.7325 | 187193.0644 | 6233.529 | 179908.7121 | 5990.9601 | 189873.854 | 6322.7993 | 185954.3547 | 6192.28 | 187581.3167 | 6246.4578
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 262316.0963 | 252108.4378 | 266072.7219 | 260580.2762 | 262860.1593 | 0.0333 | UAR | 125173.547 | 120302.5962 | 126966.1558 | 124345.2381 | 125433.1662 | 387489.6433 | 12903.4051 | 372411.034 | 12401.2874 | 393038.8777 | 13088.1946 | 384925.5143 | 12818.0196 | 388293.3256 | 12930.1677
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 183950.9953 | 176792.8035 | 186585.3553 | 182733.7394 | 184332.5233 | 0.0333 | UAR | 87778.8244 | 84363.0361 | 89035.9039 | 87197.967 | 87960.8842 | 271729.8198 | 9048.603 | 261155.8396 | 8696.4895 | 275621.2592 | 9178.1879 | 269931.7064 | 8988.7258 | 272293.4075 | 9067.3705
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 100452.7982 | 96543.8202 | 101891.3815 | 99788.0735 | 100661.1448 | 310963.6171 | 10355.0885 | 298862.9095 | 9952.1349 | 315416.9233 | 10503.3835 | 308905.8826 | 10286.5659 | 311608.5787 | 10376.5657
7 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 55712.214 | 53544.2523 | 56510.068 | 55343.5505 | 55827.7653 | 172463.803 | 7191.7406 | 165752.6189 | 6911.8842 | 174933.655 | 7294.7334 | 171322.561 | 7144.1508 | 172821.5057 | 7206.6568
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 143399.4758 | 137819.2888 | 145453.098 | 142450.5608 | 143696.897 | 443910.1796 | 11097.7545 | 426636.0452 | 10665.9011 | 450267.4118 | 11256.6853 | 440972.6999 | 11024.3175 | 444830.8822 | 11120.7721
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 427169.7041 | 410547.0015 | 433287.1961 | 424343.0009 | 428055.6857 | Rateio | UAR | 203839.3671 | 195907.2475 | 206758.5481 | 202490.5041 | 204262.145 | 631009.0711 | 0 | 606454.249 | 0 | 640045.7443 | 0 | 626833.505 | 0 | 632317.8307 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34757.4843 | 33404.9462 | 35255.2458 | 34527.4842 | 34829.5739 | 107595.938 | 3367.7529 | 103408.9948 | 3236.7015 | 109136.8181 | 3415.9824 | 106883.9451 | 3345.4675 | 107819.0999 | 3374.7378
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 104272.4529 | 100214.8385 | 105765.7374 | 103582.4525 | 104488.7217 | 322787.8139 | 10103.2586 | 310226.9844 | 9710.1046 | 327410.4542 | 10247.9472 | 320651.8352 | 10036.4024 | 323457.2997 | 10124.2135
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17378.7422 | 16702.4731 | 17627.6229 | 17263.7421 | 17414.787 | 53797.969 | 1683.8764 | 51704.4974 | 1618.3508 | 54568.409 | 1707.9912 | 53441.9725 | 1672.7337 | 53909.5499 | 1687.3689
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17378.7422 | 16702.4731 | 17627.6229 | 17263.7421 | 17414.787 | 53797.969 | 1683.8764 | 51704.4974 | 1618.3508 | 54568.409 | 1707.9912 | 53441.9725 | 1672.7337 | 53909.5499 | 1687.3689
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17378.7422 | 16702.4731 | 17627.6229 | 17263.7421 | 17414.787 | 53797.969 | 1683.8764 | 51704.4974 | 1618.3508 | 54568.409 | 1707.9912 | 53441.9725 | 1672.7337 | 53909.5499 | 1687.3689
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17378.7422 | 16702.4731 | 17627.6229 | 17263.7421 | 17414.787 | 53797.969 | 1683.8764 | 51704.4974 | 1618.3508 | 54568.409 | 1707.9912 | 53441.9725 | 1672.7337 | 53909.5499 | 1687.3689
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 222804.3866 | 214134.2702 | 225995.1655 | 221330.0267 | 223266.4994 | 689717.551 | 21588.1593 | 662878.1717 | 20748.0868 | 699594.9875 | 21897.3231 | 685153.4941 | 21445.3044 | 691148.0763 | 21632.9348
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27392.211 | 26326.282 | 27784.4945 | 27210.949 | 27449.0245 | 84795.8561 | 5655.8836 | 81496.1457 | 5435.7929 | 86010.2165 | 5736.8814 | 84234.7378 | 5618.457 | 84971.7289 | 5667.6143
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27392.211 | 26326.282 | 27784.4945 | 27210.949 | 27449.0245 | 84795.8561 | 5655.8836 | 81496.1457 | 5435.7929 | 86010.2165 | 5736.8814 | 84234.7378 | 5618.457 | 84971.7289 | 5667.6143
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16228.7308 | 15597.2128 | 16461.1422 | 16121.3407 | 16262.3904 | 50237.9716 | 3350.8727 | 48283.0322 | 3220.4783 | 50957.429 | 3398.8605 | 49905.5327 | 3328.699 | 50342.1689 | 3357.8227
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16703.5176 | 16053.5239 | 16942.7285 | 16592.9857 | 16738.1619 | 51707.7309 | 3448.9057 | 49695.598 | 3314.6964 | 52448.2367 | 3498.2974 | 51365.5662 | 3426.0833 | 51814.9766 | 3456.0589
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16703.5176 | 16053.5239 | 16942.7285 | 16592.9857 | 16738.1619 | 51707.7309 | 3448.9057 | 49695.598 | 3314.6964 | 52448.2367 | 3498.2974 | 51365.5662 | 3426.0833 | 51814.9766 | 3456.0589
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27392.211 | 26326.282 | 27784.4945 | 27210.949 | 27449.0245 | 84795.8561 | 5655.8836 | 81496.1457 | 5435.7929 | 86010.2165 | 5736.8814 | 84234.7378 | 5618.457 | 84971.7289 | 5667.6143
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16228.7308 | 15597.2128 | 16461.1422 | 16121.3407 | 16262.3904 | 50237.9716 | 3350.8727 | 48283.0322 | 3220.4783 | 50957.429 | 3398.8605 | 49905.5327 | 3328.699 | 50342.1689 | 3357.8227
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3796105.8221 | 3648385.7536 | 3850469.8067 | 3770985.912 | 3803979.2268 |  |  | 165443.0511 | 159005.0696 | 167812.359 | 164348.2674 | 165786.1922
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6547523.322 | 6292735.7478 | 6641290.3226 | 6504196.501 | 6561103.3703 | [7 empty] | 4753278.9883 | 4568311.8849 | 4821350.638 | 4721825.1915 | 4763137.641
|  |  |  | 3.481% | 3.481% | 3.481% | 3.481% | 3.481% | [7 empty] | 0.034806 | 0.034806 | 0.034806 | 0.034806 | 0.034806
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6633465.9368 | 6375334.0277 | 6728463.7205 | 6589570.4091 | 6647224.2365
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3167948.1366 | 3044671.9326 | 3213316.2828 | 3146984.9243 | 3174518.6957
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47757 | 0.47757 | 0.47757 | 0.47757 | 0.47757
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 232152.2618 | 223118.3861 | 235476.9115 | 230616.0444 | 232633.7628 | 718263.1621 | 21763.3738 | 690312.9709 | 20916.483 | 728549.4 | 22075.0468 | 713510.2108 | 21619.3594 | 719752.8931 | 21808.5127
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 0.0333 | UAR | 60519.0574 | 58164.0442 | 61385.75 | 60118.5856 | 60644.5784 | 187241.8092 | 6235.1522 | 179955.56 | 5992.5201 | 189923.2968 | 6324.4458 | 186002.777 | 6193.8925 | 187630.1626 | 6248.0844
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 174877.3975 | 168072.2919 | 177381.8146 | 173720.1841 | 175240.1062 | 0.0333 | UAR | 83516.2992 | 80266.381 | 84712.3351 | 82963.6481 | 83689.5182 | 258393.6967 | 8604.5101 | 248338.6729 | 8269.6778 | 262094.1496 | 8727.7352 | 256683.8322 | 8547.5716 | 258929.6244 | 8622.3565
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 183950.9953 | 176792.8035 | 186585.3553 | 182733.7394 | 184332.5233 | 0.0333 | UAR | 87849.5825 | 84431.0407 | 89107.6753 | 87268.2568 | 88031.789 | 271800.5778 | 9050.9592 | 261223.8442 | 8698.754 | 275693.0305 | 9180.5779 | 270001.9962 | 8991.0665 | 272364.3123 | 9069.7316
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 100533.7727 | 96621.6436 | 101973.5156 | 99868.5122 | 100742.2872 | 311044.5916 | 10357.7849 | 298940.7329 | 9954.7264 | 315499.0574 | 10506.1186 | 308986.3212 | 10289.2445 | 311689.7211 | 10379.2677
7 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 55757.1234 | 53587.4141 | 56555.6204 | 55388.1626 | 55872.7678 | 172508.7123 | 7193.6133 | 165795.7807 | 6913.6841 | 174979.2074 | 7296.6329 | 171367.1731 | 7146.0111 | 172866.5081 | 7208.5334
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 143515.0694 | 137930.3842 | 145570.3469 | 142565.3894 | 143812.7303 | 444025.7732 | 11100.6443 | 426747.1406 | 10668.6785 | 450384.6608 | 11259.6165 | 441087.5286 | 11027.1882 | 444946.7155 | 11123.6679
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 427169.7041 | 410547.0015 | 433287.1961 | 424343.0009 | 428055.6857 | Rateio | UAR | 204003.6809 | 196065.1673 | 206925.2151 | 202653.7306 | 204426.7996 | 631173.385 | 0 | 606612.1688 | 0 | 640212.4112 | 0 | 626996.7315 | 0 | 632482.4853 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34785.5021 | 33431.8737 | 35283.6649 | 34555.3166 | 34857.6498 | 107623.9558 | 3368.6298 | 103435.9223 | 3237.5444 | 109165.2371 | 3416.8719 | 106911.7775 | 3346.3386 | 107847.1758 | 3375.6166
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 145676.9073 | 140008.0973 | 147763.1445 | 144712.9218 | 145979.052 | 0.0313 | UAR | 69571.0043 | 66863.7474 | 70567.3298 | 69110.6332 | 69715.2997 | 215247.9115 | 6737.2596 | 206871.8447 | 6475.0887 | 218330.4742 | 6833.7438 | 213823.555 | 6692.6773 | 215694.3517 | 6751.2332
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 222983.988 | 214306.8827 | 226177.339 | 221508.4397 | 223446.4733 | 689897.1524 | 21593.7809 | 663050.7842 | 20753.4895 | 699777.161 | 21903.0251 | 685331.907 | 21450.8887 | 691328.0502 | 21638.568
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27414.2917 | 26347.5035 | 27806.8915 | 27232.8836 | 27471.151 | 84817.9368 | 5657.3564 | 81517.3672 | 5437.2084 | 86032.6134 | 5738.3753 | 84256.6724 | 5619.92 | 84993.8555 | 5669.0902
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27414.2917 | 26347.5035 | 27806.8915 | 27232.8836 | 27471.151 | 84817.9368 | 5657.3564 | 81517.3672 | 5437.2084 | 86032.6134 | 5738.3753 | 84256.6724 | 5619.92 | 84993.8555 | 5669.0902
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16241.8127 | 15609.7856 | 16474.4115 | 16134.336 | 16275.4994 | 50251.0535 | 3351.7453 | 48295.6051 | 3221.3169 | 50970.6982 | 3399.7456 | 49918.528 | 3329.5658 | 50355.2779 | 3358.697
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16716.9822 | 16066.4646 | 16956.3859 | 16606.3612 | 16751.6545 | 51721.1955 | 3449.8037 | 49708.5386 | 3315.5595 | 52461.8941 | 3499.2083 | 51378.9417 | 3426.9754 | 51828.4691 | 3456.9589
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16716.9822 | 16066.4646 | 16956.3859 | 16606.3612 | 16751.6545 | 51721.1955 | 3449.8037 | 49708.5386 | 3315.5595 | 52461.8941 | 3499.2083 | 51378.9417 | 3426.9754 | 51828.4691 | 3456.9589
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27414.2917 | 26347.5035 | 27806.8915 | 27232.8836 | 27471.151 | 84817.9368 | 5657.3564 | 81517.3672 | 5437.2084 | 86032.6134 | 5738.3753 | 84256.6724 | 5619.92 | 84993.8555 | 5669.0902
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16241.8127 | 15609.7856 | 16474.4115 | 16134.336 | 16275.4994 | 50251.0535 | 3351.7453 | 48295.6051 | 3221.3169 | 50970.6982 | 3399.7456 | 49918.528 | 3329.5658 | 50355.2779 | 3358.697
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3598270.0792 | 3458248.5078 | 3649800.8606 | 3574459.3044 | 3605733.1579 |  |  | 156635.8894 | 150540.6262 | 158879.0701 | 155599.3853 | 156960.7639
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6206296.2327 | 5964787.0262 | 6295176.5244 | 6165227.4082 | 6219168.5508 | [7 empty] | 4480015.505 | 4305682.0622 | 4544173.7518 | 4450369.9703 | 4489307.3891
|  |  |  | 3.496% | 3.496% | 3.496% | 3.496% | 3.496% | [7 empty] | 0.034963 | 0.034963 | 0.034963 | 0.034963 | 0.034963
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6633465.9368 | 6375334.0277 | 6728463.7205 | 6589570.4091 | 6647224.2365
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3167948.1366 | 3044671.9326 | 3213316.2828 | 3146984.9243 | 3174518.6957
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47757 | 0.47757 | 0.47757 | 0.47757 | 0.47757
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 232152.2618 | 223118.3861 | 235476.9115 | 230616.0444 | 232633.7628 | 718263.1621 | 21763.3738 | 690312.9709 | 20916.483 | 728549.4 | 22075.0468 | 713510.2108 | 21619.3594 | 719752.8931 | 21808.5127
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 0.0333 | UAR | 60519.0574 | 58164.0442 | 61385.75 | 60118.5856 | 60644.5784 | 187241.8092 | 6235.1522 | 179955.56 | 5992.5201 | 189923.2968 | 6324.4458 | 186002.777 | 6193.8925 | 187630.1626 | 6248.0844
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 174877.3975 | 168072.2919 | 177381.8146 | 173720.1841 | 175240.1062 | 0.0333 | UAR | 83516.2992 | 80266.381 | 84712.3351 | 82963.6481 | 83689.5182 | 258393.6967 | 8604.5101 | 248338.6729 | 8269.6778 | 262094.1496 | 8727.7352 | 256683.8322 | 8547.5716 | 258929.6244 | 8622.3565
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 183950.9953 | 176792.8035 | 186585.3553 | 182733.7394 | 184332.5233 | 0.0333 | UAR | 87849.5825 | 84431.0407 | 89107.6753 | 87268.2568 | 88031.789 | 271800.5778 | 9050.9592 | 261223.8442 | 8698.754 | 275693.0305 | 9180.5779 | 270001.9962 | 8991.0665 | 272364.3123 | 9069.7316
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 100533.7727 | 96621.6436 | 101973.5156 | 99868.5122 | 100742.2872 | 311044.5916 | 10357.7849 | 298940.7329 | 9954.7264 | 315499.0574 | 10506.1186 | 308986.3212 | 10289.2445 | 311689.7211 | 10379.2677
7 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 55757.1234 | 53587.4141 | 56555.6204 | 55388.1626 | 55872.7678 | 172508.7123 | 7193.6133 | 165795.7807 | 6913.6841 | 174979.2074 | 7296.6329 | 171367.1731 | 7146.0111 | 172866.5081 | 7208.5334
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 143515.0694 | 137930.3842 | 145570.3469 | 142565.3894 | 143812.7303 | 444025.7732 | 11100.6443 | 426747.1406 | 10668.6785 | 450384.6608 | 11259.6165 | 441087.5286 | 11027.1882 | 444946.7155 | 11123.6679
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 427169.7041 | 410547.0015 | 433287.1961 | 424343.0009 | 428055.6857 | Rateio | UAR | 204003.6809 | 196065.1673 | 206925.2151 | 202653.7306 | 204426.7996 | 631173.385 | 0 | 606612.1688 | 0 | 640212.4112 | 0 | 626996.7315 | 0 | 632482.4853 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34785.5021 | 33431.8737 | 35283.6649 | 34555.3166 | 34857.6498 | 107623.9558 | 3368.6298 | 103435.9223 | 3237.5444 | 109165.2371 | 3416.8719 | 106911.7775 | 3346.3386 | 107847.1758 | 3375.6166
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 145676.9073 | 140008.0973 | 147763.1445 | 144712.9218 | 145979.052 | 0.0313 | UAR | 69571.0043 | 66863.7474 | 70567.3298 | 69110.6332 | 69715.2997 | 215247.9115 | 6737.2596 | 206871.8447 | 6475.0887 | 218330.4742 | 6833.7438 | 213823.555 | 6692.6773 | 215694.3517 | 6751.2332
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17392.7511 | 16715.9369 | 17641.8324 | 17277.6583 | 17428.8249 | 53811.9779 | 1684.3149 | 51717.9612 | 1618.7722 | 54582.6186 | 1708.436 | 53455.8887 | 1673.1693 | 53923.5879 | 1687.8083
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 222983.988 | 214306.8827 | 226177.339 | 221508.4397 | 223446.4733 | 689897.1524 | 21593.7809 | 663050.7842 | 20753.4895 | 699777.161 | 21903.0251 | 685331.907 | 21450.8887 | 691328.0502 | 21638.568
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27414.2917 | 26347.5035 | 27806.8915 | 27232.8836 | 27471.151 | 84817.9368 | 5657.3564 | 81517.3672 | 5437.2084 | 86032.6134 | 5738.3753 | 84256.6724 | 5619.92 | 84993.8555 | 5669.0902
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27414.2917 | 26347.5035 | 27806.8915 | 27232.8836 | 27471.151 | 84817.9368 | 5657.3564 | 81517.3672 | 5437.2084 | 86032.6134 | 5738.3753 | 84256.6724 | 5619.92 | 84993.8555 | 5669.0902
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16241.8127 | 15609.7856 | 16474.4115 | 16134.336 | 16275.4994 | 50251.0535 | 3351.7453 | 48295.6051 | 3221.3169 | 50970.6982 | 3399.7456 | 49918.528 | 3329.5658 | 50355.2779 | 3358.697
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16716.9822 | 16066.4646 | 16956.3859 | 16606.3612 | 16751.6545 | 51721.1955 | 3449.8037 | 49708.5386 | 3315.5595 | 52461.8941 | 3499.2083 | 51378.9417 | 3426.9754 | 51828.4691 | 3456.9589
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16716.9822 | 16066.4646 | 16956.3859 | 16606.3612 | 16751.6545 | 51721.1955 | 3449.8037 | 49708.5386 | 3315.5595 | 52461.8941 | 3499.2083 | 51378.9417 | 3426.9754 | 51828.4691 | 3456.9589
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27414.2917 | 26347.5035 | 27806.8915 | 27232.8836 | 27471.151 | 84817.9368 | 5657.3564 | 81517.3672 | 5437.2084 | 86032.6134 | 5738.3753 | 84256.6724 | 5619.92 | 84993.8555 | 5669.0902
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16241.8127 | 15609.7856 | 16474.4115 | 16134.336 | 16275.4994 | 50251.0535 | 3351.7453 | 48295.6051 | 3221.3169 | 50970.6982 | 3399.7456 | 49918.528 | 3329.5658 | 50355.2779 | 3358.697
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3598270.0792 | 3458248.5078 | 3649800.8606 | 3574459.3044 | 3605733.1579 |  |  | 156635.8894 | 150540.6262 | 158879.0701 | 155599.3853 | 156960.7639
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6206296.2327 | 5964787.0262 | 6295176.5244 | 6165227.4082 | 6219168.5508 | [7 empty] | 4480015.505 | 4305682.0622 | 4544173.7518 | 4450369.9703 | 4489307.3891
|  |  |  | 3.496% | 3.496% | 3.496% | 3.496% | 3.496% | [7 empty] | 0.034963 | 0.034963 | 0.034963 | 0.034963 | 0.034963
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9514728.3613 | 9144476.2157 | 9650988.6687 | 9451766.702 | 9534462.6127
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4690886.9986 | 4508347.7909 | 4758065.1334 | 4659846.0673 | 4700616.2457
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.49301 | 0.49301 | 0.49301 | 0.49301 | 0.49301
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 1282355.4427 | 1232454.4013 | 1300720.0392 | 1273869.7326 | 1285015.1429 | 0.0303 | UAR | 632218.2037 | 607616.3299 | 641272.1928 | 628034.6364 | 633529.4711 | 1914573.6464 | 58011.5815 | 1840070.7312 | 55754.1432 | 1941992.232 | 58842.3646 | 1901904.369 | 57627.7024 | 1918544.614 | 58131.9018
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 0.0333 | UAR | 95829.8396 | 92100.7575 | 97202.2176 | 95195.7064 | 96028.5978 | 290205.6353 | 9663.8477 | 278912.6951 | 9287.7927 | 294361.6667 | 9802.2435 | 288285.2622 | 9599.8992 | 290807.5433 | 9683.8912
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 198367.768 | 190648.568 | 201208.5904 | 197055.1122 | 198779.1975 | 600725.6651 | 20004.1646 | 577349.2788 | 19225.731 | 609328.65 | 20290.644 | 596750.4928 | 19871.7914 | 601971.6147 | 20045.6548
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 135916.7615 | 130627.7537 | 137863.2237 | 135017.3617 | 136198.6629 | 0.0333 | UAR | 67008.7621 | 64401.2113 | 67968.3938 | 66565.3461 | 67147.7432 | 202925.5236 | 6757.4199 | 195028.9649 | 6494.4645 | 205831.6175 | 6854.1929 | 201582.7077 | 6712.7042 | 203346.4061 | 6771.4353
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 95629.3232 | 91908.0439 | 96998.8296 | 94996.5168 | 95827.6655 | 289598.4028 | 9643.6268 | 278329.0921 | 9268.3588 | 293745.738 | 9781.7331 | 287682.0479 | 9579.8122 | 290199.0514 | 9663.6284
7 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 82509.4763 | 79298.7372 | 83691.0935 | 81963.4877 | 82680.6071 | 249867.0048 | 10419.4541 | 240143.7851 | 10013.9958 | 253445.3471 | 10568.671 | 248213.5639 | 10350.5056 | 250385.2475 | 10441.0648
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 148155.7539 | 142390.4831 | 150277.4906 | 147175.3652 | 148463.0399 | 448666.4577 | 11216.6614 | 431207.2395 | 10780.181 | 455091.8045 | 11377.2951 | 445697.5043 | 11142.4376 | 449597.0252 | 11239.9256
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 499169.9823 | 479745.4912 | 506318.5895 | 495866.8328 | 500205.2979 | Rateio | UAR | 246097.4072 | 236520.876 | 249621.7652 | 244468.9108 | 246607.8315 | 745267.3896 | 0 | 716266.3672 | 0 | 755940.3547 | 0 | 740335.7436 | 0 | 746813.1293 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 41434.9864 | 39822.6028 | 42028.3764 | 41160.7994 | 41520.9257 | 125479.356 | 3927.5038 | 120596.505 | 3774.6706 | 127276.3443 | 3983.7496 | 124649.0235 | 3901.5144 | 125739.6095 | 3935.6498
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 124304.9593 | 119467.8083 | 126085.1291 | 123482.3981 | 124562.777 | 376438.0681 | 11782.5115 | 361789.5151 | 11324.0118 | 381829.033 | 11951.2487 | 373947.0705 | 11704.5433 | 377218.8285 | 11806.9493
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20717.4932 | 19911.3014 | 21014.1882 | 20580.3997 | 20760.4628 | 62739.678 | 1963.7519 | 60298.2525 | 1887.3353 | 63638.1722 | 1991.8748 | 62324.5117 | 1950.7572 | 62869.8048 | 1967.8249
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20717.4932 | 19911.3014 | 21014.1882 | 20580.3997 | 20760.4628 | 62739.678 | 1963.7519 | 60298.2525 | 1887.3353 | 63638.1722 | 1991.8748 | 62324.5117 | 1950.7572 | 62869.8048 | 1967.8249
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20717.4932 | 19911.3014 | 21014.1882 | 20580.3997 | 20760.4628 | 62739.678 | 1963.7519 | 60298.2525 | 1887.3353 | 63638.1722 | 1991.8748 | 62324.5117 | 1950.7572 | 62869.8048 | 1967.8249
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20717.4932 | 19911.3014 | 21014.1882 | 20580.3997 | 20760.4628 | 62739.678 | 1963.7519 | 60298.2525 | 1887.3353 | 63638.1722 | 1991.8748 | 62324.5117 | 1950.7572 | 62869.8048 | 1967.8249
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 345291.5536 | 331855.0231 | 350236.4697 | 343006.6614 | 346007.7139 | 1045661.3002 | 32729.1987 | 1004970.8753 | 31455.5884 | 1060636.2028 | 33197.9131 | 1038741.8625 | 32512.6203 | 1047830.0792 | 32797.0815
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28300.7567 | 27199.4729 | 28706.0515 | 28113.4825 | 28359.4545 | 85704.4017 | 5716.4836 | 82369.3366 | 5494.0348 | 86931.7734 | 5798.3493 | 85137.2714 | 5678.656 | 85882.159 | 5728.34
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28300.7567 | 27199.4729 | 28706.0515 | 28113.4825 | 28359.4545 | 85704.4017 | 5716.4836 | 82369.3366 | 5494.0348 | 86931.7734 | 5798.3493 | 85137.2714 | 5678.656 | 85882.159 | 5728.34
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16767.0058 | 16114.5416 | 17007.1259 | 16656.0538 | 16801.7818 | 50776.2466 | 3386.7756 | 48800.3611 | 3254.9841 | 51503.4126 | 3435.2776 | 50440.2458 | 3364.3644 | 50881.5603 | 3393.8001
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17257.5404 | 16585.9877 | 17504.6854 | 17143.3423 | 17293.3338 | 52261.7537 | 3485.859 | 50228.0617 | 3350.2117 | 53010.1936 | 3535.7799 | 51915.9228 | 3462.7921 | 52370.1484 | 3493.0889
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17257.5404 | 16585.9877 | 17504.6854 | 17143.3423 | 17293.3338 | 52261.7537 | 3485.859 | 50228.0617 | 3350.2117 | 53010.1936 | 3535.7799 | 51915.9228 | 3462.7921 | 52370.1484 | 3493.0889
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28300.7567 | 27199.4729 | 28706.0515 | 28113.4825 | 28359.4545 | 85704.4017 | 5716.4836 | 82369.3366 | 5494.0348 | 86931.7734 | 5798.3493 | 85137.2714 | 5678.656 | 85882.159 | 5728.34
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16767.0058 | 16114.5416 | 17007.1259 | 16656.0538 | 16801.7818 | 50776.2466 | 3386.7756 | 48800.3611 | 3254.9841 | 51503.4126 | 3435.2776 | 50440.2458 | 3364.3644 | 50881.5603 | 3393.8001
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5291131.1573 | 5085234.3004 | 5366905.3813 | 5256118.24 | 5302105.3553 |  |  | 231526.5749 | 222517.047 | 234842.2642 | 229994.4979 | 232006.7782
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9015558.3789 | 8664730.7245 | 9144670.0792 | 8955899.8692 | 9034257.3148 | [7 empty] | 6858533.1365 | 6591643.0569 | 6956754.1049 | 6813148.2753 | 6872758.2423
|  |  |  | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | 3.376% | [7 empty] | 0.033757 | 0.033757 | 0.033757 | 0.033757 | 0.033757
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7876792.915 | 7570278.7018 | 7989596.3691 | 7824669.9397 | 7893129.967
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3831545.6086 | 3682446.4511 | 3886417.126 | 3806191.1833 | 3839492.518
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48643 | 0.48643 | 0.48643 | 0.48643 | 0.48643
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 311891.1096 | 299754.3099 | 316357.6984 | 309827.2376 | 312537.9949 | 953068.831 | 28877.9856 | 915981.5105 | 27754.2398 | 966717.7179 | 29291.5469 | 946762.1039 | 28686.8917 | 955045.5663 | 28937.8807
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 0.0333 | UAR | 94551.1371 | 90871.8138 | 95905.2027 | 93925.4653 | 94747.2431 | 288926.9328 | 9621.2669 | 277683.7514 | 9246.8689 | 293064.6518 | 9759.0529 | 287015.0212 | 9557.6002 | 289526.1886 | 9641.2221
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 268238.5981 | 257800.4739 | 272080.0397 | 266463.5871 | 268794.9448 | 0.0333 | UAR | 130480.5691 | 125403.103 | 132349.1798 | 129617.1422 | 130751.1955 | 398719.1672 | 13277.3483 | 383203.5769 | 12760.6791 | 404429.2195 | 13467.493 | 396080.7293 | 13189.4883 | 399546.1403 | 13304.8865
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 135916.7615 | 130627.7537 | 137863.2237 | 135017.3617 | 136198.6629 | 0.0333 | UAR | 66114.6327 | 63541.8756 | 67061.4595 | 65677.1334 | 66251.7594 | 202031.3942 | 6727.6454 | 194169.6293 | 6465.8487 | 204924.6833 | 6823.992 | 200694.4951 | 6683.1267 | 202450.4222 | 6741.5991
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 94353.2962 | 90681.6717 | 95704.5286 | 93728.9337 | 94548.9919 | 288322.3758 | 9601.1351 | 277102.7199 | 9227.5206 | 292451.437 | 9738.6329 | 286414.4648 | 9537.6017 | 288920.3778 | 9621.0486
7 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 81408.5136 | 78240.6169 | 82574.3639 | 80869.8104 | 81577.3609 | 248766.0421 | 10373.544 | 239085.6648 | 9969.8722 | 252328.6175 | 10522.1034 | 247119.8866 | 10304.8993 | 249282.0013 | 10395.0595
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 146178.8421 | 140490.5 | 148272.2675 | 145211.5352 | 146482.0278 | 446689.5459 | 11167.2386 | 429307.2564 | 10732.6814 | 453086.5813 | 11327.1645 | 443733.6743 | 11093.3419 | 447616.0131 | 11190.4003
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 499169.9823 | 479745.4912 | 506318.5895 | 495866.8328 | 500205.2979 | Rateio | UAR | 242813.6139 | 233364.8669 | 246290.9447 | 241206.8473 | 243317.2273 | 741983.5963 | 0 | 713110.358 | 0 | 752609.5342 | 0 | 737073.6801 | 0 | 743522.5252 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40882.0999 | 39291.2311 | 41467.572 | 40611.5715 | 40966.8925 | 124926.4695 | 3910.1985 | 120065.1333 | 3758.0387 | 126715.54 | 3966.1964 | 124099.7956 | 3884.3236 | 125185.5763 | 3918.3085
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 168088.7392 | 161547.8045 | 170495.9359 | 166976.4483 | 168437.3677 | 0.0313 | UAR | 81764.1999 | 78582.4621 | 82935.144 | 81223.143 | 81933.7849 | 249852.9391 | 7820.397 | 240130.2667 | 7516.0773 | 253431.0799 | 7932.3928 | 248199.5912 | 7768.6472 | 250371.1526 | 7836.6171
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 340684.1662 | 327426.9256 | 345563.1 | 338429.7624 | 341390.7704 | 1041053.9128 | 32584.9875 | 1000542.7778 | 31316.9889 | 1055962.833 | 33051.6367 | 1034164.9634 | 32369.3634 | 1043213.1357 | 32652.5711
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27923.1264 | 26836.5376 | 28323.0131 | 27738.3511 | 27981.041 | 85326.7714 | 5691.2957 | 82006.4013 | 5469.827 | 86548.7351 | 5772.8006 | 84762.14 | 5653.6347 | 85503.7455 | 5703.0998
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27923.1264 | 26836.5376 | 28323.0131 | 27738.3511 | 27981.041 | 85326.7714 | 5691.2957 | 82006.4013 | 5469.827 | 86548.7351 | 5772.8006 | 84762.14 | 5653.6347 | 85503.7455 | 5703.0998
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16543.2758 | 15899.5177 | 16780.1918 | 16433.8042 | 16577.5877 | 50552.5166 | 3371.8529 | 48585.3372 | 3240.642 | 51276.4785 | 3420.1411 | 50217.9962 | 3349.5403 | 50657.3662 | 3378.8463
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17027.2649 | 16364.6731 | 17271.1122 | 16914.5907 | 17062.5807 | 52031.4782 | 3470.4996 | 50006.7471 | 3335.45 | 52776.6203 | 3520.2006 | 51687.1711 | 3447.5343 | 52139.3953 | 3477.6977
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17027.2649 | 16364.6731 | 17271.1122 | 16914.5907 | 17062.5807 | 52031.4782 | 3470.4996 | 50006.7471 | 3335.45 | 52776.6203 | 3520.2006 | 51687.1711 | 3447.5343 | 52139.3953 | 3477.6977
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27923.1264 | 26836.5376 | 28323.0131 | 27738.3511 | 27981.041 | 85326.7714 | 5691.2957 | 82006.4013 | 5469.827 | 86548.7351 | 5772.8006 | 84762.14 | 5653.6347 | 85503.7455 | 5703.0998
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16543.2758 | 15899.5177 | 16780.1918 | 16433.8042 | 16577.5877 | 50552.5166 | 3371.8529 | 48585.3372 | 3240.642 | 51276.4785 | 3420.1411 | 50217.9962 | 3349.5403 | 50657.3662 | 3378.8463
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4329845.0218 | 4161355.2501 | 4391852.6789 | 4301193.2079 | 4338825.4411 |  |  | 187970.7422 | 180656.1277 | 190662.6689 | 186726.8864 | 188360.6075
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7377622.9327 | 7090533.2107 | 7483277.7796 | 7328803.1069 | 7392924.6691 | [7 empty] | 5451658.2664 | 5239514.725 | 5529731.3971 | 5415583.0956 | 5462965.4095
|  |  |  | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | [7 empty] | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7876792.915 | 7570278.7018 | 7989596.3691 | 7824669.9397 | 7893129.967
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3831545.6086 | 3682446.4511 | 3886417.126 | 3806191.1833 | 3839492.518
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48643 | 0.48643 | 0.48643 | 0.48643 | 0.48643
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 311891.1096 | 299754.3099 | 316357.6984 | 309827.2376 | 312537.9949 | 953068.831 | 28877.9856 | 915981.5105 | 27754.2398 | 966717.7179 | 29291.5469 | 946762.1039 | 28686.8917 | 955045.5663 | 28937.8807
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 0.0333 | UAR | 94551.1371 | 90871.8138 | 95905.2027 | 93925.4653 | 94747.2431 | 288926.9328 | 9621.2669 | 277683.7514 | 9246.8689 | 293064.6518 | 9759.0529 | 287015.0212 | 9557.6002 | 289526.1886 | 9641.2221
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 268238.5981 | 257800.4739 | 272080.0397 | 266463.5871 | 268794.9448 | 0.0333 | UAR | 130480.5691 | 125403.103 | 132349.1798 | 129617.1422 | 130751.1955 | 398719.1672 | 13277.3483 | 383203.5769 | 12760.6791 | 404429.2195 | 13467.493 | 396080.7293 | 13189.4883 | 399546.1403 | 13304.8865
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 135916.7615 | 130627.7537 | 137863.2237 | 135017.3617 | 136198.6629 | 0.0333 | UAR | 66114.6327 | 63541.8756 | 67061.4595 | 65677.1334 | 66251.7594 | 202031.3942 | 6727.6454 | 194169.6293 | 6465.8487 | 204924.6833 | 6823.992 | 200694.4951 | 6683.1267 | 202450.4222 | 6741.5991
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 94353.2962 | 90681.6717 | 95704.5286 | 93728.9337 | 94548.9919 | 288322.3758 | 9601.1351 | 277102.7199 | 9227.5206 | 292451.437 | 9738.6329 | 286414.4648 | 9537.6017 | 288920.3778 | 9621.0486
7 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 81408.5136 | 78240.6169 | 82574.3639 | 80869.8104 | 81577.3609 | 248766.0421 | 10373.544 | 239085.6648 | 9969.8722 | 252328.6175 | 10522.1034 | 247119.8866 | 10304.8993 | 249282.0013 | 10395.0595
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 146178.8421 | 140490.5 | 148272.2675 | 145211.5352 | 146482.0278 | 446689.5459 | 11167.2386 | 429307.2564 | 10732.6814 | 453086.5813 | 11327.1645 | 443733.6743 | 11093.3419 | 447616.0131 | 11190.4003
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 499169.9823 | 479745.4912 | 506318.5895 | 495866.8328 | 500205.2979 | Rateio | UAR | 242813.6139 | 233364.8669 | 246290.9447 | 241206.8473 | 243317.2273 | 741983.5963 | 0 | 713110.358 | 0 | 752609.5342 | 0 | 737073.6801 | 0 | 743522.5252 | 0
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40882.0999 | 39291.2311 | 41467.572 | 40611.5715 | 40966.8925 | 124926.4695 | 3910.1985 | 120065.1333 | 3758.0387 | 126715.54 | 3966.1964 | 124099.7956 | 3884.3236 | 125185.5763 | 3918.3085
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 168088.7392 | 161547.8045 | 170495.9359 | 166976.4483 | 168437.3677 | 0.0313 | UAR | 81764.1999 | 78582.4621 | 82935.144 | 81223.143 | 81933.7849 | 249852.9391 | 7820.397 | 240130.2667 | 7516.0773 | 253431.0799 | 7932.3928 | 248199.5912 | 7768.6472 | 250371.1526 | 7836.6171
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20441.05 | 19645.6155 | 20733.786 | 20305.7857 | 20483.4462 | 62463.2348 | 1955.0992 | 60032.5667 | 1879.0193 | 63357.77 | 1983.0982 | 62049.8978 | 1942.1618 | 62592.7881 | 1959.1543
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 340684.1662 | 327426.9256 | 345563.1 | 338429.7624 | 341390.7704 | 1041053.9128 | 32584.9875 | 1000542.7778 | 31316.9889 | 1055962.833 | 33051.6367 | 1034164.9634 | 32369.3634 | 1043213.1357 | 32652.5711
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27923.1264 | 26836.5376 | 28323.0131 | 27738.3511 | 27981.041 | 85326.7714 | 5691.2957 | 82006.4013 | 5469.827 | 86548.7351 | 5772.8006 | 84762.14 | 5653.6347 | 85503.7455 | 5703.0998
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27923.1264 | 26836.5376 | 28323.0131 | 27738.3511 | 27981.041 | 85326.7714 | 5691.2957 | 82006.4013 | 5469.827 | 86548.7351 | 5772.8006 | 84762.14 | 5653.6347 | 85503.7455 | 5703.0998
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16543.2758 | 15899.5177 | 16780.1918 | 16433.8042 | 16577.5877 | 50552.5166 | 3371.8529 | 48585.3372 | 3240.642 | 51276.4785 | 3420.1411 | 50217.9962 | 3349.5403 | 50657.3662 | 3378.8463
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17027.2649 | 16364.6731 | 17271.1122 | 16914.5907 | 17062.5807 | 52031.4782 | 3470.4996 | 50006.7471 | 3335.45 | 52776.6203 | 3520.2006 | 51687.1711 | 3447.5343 | 52139.3953 | 3477.6977
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17027.2649 | 16364.6731 | 17271.1122 | 16914.5907 | 17062.5807 | 52031.4782 | 3470.4996 | 50006.7471 | 3335.45 | 52776.6203 | 3520.2006 | 51687.1711 | 3447.5343 | 52139.3953 | 3477.6977
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27923.1264 | 26836.5376 | 28323.0131 | 27738.3511 | 27981.041 | 85326.7714 | 5691.2957 | 82006.4013 | 5469.827 | 86548.7351 | 5772.8006 | 84762.14 | 5653.6347 | 85503.7455 | 5703.0998
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16543.2758 | 15899.5177 | 16780.1918 | 16433.8042 | 16577.5877 | 50552.5166 | 3371.8529 | 48585.3372 | 3240.642 | 51276.4785 | 3420.1411 | 50217.9962 | 3349.5403 | 50657.3662 | 3378.8463
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4329845.0218 | 4161355.2501 | 4391852.6789 | 4301193.2079 | 4338825.4411 |  |  | 187970.7422 | 180656.1277 | 190662.6689 | 186726.8864 | 188360.6075
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7377622.9327 | 7090533.2107 | 7483277.7796 | 7328803.1069 | 7392924.6691 | [7 empty] | 5451658.2664 | 5239514.725 | 5529731.3971 | 5415583.0956 | 5462965.4095
|  |  |  | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | [7 empty] | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448 | 0.03448

## CC
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Compensador
| Conexão de compensador - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2087432.3832 | 2006202.9157 | 2117326.4766 | 2073619.2504 | 2091761.8726
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 977486.6718 | 939449.1658 | 991485.2464 | 971018.365 | 979514.0516
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46827 | 0.46827 | 0.46827 | 0.46827 | 0.46827
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 63916.1903 | 61428.9825 | 64831.5332 | 63493.2387 | 64048.7572 | 200409.842 | 6072.4182 | 192611.1775 | 5836.1187 | 203279.9089 | 6159.3812 | 199083.6731 | 6032.2353 | 200825.5068 | 6085.0129
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 68467.7647 | 65803.4389 | 69448.2907 | 68014.6941 | 68609.7719 | 0.0333 | UAR | 32061.5547 | 30813.9248 | 32520.7078 | 31849.3943 | 32128.0527 | 100529.3194 | 3347.6263 | 96617.3637 | 3217.3582 | 101968.9985 | 3395.5677 | 99864.0883 | 3325.4741 | 100737.8246 | 3354.5696
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 40936.5105 | 39343.5243 | 41522.7618 | 40665.622 | 41021.4159 | 128356.8306 | 4274.2825 | 123362.0067 | 4107.9548 | 130195.0271 | 4335.4944 | 127507.457 | 4245.9983 | 128623.0521 | 4283.1476
4 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11467.6319 | 11021.3853 | 11631.8598 | 11391.7474 | 11491.4167 | 35956.8725 | 1499.4016 | 34557.6619 | 1441.0545 | 36471.8105 | 1520.8745 | 35718.9357 | 1489.4796 | 36031.4497 | 1502.5115
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 0.0333 | UAR | 9276.3159 | 8915.3412 | 9409.1619 | 9214.9318 | 9295.5556 | 29085.9795 | 968.5631 | 27954.1399 | 930.8729 | 29502.5194 | 982.4339 | 28893.5093 | 962.1539 | 29146.3059 | 970.572
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 9590.7671 | 9217.5561 | 9728.1164 | 9527.3023 | 9610.6591 | 0.025 | UAR | 4491.0902 | 4316.3258 | 4555.407 | 4461.3714 | 4500.405 | 14081.8573 | 352.0464 | 13533.8818 | 338.347 | 14283.5234 | 357.0881 | 13988.6737 | 349.7168 | 14111.0641 | 352.7766
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 138210.1847 | 132831.9316 | 140189.4911 | 137295.6087 | 138496.8429 | Rateio | UAR | 64719.995 | 62201.5083 | 65646.8493 | 64291.7244 | 64854.2291 | 202930.1797 | 0 | 195033.4399 | 0 | 205836.3403 | 0 | 201587.3331 | 0 | 203351.072 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 62099.4509 | 59682.9389 | 62988.7763 | 61688.5212 | 62228.2497 | 0.0313 | UAR | 29079.45 | 27947.8645 | 29495.8964 | 28887.023 | 29139.7629 | 91178.9008 | 2853.8996 | 87630.8034 | 2742.8441 | 92484.6727 | 2894.7703 | 90575.5442 | 2835.0145 | 91368.0126 | 2859.8188
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 190 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 8871.3501 | 8526.1341 | 8998.3966 | 8812.6459 | 8889.75 | 0.0313 | UAR | 4154.2071 | 3992.5521 | 4213.6995 | 4126.7176 | 4162.8233 | 13025.5573 | 407.6999 | 12518.6862 | 391.8349 | 13212.0961 | 413.5386 | 12939.3635 | 405.0021 | 13052.5732 | 408.5455
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12462.6214 | 11977.6562 | 12641.0985 | 12380.1527 | 12488.4698 | 39076.6718 | 1223.0998 | 37556.0586 | 1175.5046 | 39636.2883 | 1240.6158 | 38818.0904 | 1215.0062 | 39157.7197 | 1225.6366
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12462.6214 | 11977.6562 | 12641.0985 | 12380.1527 | 12488.4698 | 39076.6718 | 1223.0998 | 37556.0586 | 1175.5046 | 39636.2883 | 1240.6158 | 38818.0904 | 1215.0062 | 39157.7197 | 1225.6366
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12462.6214 | 11977.6562 | 12641.0985 | 12380.1527 | 12488.4698 | 39076.6718 | 1223.0998 | 37556.0586 | 1175.5046 | 39636.2883 | 1240.6158 | 38818.0904 | 1215.0062 | 39157.7197 | 1225.6366
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 100575.5412 | 96661.7868 | 102015.8823 | 99910.0043 | 100784.1424 | 315355.5968 | 9870.6302 | 303083.9815 | 9486.5286 | 319871.8005 | 10011.9874 | 313268.7993 | 9805.3134 | 316009.6677 | 9891.1026
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.99 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25003.2902 | 24030.3227 | 25361.362 | 24837.8363 | 25055.1489 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25003.2902 | 782.603 | 24030.3227 | 752.1491 | 25361.362 | 793.8106 | 24837.8363 | 777.4243 | 25055.1489 | 784.2262
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 0.58 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 2074.665 | 1993.9324 | 2104.3762 | 2060.9363 | 2078.968 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.665 | 64.937 | 1993.9324 | 62.4101 | 2104.3762 | 65.867 | 2060.9363 | 64.5073 | 2078.968 | 65.0717
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16391.5019 | 15753.6499 | 16626.2444 | 16283.0347 | 16425.4991 | 51395.7152 | 3428.0942 | 49395.7239 | 3294.6948 | 52131.7526 | 3477.1879 | 51055.6152 | 3405.4095 | 51502.3137 | 3435.2043
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16391.5019 | 15753.6499 | 16626.2444 | 16283.0347 | 16425.4991 | 51395.7152 | 3428.0942 | 49395.7239 | 3294.6948 | 52131.7526 | 3477.1879 | 51055.6152 | 3405.4095 | 51502.3137 | 3435.2043
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26880.5344 | 25834.5165 | 27265.4902 | 26702.6583 | 26936.2866 | 84284.1794 | 5621.7548 | 81004.3802 | 5402.9922 | 85491.2121 | 5702.2638 | 83726.4471 | 5584.554 | 84458.9911 | 5633.4147
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1091206.5154 | 1048743.7631 | 1106833.6705 | 1083985.6921 | 1093469.7586 |  |  | 49274.6476 | 47357.1946 | 49980.3092 | 48948.5833 | 49376.8469
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1261722.0455 | 1212623.9234 | 1279791.1513 | 1253372.8725 | 1264338.9505
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1949222.1985 | 1873370.9841 | 1977136.9855 | 1936323.6417 | 1953265.0297 | [7 empty] | 1346006.2249 | 1293628.3037 | 1365282.3635 | 1337099.3195 | 1348797.9415
|  |  |  | 3.661% | 3.661% | 3.661% | 3.661% | 3.661% | [7 empty] | 0.036608 | 0.036608 | 0.036608 | 0.036608 | 0.036608
| Conexão de compensador - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2226348.2324 | 2139713.0518 | 2258231.738 | 2211615.854 | 2230965.8436
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1042770.2796 | 1002192.3547 | 1057703.7799 | 1035869.9726 | 1044933.0624
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46838 | 0.46838 | 0.46838 | 0.46838 | 0.46838
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 63930.4855 | 61442.7214 | 64846.0332 | 63507.4393 | 64063.0821 | 200424.1372 | 6072.8514 | 192624.9165 | 5836.535 | 203294.4088 | 6159.8206 | 199097.8738 | 6032.6656 | 200839.8317 | 6085.4469
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 102701.6471 | 98705.1583 | 104172.4361 | 102022.0411 | 102914.6579 | 0.0333 | UAR | 48103.0881 | 46231.2248 | 48791.9719 | 47784.7763 | 48202.8575 | 150804.7352 | 5021.7977 | 144936.3831 | 4826.3816 | 152964.408 | 5093.7148 | 149806.8175 | 4988.567 | 151117.5154 | 5032.2133
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 40945.6662 | 39352.3237 | 41532.0486 | 40674.7171 | 41030.5906 | 128365.9863 | 4274.5873 | 123370.8061 | 4108.2478 | 130204.314 | 4335.8037 | 127516.5521 | 4246.3012 | 128632.2268 | 4283.4532
4 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11470.1967 | 11023.8503 | 11634.4613 | 11394.2952 | 11493.9868 | 35959.4373 | 1499.5085 | 34560.1269 | 1441.1573 | 36474.412 | 1520.983 | 35721.4835 | 1489.5859 | 36034.0199 | 1502.6186
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 0.0333 | UAR | 9278.3906 | 8917.3352 | 9411.2663 | 9216.9928 | 9297.6346 | 29088.0542 | 968.6322 | 27956.1338 | 930.9393 | 29504.6238 | 982.504 | 28895.5702 | 962.2225 | 29148.3849 | 970.6412
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 9590.7671 | 9217.5561 | 9728.1164 | 9527.3023 | 9610.6591 | 0.025 | UAR | 4492.0946 | 4317.2911 | 4556.4259 | 4462.3692 | 4501.4116 | 14082.8618 | 352.0715 | 13534.8472 | 338.3712 | 14284.5423 | 357.1136 | 13989.6715 | 349.7418 | 14112.0707 | 352.8018
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 138210.1847 | 132831.9316 | 140189.4911 | 137295.6087 | 138496.8429 | Rateio | UAR | 64734.47 | 62215.42 | 65661.5316 | 64306.1037 | 64868.7341 | 202944.6548 | 0 | 195047.3516 | 0 | 205851.0226 | 0 | 201601.7123 | 0 | 203365.577 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 93149.1763 | 89524.4083 | 94483.1645 | 92532.7817 | 93342.3746 | 0.0313 | UAR | 43628.9306 | 41931.1727 | 44253.74 | 43340.2256 | 43719.4203 | 136778.1069 | 4281.1547 | 131455.5811 | 4114.5597 | 138736.9045 | 4342.4651 | 135873.0074 | 4252.8251 | 137061.7949 | 4290.0342
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 190 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 8871.3501 | 8526.1341 | 8998.3966 | 8812.6459 | 8889.75 | 0.0313 | UAR | 4155.1363 | 3993.445 | 4214.6419 | 4127.6405 | 4163.7543 | 13026.4864 | 407.729 | 12519.5792 | 391.8628 | 13213.0385 | 413.5681 | 12940.2864 | 405.031 | 13053.5043 | 408.5747
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12465.4088 | 11980.3351 | 12643.9257 | 12382.9216 | 12491.2629 | 39079.4591 | 1223.1871 | 37558.7375 | 1175.5885 | 39639.1156 | 1240.7043 | 38820.8592 | 1215.0929 | 39160.5128 | 1225.7241
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12465.4088 | 11980.3351 | 12643.9257 | 12382.9216 | 12491.2629 | 39079.4591 | 1223.1871 | 37558.7375 | 1175.5885 | 39639.1156 | 1240.7043 | 38820.8592 | 1215.0929 | 39160.5128 | 1225.7241
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12465.4088 | 11980.3351 | 12643.9257 | 12382.9216 | 12491.2629 | 39079.4591 | 1223.1871 | 37558.7375 | 1175.5885 | 39639.1156 | 1240.7043 | 38820.8592 | 1215.0929 | 39160.5128 | 1225.7241
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 100598.0356 | 96683.4058 | 102038.6988 | 99932.3498 | 100806.6833 | 315378.0912 | 9871.3343 | 303105.6005 | 9487.2053 | 319894.6169 | 10012.7015 | 313291.1448 | 9806.0128 | 316032.2087 | 9891.8081
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37487.0503 | 36028.2949 | 38023.9019 | 37238.9878 | 37564.8012 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487.0503 | 1173.3447 | 36028.2949 | 1127.6856 | 38023.9019 | 1190.1481 | 37238.9878 | 1165.5803 | 37564.8012 | 1175.7783
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 0.58 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 2074.665 | 1993.9324 | 2104.3762 | 2060.9363 | 2078.968 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.665 | 64.937 | 1993.9324 | 62.4101 | 2104.3762 | 65.867 | 2060.9363 | 64.5073 | 2078.968 | 65.0717
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16395.168 | 15757.1733 | 16629.963 | 16286.6765 | 16429.1728 | 51399.3813 | 3428.3387 | 49399.2473 | 3294.9298 | 52135.4712 | 3477.4359 | 51059.257 | 3405.6524 | 51505.9874 | 3435.4494
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16395.168 | 15757.1733 | 16629.963 | 16286.6765 | 16429.1728 | 51399.3813 | 3428.3387 | 49399.2473 | 3294.9298 | 52135.4712 | 3477.4359 | 51059.257 | 3405.6524 | 51505.9874 | 3435.4494
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26886.5464 | 25840.2946 | 27271.5883 | 26708.6305 | 26942.3111 | 84290.1914 | 5622.1558 | 81010.1583 | 5403.3776 | 85497.3102 | 5702.6706 | 83732.4193 | 5584.9524 | 84465.0155 | 5633.8165
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1168973.8833 | 1123484.9243 | 1185714.7438 | 1161238.4512 | 1171398.4217 |  |  | 52769.6399 | 50716.1843 | 53525.3533 | 52420.4482 | 52879.0881
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1370148.64 | 1316831.2509 | 1389770.5217 | 1361081.9774 | 1372990.4297
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2088138.0477 | 2006881.1202 | 2118042.2469 | 2074320.2453 | 2092469.0007 | [7 empty] | 1454438.8314 | 1397841.4092 | 1475267.8319 | 1444814.3967 | 1457455.4453
|  |  |  | 3.628% | 3.628% | 3.628% | 3.628% | 3.628% | [7 empty] | 0.036282 | 0.036282 | 0.036282 | 0.036282 | 0.036282
| Conexão de compensador - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4442217.4034 | 4269354.82 | 4505834.344 | 4412821.9895 | 4451430.8913
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2022269.0921 | 1943575.3615 | 2051229.9828 | 2008887.1633 | 2026463.428
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45524 | 0.45524 | 0.45524 | 0.45524 | 0.45524
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 138985.9293 | 133577.4892 | 140976.3451 | 138066.2199 | 139274.1964 | 444289.371 | 13461.9679 | 427000.4809 | 12938.1146 | 450652.0336 | 13654.7566 | 441349.3821 | 13372.8863 | 445210.8601 | 13489.8891
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 95830.5011 | 92101.3933 | 97202.8886 | 95196.3635 | 96029.2607 | 0.0333 | UAR | 43625.7488 | 41928.1147 | 44250.5126 | 43337.0648 | 43716.2318 | 139456.2499 | 4643.8931 | 134029.508 | 4463.1826 | 141453.4012 | 4710.3983 | 138533.4283 | 4613.1632 | 139745.4925 | 4653.5249
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58105.7759 | 55844.6721 | 58937.908 | 57721.2735 | 58226.2916 | 185743.8286 | 6185.2695 | 178515.8712 | 5944.5785 | 188403.8637 | 6273.8487 | 184514.7089 | 6144.3398 | 186129.0751 | 6198.0982
4 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21844.2416 | 20994.2039 | 22157.0727 | 21699.692 | 21889.5482 | 69828.3949 | 2911.8441 | 67111.122 | 2798.5338 | 70828.4065 | 2953.5445 | 69366.3206 | 2892.5756 | 69973.2242 | 2917.8834
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 0.0333 | UAR | 14126.7477 | 13577.0254 | 14329.0567 | 14033.267 | 14156.0476 | 45158.268 | 1503.7703 | 43400.9981 | 1445.2532 | 45804.979 | 1525.3058 | 44859.4429 | 1493.8194 | 45251.9296 | 1506.8893
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15135.7716 | 14546.7846 | 15352.5308 | 15035.6139 | 15167.1643 | 48383.7644 | 1209.5941 | 46500.9789 | 1162.5245 | 49076.6677 | 1226.9167 | 48063.5953 | 1201.5899 | 48484.1159 | 1212.1029
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 125764.5209 | 120870.5731 | 127565.5931 | 124932.3014 | 126025.3659 | 402025.156 | 0 | 386380.9178 | 0 | 407782.5532 | 0 | 399364.8413 | 0 | 402858.9859 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 68636.2352 | 65965.3535 | 69619.1738 | 68182.0497 | 68778.5918 | 0.0313 | UAR | 31245.8676 | 30029.9791 | 31693.3393 | 31039.1049 | 31310.6739 | 99882.1028 | 3126.3098 | 95995.3326 | 3004.6539 | 101312.5132 | 3171.0817 | 99221.1546 | 3105.6221 | 100089.2657 | 3132.794
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 9805.1765 | 9423.6219 | 9945.5963 | 9740.2928 | 9825.5131 | 0.0313 | UAR | 4463.6954 | 4289.997 | 4527.6199 | 4434.1578 | 4472.9534 | 14268.8718 | 446.6157 | 13713.6189 | 429.2363 | 14473.2162 | 453.0117 | 14174.4507 | 443.6603 | 14298.4665 | 447.542
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13391.0861 | 12869.991 | 13582.8597 | 13302.4735 | 13418.8602 | 42806.6155 | 1339.8471 | 41140.8568 | 1287.7088 | 43419.6485 | 1359.035 | 42523.352 | 1330.9809 | 42895.3996 | 1342.626
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13391.0861 | 12869.991 | 13582.8597 | 13302.4735 | 13418.8602 | 42806.6155 | 1339.8471 | 41140.8568 | 1287.7088 | 43419.6485 | 1359.035 | 42523.352 | 1330.9809 | 42895.3996 | 1342.626
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26782.1723 | 25739.982 | 27165.7194 | 26604.947 | 26837.7205 | 85613.231 | 2679.6941 | 82281.7136 | 2575.4176 | 86839.297 | 2718.07 | 85046.7039 | 2661.9618 | 85790.7991 | 2685.252
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 261870.1287 | 251679.8244 | 265620.3676 | 260137.2597 | 262413.2667 | 837107.1472 | 26201.4537 | 804532.3111 | 25181.8613 | 849095.3483 | 26576.6844 | 831567.7715 | 26028.0712 | 838843.3694 | 26255.7975
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 8298.66 | 7975.7294 | 8417.505 | 8243.7454 | 8315.872 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.66 | 259.7481 | 7975.7294 | 249.6403 | 8417.505 | 263.4679 | 8243.7454 | 258.0292 | 8315.872 | 260.2868
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4685.8813 | 4503.5369 | 4752.9877 | 4654.8735 | 4695.6001 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.8813 | 146.6681 | 4503.5369 | 140.9607 | 4752.9877 | 148.7685 | 4654.8735 | 145.6975 | 4695.6001 | 146.9723
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26132.3584 | 25115.4547 | 26506.5996 | 25959.4331 | 26186.5588 | 83536.0034 | 5571.8514 | 80285.3184 | 5355.0307 | 84732.3215 | 5651.6458 | 82983.222 | 5534.9809 | 83709.2633 | 5583.4079
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15482.3212 | 14879.8486 | 15704.0433 | 15379.8703 | 15514.4326 | 49491.562 | 3301.0872 | 47565.6681 | 3172.6301 | 50200.33 | 3348.362 | 49164.0623 | 3279.243 | 49594.2111 | 3307.9339
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26132.3584 | 25115.4547 | 26506.5996 | 25959.4331 | 26186.5588 | 83536.0034 | 5571.8514 | 80285.3184 | 5355.0307 | 84732.3215 | 5651.6458 | 82983.222 | 5534.9809 | 83709.2633 | 5583.4079
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15935.2711 | 15315.1726 | 16163.4799 | 15829.8229 | 15968.322 | 50939.4844 | 3397.6636 | 48957.2467 | 3265.4484 | 51668.9881 | 3446.3215 | 50602.4033 | 3375.1803 | 51045.1366 | 3404.7106
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26132.3584 | 25115.4547 | 26506.5996 | 25959.4331 | 26186.5588 | 83536.0034 | 5571.8514 | 80285.3184 | 5355.0307 | 84732.3215 | 5651.6458 | 82983.222 | 5534.9809 | 83709.2633 | 5583.4079
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26132.3584 | 25115.4547 | 26506.5996 | 25959.4331 | 26186.5588 | 83536.0034 | 5571.8514 | 80285.3184 | 5355.0307 | 84732.3215 | 5651.6458 | 82983.222 | 5534.9809 | 83709.2633 | 5583.4079
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15935.2711 | 15315.1726 | 16163.4799 | 15829.8229 | 15968.322 | 50939.4844 | 3397.6636 | 48957.2467 | 3265.4484 | 51668.9881 | 3446.3215 | 50602.4033 | 3375.1803 | 51045.1366 | 3404.7106
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2359780.655 | 2267953.1411 | 2393575.0446 | 2344165.3164 | 2364675.0149 |  |  | 107882.9368 | 103684.8255 | 109427.927 | 107169.0448 | 108106.694
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2878370.5679 | 2766362.8639 | 2919591.6773 | 2859323.5726 | 2884340.5217
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4165956.7684 | 4003844.4754 | 4225617.3838 | 4138389.4495 | 4174597.2713 | [7 empty] | 2878370.5679 | 2766362.8639 | 2919591.6773 | 2859323.5726 | 2884340.5217
|  |  |  | 3.748% | 3.748% | 3.748% | 3.748% | 3.748% | [7 empty] | 0.037481 | 0.037481 | 0.037481 | 0.037481 | 0.037481
| Conexão de compensador - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4594717.4187 | 4415920.5137 | 4660518.3101 | 4564312.8689 | 4604247.203
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2104502.4602 | 2022608.7349 | 2134641.014 | 2090576.3699 | 2108867.3542
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 139837.075 | 134395.5138 | 141839.68 | 138911.7334 | 140127.1074 | 445140.5167 | 13487.7577 | 427818.5055 | 12962.9007 | 451515.3686 | 13680.9157 | 442194.8955 | 13398.5053 | 446063.7711 | 13515.7323
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 143745.7517 | 138152.0899 | 145804.3329 | 142794.5453 | 144043.8911 | 0.0333 | UAR | 65839.3674 | 63277.3219 | 66782.2522 | 65403.6896 | 65975.9231 | 209585.1191 | 6979.1845 | 201429.4118 | 6707.5994 | 212586.585 | 7079.1333 | 208198.2349 | 6933.0012 | 210019.8142 | 6993.6598
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58461.6139 | 56186.6632 | 59298.842 | 58074.7568 | 58582.8677 | 186099.6667 | 6197.1189 | 178857.8623 | 5955.9668 | 188764.7977 | 6285.8678 | 184868.1923 | 6156.1108 | 186485.6511 | 6209.9722
4 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21978.0151 | 21122.7718 | 22292.762 | 21832.5803 | 22023.5991 | 69962.1684 | 2917.4224 | 67239.6899 | 2803.8951 | 70964.0957 | 2959.2028 | 69499.2088 | 2898.117 | 70107.2751 | 2923.4734
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 0.0333 | UAR | 14213.2595 | 13660.1707 | 14416.8074 | 14119.2063 | 14242.7388 | 45244.7798 | 1506.6512 | 43484.1434 | 1448.022 | 45892.7297 | 1528.2279 | 44945.3822 | 1496.6812 | 45338.6208 | 1509.7761
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15228.4626 | 14635.8686 | 15446.5493 | 15127.6916 | 15260.0476 | 48476.4554 | 1211.9114 | 46590.063 | 1164.7516 | 49170.6861 | 1229.2672 | 48155.6729 | 1203.8918 | 48576.9992 | 1214.425
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 126534.6991 | 121610.7809 | 128346.801 | 125697.3831 | 126797.1415 | 402795.3341 | 0 | 387121.1256 | 0 | 408563.7611 | 0 | 400129.923 | 0 | 403630.7615 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 102954.3527 | 98948.0303 | 104428.7608 | 102273.0746 | 103167.8877 | 0.0313 | UAR | 47155.8246 | 45320.8226 | 47831.1426 | 46843.7811 | 47253.6293 | 150110.1773 | 4698.4486 | 144268.8529 | 4515.6151 | 152259.9033 | 4765.735 | 149116.8557 | 4667.3576 | 150421.517 | 4708.1935
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 9805.1765 | 9423.6219 | 9945.5963 | 9740.2928 | 9825.5131 | 0.0313 | UAR | 4491.0309 | 4316.2688 | 4555.3469 | 4461.3125 | 4500.3456 | 14296.2074 | 447.4713 | 13739.8908 | 430.0586 | 14500.9432 | 453.8795 | 14201.6053 | 444.5102 | 14325.8588 | 448.3994
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13473.0927 | 12948.8065 | 13666.0407 | 13383.9375 | 13501.0369 | 42888.6221 | 1342.4139 | 41219.6723 | 1290.1757 | 43502.8295 | 1361.6386 | 42604.8159 | 1333.5307 | 42977.5763 | 1345.1981
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13473.0927 | 12948.8065 | 13666.0407 | 13383.9375 | 13501.0369 | 42888.6221 | 1342.4139 | 41219.6723 | 1290.1757 | 43502.8295 | 1361.6386 | 42604.8159 | 1333.5307 | 42977.5763 | 1345.1981
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26946.1855 | 25897.6129 | 27332.0815 | 26767.8749 | 27002.0739 | 85777.2442 | 2684.8277 | 82439.3445 | 2580.3515 | 87005.659 | 2723.2771 | 85209.6318 | 2667.0615 | 85955.1525 | 2690.3963
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 263473.8136 | 253221.1042 | 267247.0188 | 261730.3326 | 264020.2778 | 838710.8321 | 26251.649 | 806073.5908 | 25230.1034 | 850721.9996 | 26627.5986 | 833160.8444 | 26077.9344 | 840450.3805 | 26306.0969
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4685.8813 | 4503.5369 | 4752.9877 | 4654.8735 | 4695.6001 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.8813 | 146.6681 | 4503.5369 | 140.9607 | 4752.9877 | 148.7685 | 4654.8735 | 145.6975 | 4695.6001 | 146.9723
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26292.3922 | 25269.261 | 26668.9252 | 26118.4079 | 26346.9245 | 83696.0372 | 5582.5257 | 80439.1247 | 5365.2896 | 84894.6471 | 5662.473 | 83142.1968 | 5545.5845 | 83869.629 | 5594.1043
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15577.1344 | 14970.9724 | 15800.2144 | 15474.0561 | 15609.4426 | 49586.3753 | 3307.4112 | 47656.7919 | 3178.708 | 50296.5011 | 3354.7766 | 49258.2481 | 3285.5252 | 49689.2211 | 3314.271
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26292.3922 | 25269.261 | 26668.9252 | 26118.4079 | 26346.9245 | 83696.0372 | 5582.5257 | 80439.1247 | 5365.2896 | 84894.6471 | 5662.473 | 83142.1968 | 5545.5845 | 83869.629 | 5594.1043
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16032.8582 | 15408.9623 | 16262.4646 | 15926.7642 | 16066.1116 | 51037.0715 | 3404.1727 | 49051.0363 | 3271.7041 | 51767.9728 | 3452.9238 | 50699.3447 | 3381.6463 | 51142.9262 | 3411.2332
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26292.3922 | 25269.261 | 26668.9252 | 26118.4079 | 26346.9245 | 83696.0372 | 5582.5257 | 80439.1247 | 5365.2896 | 84894.6471 | 5662.473 | 83142.1968 | 5545.5845 | 83869.629 | 5594.1043
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26292.3922 | 25269.261 | 26668.9252 | 26118.4079 | 26346.9245 | 83696.0372 | 5582.5257 | 80439.1247 | 5365.2896 | 84894.6471 | 5662.473 | 83142.1968 | 5545.5845 | 83869.629 | 5594.1043
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16032.8582 | 15408.9623 | 16262.4646 | 15926.7642 | 16066.1116 | 51037.0715 | 3404.1727 | 49051.0363 | 3271.7041 | 51767.9728 | 3452.9238 | 50699.3447 | 3381.6463 | 51142.9262 | 3411.2332
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2446163.3532 | 2350974.3792 | 2481194.8284 | 2429976.3957 | 2451236.8772 |  |  | 112092.0139 | 107730.1123 | 113697.2822 | 111350.2692 | 112324.501
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3007285.9712 | 2890261.7073 | 3050353.2765 | 2987385.906 | 3013523.3051
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4318456.7837 | 4150410.1691 | 4380301.35 | 4289880.3289 | 4327413.5829 | [7 empty] | 3007285.9712 | 2890261.7073 | 3050353.2765 | 2987385.906 | 3013523.3051
|  |  |  | 3.727% | 3.727% | 3.727% | 3.727% | 3.727% | [7 empty] | 0.037273 | 0.037273 | 0.037273 | 0.037273 | 0.037273
| Conexão de compensador - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4747217.434 | 4562486.2075 | 4815202.2763 | 4715803.7483 | 4757063.5146
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2186735.8284 | 2101642.1083 | 2218052.0452 | 2172265.5765 | 2191271.2805
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46064 | 0.46064 | 0.46064 | 0.46064 | 0.46064
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140633.5361 | 135160.9818 | 142647.5473 | 139702.9241 | 140925.2205 | 445936.9779 | 13511.8904 | 428583.9735 | 12986.0944 | 452323.2358 | 13705.394 | 442986.0863 | 13422.4784 | 446861.8842 | 13539.9151
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 191661.0023 | 184202.7865 | 194405.7771 | 190392.727 | 192058.5214 | 0.0333 | UAR | 88285.8193 | 84850.302 | 89550.1594 | 87701.607 | 88468.9306 | 279946.8216 | 9322.2292 | 269053.0885 | 8959.4678 | 283955.9366 | 9455.7327 | 278094.334 | 9260.5413 | 280527.4521 | 9341.5642
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58794.59 | 56506.6821 | 59636.5866 | 58405.5296 | 58916.5344 | 186432.6428 | 6208.207 | 179177.8811 | 5966.6234 | 189102.5423 | 6297.1147 | 185198.965 | 6167.1255 | 186819.3179 | 6221.0833
4 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22103.1939 | 21243.0794 | 22419.7334 | 21956.9307 | 22149.0375 | 70087.3472 | 2922.6424 | 67359.9976 | 2808.9119 | 71091.0672 | 2964.4975 | 69623.5593 | 2903.3024 | 70232.7135 | 2928.7042
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 0.0333 | UAR | 14294.213 | 13737.974 | 14498.9203 | 14199.6242 | 14323.8603 | 45325.7334 | 1509.3469 | 43561.9468 | 1450.6128 | 45974.8426 | 1530.9623 | 45025.8001 | 1499.3591 | 45419.7423 | 1512.4774
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15315.1984 | 14719.2292 | 15534.5272 | 15213.8534 | 15346.9633 | 48563.1912 | 1214.0798 | 46673.4236 | 1166.8356 | 49258.6641 | 1231.4666 | 48241.8348 | 1206.0459 | 48663.9148 | 1216.5979
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 127255.3948 | 122303.4317 | 129077.8177 | 126413.3097 | 127519.3319 | 403516.0298 | 0 | 387813.7764 | 0 | 409294.7779 | 0 | 400845.8496 | 0 | 404352.9519 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 137272.4703 | 131930.707 | 139238.3477 | 136364.0994 | 137557.1836 | 0.0313 | UAR | 63232.5427 | 60771.9381 | 64138.0952 | 62814.115 | 63363.6917 | 200505.013 | 6275.8069 | 192702.6451 | 6031.5928 | 203376.4428 | 6365.6827 | 199178.2144 | 6234.2781 | 200920.8753 | 6288.8234
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 9805.1765 | 9423.6219 | 9945.5963 | 9740.2928 | 9825.5131 | 0.0313 | UAR | 4516.6102 | 4340.8527 | 4581.2925 | 4486.7225 | 4525.978 | 14321.7866 | 448.2719 | 13764.4747 | 430.8281 | 14526.8888 | 454.6916 | 14227.0153 | 445.3056 | 14351.4911 | 449.2017
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13549.8306 | 13022.5582 | 13743.8775 | 13460.1675 | 13577.9339 | 42965.3599 | 1344.8158 | 41293.424 | 1292.4842 | 43580.6663 | 1364.0749 | 42681.0459 | 1335.9167 | 43054.4733 | 1347.605
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13549.8306 | 13022.5582 | 13743.8775 | 13460.1675 | 13577.9339 | 42965.3599 | 1344.8158 | 41293.424 | 1292.4842 | 43580.6663 | 1364.0749 | 42681.0459 | 1335.9167 | 43054.4733 | 1347.605
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27099.6612 | 26045.1163 | 27487.7551 | 26920.335 | 27155.8679 | 85930.7199 | 2689.6315 | 82586.8479 | 2584.9683 | 87161.3326 | 2728.1497 | 85362.0919 | 2671.8335 | 86108.9465 | 2695.21
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 264974.4647 | 254663.3596 | 268769.1607 | 263221.0534 | 265524.0413 | 840211.4832 | 26298.6194 | 807515.8462 | 25275.246 | 852244.1414 | 26675.2416 | 834651.5652 | 26124.594 | 841954.144 | 26353.1647
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 16597.32 | 15951.4588 | 16835.01 | 16487.4908 | 16631.744 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16597.32 | 519.4961 | 15951.4588 | 499.2807 | 16835.01 | 526.9358 | 16487.4908 | 516.0585 | 16631.744 | 520.5736
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4685.8813 | 4503.5369 | 4752.9877 | 4654.8735 | 4695.6001 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.8813 | 146.6681 | 4503.5369 | 140.9607 | 4752.9877 | 148.7685 | 4654.8735 | 145.6975 | 4695.6001 | 146.9723
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26442.1441 | 25413.1856 | 26820.8217 | 26267.1689 | 26496.987 | 83845.7891 | 5592.5141 | 80583.0493 | 5374.8894 | 85046.5436 | 5672.6045 | 83290.9577 | 5555.5069 | 84019.6915 | 5604.1134
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15665.8561 | 15056.2416 | 15890.2067 | 15562.1907 | 15698.3483 | 49675.0969 | 3313.329 | 47742.0611 | 3184.3955 | 50386.4934 | 3360.7791 | 49346.3827 | 3291.4037 | 49778.1268 | 3320.2011
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26442.1441 | 25413.1856 | 26820.8217 | 26267.1689 | 26496.987 | 83845.7891 | 5592.5141 | 80583.0493 | 5374.8894 | 85046.5436 | 5672.6045 | 83290.9577 | 5555.5069 | 84019.6915 | 5604.1134
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16124.1756 | 15496.7262 | 16355.0897 | 16017.4773 | 16157.6183 | 51128.3888 | 3410.2635 | 49138.8002 | 3277.558 | 51860.5979 | 3459.1019 | 50790.0578 | 3387.6969 | 51234.4329 | 3417.3367
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26442.1441 | 25413.1856 | 26820.8217 | 26267.1689 | 26496.987 | 83845.7891 | 5592.5141 | 80583.0493 | 5374.8894 | 85046.5436 | 5672.6045 | 83290.9577 | 5555.5069 | 84019.6915 | 5604.1134
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26442.1441 | 25413.1856 | 26820.8217 | 26267.1689 | 26496.987 | 83845.7891 | 5592.5141 | 80583.0493 | 5374.8894 | 85046.5436 | 5672.6045 | 83290.9577 | 5555.5069 | 84019.6915 | 5604.1134
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16124.1756 | 15496.7262 | 16355.0897 | 16017.4773 | 16157.6183 | 51128.3888 | 3410.2635 | 49138.8002 | 3277.558 | 51860.5979 | 3459.1019 | 50790.0578 | 3387.6969 | 51234.4329 | 3417.3367
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2532546.0513 | 2433995.6173 | 2568814.6121 | 2515787.475 | 2537798.7394 |  |  | 116303.0278 | 111777.2606 | 117968.602 | 115533.4176 | 116544.2489
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3136317.6905 | 3014272.3404 | 3181232.8574 | 3115563.7858 | 3142822.6457
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4470956.799 | 4296975.8628 | 4534985.3161 | 4441371.2083 | 4480229.8946 | [7 empty] | 3136317.6905 | 3014272.3404 | 3181232.8574 | 3115563.7858 | 3142822.6457
|  |  |  | 3.708% | 3.708% | 3.708% | 3.708% | 3.708% | [7 empty] | 0.037083 | 0.037083 | 0.037083 | 0.037083 | 0.037083
| Conexão de compensador - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5756328.46 | 5532329.1105 | 5838764.7688 | 5718237.2 | 5768267.5116
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2808540.3976 | 2699250.0354 | 2848761.4699 | 2789955.4883 | 2814365.5184
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 193847.3552 | 186304.0606 | 196623.4407 | 192564.6122 | 194249.4089 | 591153.0334 | 17911.9369 | 568149.1524 | 17214.9193 | 599618.9287 | 18168.4535 | 587241.2059 | 17793.4085 | 592379.1285 | 17949.0876
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 215481.5618 | 207096.4027 | 218567.4706 | 214055.6591 | 215928.4865 | 0.0333 | UAR | 105134.4925 | 101043.333 | 106640.1222 | 104438.7877 | 105352.5492 | 320616.0543 | 10676.5146 | 308139.7357 | 10261.0532 | 325207.5928 | 10829.4128 | 318494.4468 | 10605.8651 | 321281.0357 | 10698.6585
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82298.4113 | 79095.8854 | 83477.0058 | 81753.8193 | 82469.1043 | 250975.5958 | 8357.4873 | 241209.2368 | 8032.2676 | 254569.8142 | 8477.1748 | 249314.819 | 8302.1835 | 251496.1378 | 8374.8214
4 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38434.1419 | 36938.5318 | 38984.5568 | 38179.8123 | 38513.8571 | 117207.9936 | 4887.5733 | 112647.0109 | 4697.3804 | 118886.5278 | 4957.5682 | 116432.395 | 4855.2309 | 117451.0916 | 4897.7105
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 0.0333 | UAR | 21076.1792 | 20256.0296 | 21378.0109 | 20936.7121 | 21119.8927 | 64273.4963 | 2140.3074 | 61772.3844 | 2057.0204 | 65193.9562 | 2170.9587 | 63848.1803 | 2126.1444 | 64406.8043 | 2144.7466
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 34315.4644 | 32980.1268 | 34806.8958 | 34088.3892 | 34386.6372 | 104647.7568 | 2616.1939 | 100575.5379 | 2514.3884 | 106146.416 | 2653.6604 | 103955.2729 | 2598.8818 | 104864.804 | 2621.6201
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 177926.0178 | 171002.2795 | 180474.0941 | 176748.6308 | 178295.0496 | 542599.6401 | 0 | 521485.1455 | 0 | 550370.2029 | 0 | 539009.1042 | 0 | 543725.032 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 246530.1508 | 236936.78 | 250060.706 | 244898.7908 | 247041.4726 | 0.0313 | UAR | 120283.2487 | 115602.5968 | 122005.8236 | 119487.3003 | 120532.7251 | 366813.3995 | 11481.2594 | 352539.3768 | 11034.4825 | 372066.5296 | 11645.6824 | 364386.0911 | 11405.2847 | 367574.1976 | 11505.0724
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 10272.0896 | 9872.3658 | 10419.1961 | 10204.1163 | 10293.3947 | 0.0313 | UAR | 5011.802 | 4816.7749 | 5083.576 | 4978.6375 | 5022.1969 | 15283.8916 | 478.3858 | 14689.1407 | 459.7701 | 15502.7721 | 485.2368 | 15182.7538 | 475.2202 | 15315.5916 | 479.378
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15035.4061 | 14450.3246 | 15250.728 | 14935.9125 | 15066.5906 | 45851.6749 | 1435.1574 | 44067.4221 | 1379.3103 | 46508.3162 | 1455.7103 | 45548.2614 | 1425.6606 | 45946.7747 | 1438.134
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 10272.0896 | 9872.3658 | 10419.1961 | 10204.1163 | 10293.3947 | 0.0313 | UAR | 5011.802 | 4816.7749 | 5083.576 | 4978.6375 | 5022.1969 | 15283.8916 | 478.3858 | 14689.1407 | 459.7701 | 15502.7721 | 485.2368 | 15182.7538 | 475.2202 | 15315.5916 | 479.378
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 409145.2929 | 393223.9847 | 415004.6576 | 406437.8623 | 409993.8905 | 1247721.3361 | 39053.6778 | 1199168.0318 | 37533.9594 | 1265589.938 | 39612.9651 | 1239464.8097 | 38795.2485 | 1250309.2026 | 39134.678
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37343.9699 | 35890.7824 | 37878.7725 | 37096.8543 | 37421.4241 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37343.9699 | 1168.8663 | 35890.7824 | 1123.3815 | 37878.7725 | 1185.6056 | 37096.8543 | 1161.1315 | 37421.4241 | 1171.2906
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4685.8813 | 4503.5369 | 4752.9877 | 4654.8735 | 4695.6001 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.8813 | 146.6681 | 4503.5369 | 140.9607 | 4752.9877 | 148.7685 | 4654.8735 | 145.6975 | 4695.6001 | 146.9723
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28007.5151 | 26917.6424 | 28408.6103 | 27822.1814 | 28065.6047 | 85411.1601 | 5696.9244 | 82087.5061 | 5475.2367 | 86634.3323 | 5778.51 | 84845.9702 | 5659.2262 | 85588.3092 | 5708.7402
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16593.2725 | 15947.5689 | 16830.9045 | 16483.4701 | 16627.6882 | 50602.5133 | 3375.1876 | 48633.3883 | 3243.847 | 51327.1913 | 3423.5237 | 50267.6621 | 3352.8531 | 50707.4667 | 3382.188
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28007.5151 | 26917.6424 | 28408.6103 | 27822.1814 | 28065.6047 | 85411.1601 | 5696.9244 | 82087.5061 | 5475.2367 | 86634.3323 | 5778.51 | 84845.9702 | 5659.2262 | 85588.3092 | 5708.7402
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17078.7244 | 16414.13 | 17323.3086 | 16965.7096 | 17114.1469 | 52082.9376 | 3473.9319 | 50056.2041 | 3338.7488 | 52828.8167 | 3523.6821 | 51738.29 | 3450.9439 | 52190.9615 | 3481.1371
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28007.5151 | 26917.6424 | 28408.6103 | 27822.1814 | 28065.6047 | 85411.1601 | 5696.9244 | 82087.5061 | 5475.2367 | 86634.3323 | 5778.51 | 84845.9702 | 5659.2262 | 85588.3092 | 5708.7402
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28007.5151 | 26917.6424 | 28408.6103 | 27822.1814 | 28065.6047 | 85411.1601 | 5696.9244 | 82087.5061 | 5475.2367 | 86634.3323 | 5778.51 | 84845.9702 | 5659.2262 | 85588.3092 | 5708.7402
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17078.7244 | 16414.13 | 17323.3086 | 16965.7096 | 17114.1469 | 52082.9376 | 3473.9319 | 50056.2041 | 3338.7488 | 52828.8167 | 3523.6821 | 51738.29 | 3450.9439 | 52190.9615 | 3481.1371
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3089773.5459 | 2969539.3951 | 3134022.1547 | 3069327.637 | 3096181.9651 |  |  | 141336.7168 | 135836.7991 | 143360.7981 | 140401.4516 | 141629.8596
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3917474.3012 | 3765031.3506 | 3973576.4023 | 3891551.2614 | 3925599.4331
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5391654.8377 | 5181846.2445 | 5468868.66 | 5355976.7266 | 5402837.5292 | [7 empty] | 3917474.3012 | 3765031.3506 | 3973576.4023 | 3891551.2614 | 3925599.4331
|  |  |  | 3.608% | 3.608% | 3.608% | 3.608% | 3.608% | [7 empty] | 0.036079 | 0.036079 | 0.036079 | 0.036079 | 0.036079
| Conexão de compensador - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5903388.6442 | 5673666.6565 | 5987931.0001 | 5864324.2453 | 5915632.7096
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2880367.5848 | 2768282.1697 | 2921617.2935 | 2861307.3746 | 2886341.6806
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48792 | 0.48792 | 0.48792 | 0.48792 | 0.48792
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 193852.4576 | 186308.9644 | 196628.6162 | 192569.6808 | 194254.5219 | 591158.1358 | 17912.0915 | 568154.0562 | 17215.0679 | 599624.1042 | 18168.6104 | 587246.2745 | 17793.5621 | 592384.2416 | 17949.2425
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 287308.749 | 276128.537 | 291423.2941 | 285407.5455 | 287904.6487 | 0.0333 | UAR | 140183.0131 | 134727.9902 | 142190.5723 | 139255.3823 | 140473.763 | 427491.7621 | 14235.4757 | 410856.5271 | 13681.5224 | 433613.8664 | 14439.3417 | 424662.9277 | 14141.2755 | 428378.4117 | 14265.0011
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82300.5775 | 79097.9674 | 83479.2031 | 81755.9712 | 82471.275 | 250977.762 | 8357.5595 | 241211.3187 | 8032.3369 | 254572.0115 | 8477.248 | 249316.9709 | 8302.2551 | 251498.3085 | 8374.8937
4 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38435.1535 | 36939.5041 | 38985.5829 | 38180.8172 | 38514.8709 | 117209.0052 | 4887.6155 | 112647.9832 | 4697.4209 | 118887.5539 | 4957.611 | 116433.4 | 4855.2728 | 117452.1054 | 4897.7528
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 0.0333 | UAR | 21076.734 | 20256.5628 | 21378.5736 | 20937.2632 | 21120.4487 | 64274.051 | 2140.3259 | 61772.9176 | 2057.0382 | 65194.5189 | 2170.9775 | 63848.7314 | 2126.1628 | 64407.3602 | 2144.7651
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 34316.3677 | 32980.9949 | 34807.8119 | 34089.2865 | 34387.5423 | 104648.66 | 2616.2165 | 100576.406 | 2514.4102 | 106147.3322 | 2653.6833 | 103956.1701 | 2598.9043 | 104865.7091 | 2621.6427
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 177930.7012 | 171006.7805 | 180478.8445 | 176753.2832 | 178299.7426 | 542604.3235 | 0 | 521489.6466 | 0 | 550374.9533 | 0 | 539013.7566 | 0 | 543729.725 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 246530.1508 | 236936.78 | 250060.706 | 244898.7908 | 247041.4726 | 0.0313 | UAR | 120286.4148 | 115605.6397 | 122009.035 | 119490.4454 | 120535.8977 | 366816.5656 | 11481.3585 | 352542.4197 | 11034.5777 | 372069.7411 | 11645.7829 | 364389.2362 | 11405.3831 | 367577.3703 | 11505.1717
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 10272.0896 | 9872.3658 | 10419.1961 | 10204.1163 | 10293.3947 | 0.0313 | UAR | 5011.9339 | 4816.9017 | 5083.7098 | 4978.7686 | 5022.3291 | 15284.0236 | 478.3899 | 14689.2675 | 459.7741 | 15502.9059 | 485.241 | 15182.8848 | 475.2243 | 15315.7238 | 479.3822
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15035.8018 | 14450.705 | 15251.1294 | 14936.3057 | 15066.9872 | 45852.0707 | 1435.1698 | 44067.8025 | 1379.3222 | 46508.7176 | 1455.7229 | 45548.6545 | 1425.6729 | 45947.1713 | 1438.1465
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 10272.0896 | 9872.3658 | 10419.1961 | 10204.1163 | 10293.3947 | 0.0313 | UAR | 5011.9339 | 4816.9017 | 5083.7098 | 4978.7686 | 5022.3291 | 15284.0236 | 478.3899 | 14689.2675 | 459.7741 | 15502.9059 | 485.241 | 15182.8848 | 475.2243 | 15315.7238 | 479.3822
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 409156.0624 | 393234.3351 | 415015.5813 | 406448.5605 | 410004.6823 | 1247732.1056 | 39054.0149 | 1199178.3822 | 37534.2834 | 1265600.8617 | 39613.307 | 1239475.5079 | 38795.5834 | 1250319.9944 | 39135.0158
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 49791.9599 | 47854.3765 | 50505.03 | 49462.4724 | 49895.2321 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791.9599 | 1558.4883 | 47854.3765 | 1497.842 | 50505.03 | 1580.8074 | 49462.4724 | 1548.1754 | 49895.2321 | 1561.7208
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4685.8813 | 4503.5369 | 4752.9877 | 4654.8735 | 4695.6001 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.8813 | 146.6681 | 4503.5369 | 140.9607 | 4752.9877 | 148.7685 | 4654.8735 | 145.6975 | 4695.6001 | 146.9723
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28008.2523 | 26918.3509 | 28409.3581 | 27822.9137 | 28066.3435 | 85411.8973 | 5696.9736 | 82088.2146 | 5475.2839 | 86635.08 | 5778.5598 | 84846.7025 | 5659.2751 | 85589.0479 | 5708.7895
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16593.7093 | 15947.9886 | 16831.3476 | 16483.904 | 16628.1258 | 50602.9501 | 3375.2168 | 48633.8081 | 3243.875 | 51327.6343 | 3423.5532 | 50268.096 | 3352.882 | 50707.9043 | 3382.2172
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28008.2523 | 26918.3509 | 28409.3581 | 27822.9137 | 28066.3435 | 85411.8973 | 5696.9736 | 82088.2146 | 5475.2839 | 86635.08 | 5778.5598 | 84846.7025 | 5659.2751 | 85589.0479 | 5708.7895
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17079.1739 | 16414.5621 | 17323.7645 | 16966.1562 | 17114.5974 | 52083.3872 | 3473.9619 | 50056.6361 | 3338.7776 | 52829.2727 | 3523.7125 | 51738.7366 | 3450.9737 | 52191.412 | 3481.1672
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28008.2523 | 26918.3509 | 28409.3581 | 27822.9137 | 28066.3435 | 85411.8973 | 5696.9736 | 82088.2146 | 5475.2839 | 86635.08 | 5778.5598 | 84846.7025 | 5659.2751 | 85589.0479 | 5708.7895
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28008.2523 | 26918.3509 | 28409.3581 | 27822.9137 | 28066.3435 | 85411.8973 | 5696.9736 | 82088.2146 | 5475.2839 | 86635.08 | 5778.5598 | 84846.7025 | 5659.2751 | 85589.0479 | 5708.7895
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17079.1739 | 16414.5621 | 17323.7645 | 16966.1562 | 17114.5974 | 52083.3872 | 3473.9619 | 50056.6361 | 3338.7776 | 52829.2727 | 3523.7125 | 51738.7366 | 3450.9737 | 52191.412 | 3481.1672
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3174048.7232 | 3050535.1235 | 3219504.2357 | 3153045.1415 | 3180631.9353 |  |  | 145286.3525 | 139632.7404 | 147366.9966 | 144324.9515 | 145587.6872
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 4036826.6172 | 3879739.2407 | 4094637.9614 | 4010113.7892 | 4045199.2947
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5538715.0219 | 5323183.7905 | 5618034.8914 | 5502063.7719 | 5550202.7272 | [7 empty] | 4036826.6172 | 3879739.2407 | 4094637.9614 | 4010113.7892 | 4045199.2947
|  |  |  | 3.599% | 3.599% | 3.599% | 3.599% | 3.599% | [7 empty] | 0.03599 | 0.03599 | 0.03599 | 0.03599 | 0.03599
| Conexão de compensador - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7936638.7529 | 7627795.7239 | 8050299.2584 | 7884119.7606 | 7953099.9295
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3678797.0763 | 3535641.9111 | 3731481.0838 | 3654453.4315 | 3686427.174
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352 | 0.46352
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 225322.5092 | 216554.4037 | 228549.3501 | 223831.4862 | 225789.8448 | 711433.4095 | 21556.4323 | 683748.9885 | 20717.5944 | 721621.8386 | 21865.1417 | 706725.6527 | 21413.7873 | 712908.9751 | 21601.1419
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 349754.7951 | 336144.5838 | 354763.6292 | 347440.3683 | 350480.2124 | 0.0333 | UAR | 162118.6194 | 155810.0035 | 164440.3182 | 161045.8345 | 162454.8655 | 511873.4145 | 17045.3847 | 491954.5873 | 16382.0878 | 519203.9474 | 17289.4914 | 508486.2028 | 16932.5906 | 512935.0779 | 17080.7381
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 97576.1414 | 93779.1044 | 98973.5281 | 96930.4524 | 97778.5215 | 308086.9603 | 10259.2958 | 296098.1937 | 9860.0698 | 312499.0699 | 10406.219 | 306048.2614 | 10191.4071 | 308725.9555 | 10280.5743
4 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54116.7889 | 52010.9109 | 54891.7948 | 53758.6827 | 54229.0311 | 170868.3778 | 7125.2114 | 164219.2775 | 6847.9439 | 173315.3817 | 7227.2514 | 169737.6932 | 7078.0618 | 171222.7715 | 7139.9896
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 0.0333 | UAR | 26034.5675 | 25021.4692 | 26407.4082 | 25862.2893 | 26088.5651 | 82201.557 | 2737.3118 | 79002.8002 | 2630.7932 | 83378.7645 | 2776.5129 | 81657.606 | 2719.1983 | 82372.0492 | 2742.9892
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 139292.9593 | 133872.5715 | 141287.772 | 138371.2182 | 139581.8632 | 439803.6631 | 10995.0916 | 422689.3279 | 10567.2332 | 446102.0859 | 11152.5521 | 436893.3574 | 10922.3339 | 440715.8485 | 11017.8962
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 513785.6794 | 493792.4392 | 521143.5978 | 510385.8137 | 514851.309 | Rateio | UAR | 238150.3448 | 228883.0622 | 241560.8929 | 236574.4363 | 238644.2862 | 751936.0242 | 0 | 722675.5014 | 0 | 762704.4907 | 0 | 746960.25 | 0 | 753495.5952 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 291353.8146 | 280016.1945 | 295526.2889 | 289425.8436 | 291958.104 | 0.0313 | UAR | 135048.5507 | 129793.3281 | 136982.5794 | 134154.8961 | 135328.6514 | 426402.3653 | 13346.394 | 409809.5226 | 12827.0381 | 432508.8683 | 13537.5276 | 423580.7398 | 13258.0772 | 427286.7554 | 13374.0754
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 12139.7423 | 11667.3414 | 12313.5954 | 12059.4102 | 12164.921 | 0.0313 | UAR | 5627.0229 | 5408.0553 | 5707.6075 | 5589.7873 | 5638.6938 | 17766.7652 | 556.0998 | 17075.3968 | 534.4599 | 18021.2028 | 564.0636 | 17649.1975 | 552.4199 | 17803.6148 | 557.2531
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16881.0688 | 16224.166 | 17122.8224 | 16769.362 | 16916.0814 | 53300.2957 | 1668.2993 | 51226.1903 | 1603.3798 | 54063.6085 | 1692.1909 | 52947.5925 | 1657.2596 | 53410.8444 | 1671.7594
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16881.0688 | 16224.166 | 17122.8224 | 16769.362 | 16916.0814 | 53300.2957 | 1668.2993 | 51226.1903 | 1603.3798 | 54063.6085 | 1692.1909 | 52947.5925 | 1657.2596 | 53410.8444 | 1671.7594
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16881.0688 | 16224.166 | 17122.8224 | 16769.362 | 16916.0814 | 53300.2957 | 1668.2993 | 51226.1903 | 1603.3798 | 54063.6085 | 1692.1909 | 52947.5925 | 1657.2596 | 53410.8444 | 1671.7594
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 432847.919 | 416004.2568 | 439046.7287 | 429983.6414 | 433745.6776 | 1366674.2477 | 42776.904 | 1313492.0597 | 41112.3015 | 1386246.3728 | 43389.5115 | 1357630.5762 | 42493.837 | 1369508.8314 | 42865.6264
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 150234.3618 | 144388.2049 | 152385.8662 | 149240.2184 | 150545.959 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150234.3618 | 4702.3355 | 144388.2049 | 4519.3508 | 152385.8662 | 4769.6776 | 149240.2184 | 4671.2188 | 150545.959 | 4712.0885
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.75 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6259.7651 | 6016.1752 | 6349.4111 | 6218.3424 | 6272.7483 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259.7651 | 195.9306 | 6016.1752 | 188.3063 | 6349.4111 | 198.7366 | 6218.3424 | 194.6341 | 6272.7483 | 196.337
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26607.783 | 25572.3789 | 26988.8327 | 26431.7117 | 26662.9695 | 84011.428 | 5603.5622 | 80742.2426 | 5385.5076 | 85214.5546 | 5683.8108 | 83455.5006 | 5566.4819 | 84185.674 | 5615.1845
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15763.9902 | 15150.5569 | 15989.7461 | 15659.6754 | 15796.6859 | 49773.231 | 3319.8745 | 47836.3764 | 3190.6863 | 50486.0329 | 3367.4184 | 49443.8674 | 3297.906 | 49876.4644 | 3326.7602
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26607.783 | 25572.3789 | 26988.8327 | 26431.7117 | 26662.9695 | 84011.428 | 5603.5622 | 80742.2426 | 5385.5076 | 85214.5546 | 5683.8108 | 83455.5006 | 5566.4819 | 84185.674 | 5615.1845
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26607.783 | 25572.3789 | 26988.8327 | 26431.7117 | 26662.9695 | 84011.428 | 5603.5622 | 80742.2426 | 5385.5076 | 85214.5546 | 5683.8108 | 83455.5006 | 5566.4819 | 84185.674 | 5615.1845
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26607.783 | 25572.3789 | 26988.8327 | 26431.7117 | 26662.9695 | 84011.428 | 5603.5622 | 80742.2426 | 5385.5076 | 85214.5546 | 5683.8108 | 83455.5006 | 5566.4819 | 84185.674 | 5615.1845
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16225.1806 | 15593.8008 | 16457.5413 | 16117.814 | 16258.8329 | 51229.3939 | 3417.0006 | 49235.8748 | 3284.0328 | 51963.0494 | 3465.9354 | 50890.3945 | 3394.3893 | 51335.6475 | 3424.0877
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4303602.1993 | 4136133.6298 | 4365234.0333 | 4275124.0416 | 4312528.1891 |  |  | 179922.7665 | 172921.3275 | 182499.4383 | 178732.1665 | 180295.9397
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5256865.1076 | 5052301.6654 | 5332148.6079 | 5222078.9385 | 5267768.2352
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7422853.0734 | 7134003.2847 | 7529155.6606 | 7373733.9469 | 7438248.6205 | [7 empty] | 5256865.1076 | 5052301.6654 | 5332148.6079 | 5222078.9385 | 5267768.2352
|  |  |  | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | [7 empty] | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226
| Conexão de compensador - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7852636.2514 | 7547062.0604 | 7965093.7582 | 7800673.1275 | 7868923.2006
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3655133.3876 | 3512899.0612 | 3707478.5077 | 3630946.3321 | 3662714.405
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 226267.985 | 217463.0876 | 229508.366 | 224770.7055 | 226737.2816 | 712378.8853 | 21585.0802 | 684657.6724 | 20745.1275 | 722580.8545 | 21894.1999 | 707664.872 | 21442.2456 | 713856.4119 | 21629.8493
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 262316.0963 | 252108.4378 | 266072.7219 | 260580.2762 | 262860.1593 | 0.0333 | UAR | 122099.164 | 117347.8484 | 123847.7447 | 121291.1992 | 122352.4067 | 384415.2603 | 12801.0282 | 369456.2863 | 12302.8943 | 389920.4665 | 12984.3515 | 381871.4754 | 12716.3201 | 385212.5661 | 12827.5784
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 97985.5806 | 94172.6109 | 99388.8309 | 97337.1822 | 98188.81 | 308496.3996 | 10272.9301 | 296491.7002 | 9873.1736 | 312914.3727 | 10420.0486 | 306454.9913 | 10204.9512 | 309136.244 | 10294.2369
4 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54343.8684 | 52229.1539 | 55122.1262 | 53984.2595 | 54456.5816 | 171095.4573 | 7134.6806 | 164437.5205 | 6857.0446 | 173545.7132 | 7236.8562 | 169963.2701 | 7087.4684 | 171450.3219 | 7149.4784
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 168500.9687 | 161943.9928 | 170914.069 | 167385.95 | 168850.4522 | 0.0333 | UAR | 78431.4333 | 75379.3855 | 79554.6489 | 77912.4303 | 78594.1059 | 246932.4021 | 8222.849 | 237323.3782 | 7902.8685 | 250468.7179 | 8340.6083 | 245298.3802 | 8168.4361 | 247444.5582 | 8239.9038
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 139877.4465 | 134434.3142 | 141880.6296 | 138951.8377 | 140167.5626 | 440388.1503 | 11009.7038 | 423251.0706 | 10581.2768 | 446694.9435 | 11167.3736 | 437473.9768 | 10936.8494 | 441301.5479 | 11032.5387
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 513785.6794 | 493792.4392 | 521143.5978 | 510385.8137 | 514851.309 | Rateio | UAR | 239149.6474 | 229843.4784 | 242574.5066 | 237567.1263 | 239645.6615 | 752935.3269 | 0 | 723635.9176 | 0 | 763718.1044 | 0 | 747952.94 | 0 | 754496.9705 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 101711.421 | 97753.4654 | 103168.029 | 101038.3676 | 101922.378 | 320226.7819 | 10023.0983 | 307765.6113 | 9633.0636 | 324812.7457 | 10166.6389 | 318107.7503 | 9956.7726 | 320890.956 | 10043.8869
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 434664.1921 | 417749.8522 | 440889.0127 | 431787.8958 | 435565.7179 | 1368490.5209 | 42833.7533 | 1315237.6552 | 41166.9386 | 1388088.6567 | 43447.175 | 1359434.8305 | 42550.3102 | 1371328.8716 | 42922.5937
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15830.1375 | 15214.1302 | 16056.8407 | 15725.385 | 15862.9704 | 49839.3783 | 3324.2865 | 47899.9497 | 3194.9266 | 50553.1274 | 3371.8936 | 49509.577 | 3302.2888 | 49942.7489 | 3331.1813
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16293.2631 | 15659.2339 | 16526.5987 | 16185.446 | 16327.0566 | 51297.4764 | 3421.5417 | 49301.3079 | 3288.3972 | 52032.1069 | 3470.5415 | 50958.0264 | 3398.9004 | 51403.8712 | 3428.6382
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4254899.4503 | 4089326.0791 | 4315833.8128 | 4226743.5725 | 4263724.427 |  |  | 178339.9508 | 171400.1048 | 180893.9551 | 177159.8247 | 178709.8411
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5203303.6041 | 5000824.4317 | 5277820.0508 | 5168871.8666 | 5214095.6412
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7338850.5719 | 7053269.6213 | 7443950.1604 | 7290287.3138 | 7354071.8916 | [7 empty] | 5203303.6041 | 5000824.4317 | 5277820.0508 | 5168871.8666 | 5214095.6412
|  |  |  | 3.427% | 3.427% | 3.427% | 3.427% | 3.427% | [7 empty] | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274
| Conexão de compensador - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7852636.2514 | 7547062.0604 | 7965093.7582 | 7800673.1275 | 7868923.2006
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3655133.3876 | 3512899.0612 | 3707478.5077 | 3630946.3321 | 3662714.405
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547 | 0.46547
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 226267.985 | 217463.0876 | 229508.366 | 224770.7055 | 226737.2816 | 712378.8853 | 21585.0802 | 684657.6724 | 20745.1275 | 722580.8545 | 21894.1999 | 707664.872 | 21442.2456 | 713856.4119 | 21629.8493
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 262316.0963 | 252108.4378 | 266072.7219 | 260580.2762 | 262860.1593 | 0.0333 | UAR | 122099.164 | 117347.8484 | 123847.7447 | 121291.1992 | 122352.4067 | 384415.2603 | 12801.0282 | 369456.2863 | 12302.8943 | 389920.4665 | 12984.3515 | 381871.4754 | 12716.3201 | 385212.5661 | 12827.5784
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 97985.5806 | 94172.6109 | 99388.8309 | 97337.1822 | 98188.81 | 308496.3996 | 10272.9301 | 296491.7002 | 9873.1736 | 312914.3727 | 10420.0486 | 306454.9913 | 10204.9512 | 309136.244 | 10294.2369
4 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54343.8684 | 52229.1539 | 55122.1262 | 53984.2595 | 54456.5816 | 171095.4573 | 7134.6806 | 164437.5205 | 6857.0446 | 173545.7132 | 7236.8562 | 169963.2701 | 7087.4684 | 171450.3219 | 7149.4784
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 168500.9687 | 161943.9928 | 170914.069 | 167385.95 | 168850.4522 | 0.0333 | UAR | 78431.4333 | 75379.3855 | 79554.6489 | 77912.4303 | 78594.1059 | 246932.4021 | 8222.849 | 237323.3782 | 7902.8685 | 250468.7179 | 8340.6083 | 245298.3802 | 8168.4361 | 247444.5582 | 8239.9038
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 139877.4465 | 134434.3142 | 141880.6296 | 138951.8377 | 140167.5626 | 440388.1503 | 11009.7038 | 423251.0706 | 10581.2768 | 446694.9435 | 11167.3736 | 437473.9768 | 10936.8494 | 441301.5479 | 11032.5387
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 513785.6794 | 493792.4392 | 521143.5978 | 510385.8137 | 514851.309 | Rateio | UAR | 239149.6474 | 229843.4784 | 242574.5066 | 237567.1263 | 239645.6615 | 752935.3269 | 0 | 723635.9176 | 0 | 763718.1044 | 0 | 747952.94 | 0 | 754496.9705 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 101711.421 | 97753.4654 | 103168.029 | 101038.3676 | 101922.378 | 320226.7819 | 10023.0983 | 307765.6113 | 9633.0636 | 324812.7457 | 10166.6389 | 318107.7503 | 9956.7726 | 320890.956 | 10043.8869
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16951.9035 | 16292.2442 | 17194.6715 | 16839.7279 | 16987.063 | 53371.1303 | 1670.5164 | 51294.2686 | 1605.5106 | 54135.4576 | 1694.4398 | 53017.9584 | 1659.4621 | 53481.826 | 1673.9812
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 434664.1921 | 417749.8522 | 440889.0127 | 431787.8958 | 435565.7179 | 1368490.5209 | 42833.7533 | 1315237.6552 | 41166.9386 | 1388088.6567 | 43447.175 | 1359434.8305 | 42550.3102 | 1371328.8716 | 42922.5937
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15830.1375 | 15214.1302 | 16056.8407 | 15725.385 | 15862.9704 | 49839.3783 | 3324.2865 | 47899.9497 | 3194.9266 | 50553.1274 | 3371.8936 | 49509.577 | 3302.2888 | 49942.7489 | 3331.1813
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26719.4319 | 25679.6831 | 27102.0806 | 26542.6218 | 26774.85 | 84123.0769 | 5611.0092 | 80849.5468 | 5392.6648 | 85327.8025 | 5691.3644 | 83566.4107 | 5573.8796 | 84297.5544 | 5622.6469
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16293.2631 | 15659.2339 | 16526.5987 | 16185.446 | 16327.0566 | 51297.4764 | 3421.5417 | 49301.3079 | 3288.3972 | 52032.1069 | 3470.5415 | 50958.0264 | 3398.9004 | 51403.8712 | 3428.6382
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4254899.4503 | 4089326.0791 | 4315833.8128 | 4226743.5725 | 4263724.427 |  |  | 178339.9508 | 171400.1048 | 180893.9551 | 177159.8247 | 178709.8411
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5203303.6041 | 5000824.4317 | 5277820.0508 | 5168871.8666 | 5214095.6412
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7338850.5719 | 7053269.6213 | 7443950.1604 | 7290287.3138 | 7354071.8916 | [7 empty] | 5203303.6041 | 5000824.4317 | 5277820.0508 | 5168871.8666 | 5214095.6412
|  |  |  | 3.427% | 3.427% | 3.427% | 3.427% | 3.427% | [7 empty] | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274 | 0.034274
| Conexão de compensador - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 14521528.6804 | 13956444.0088 | 14729491.3133 | 14425435.6017 | 14551647.4065
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 6880868.8185 | 6613109.5776 | 6979409.6559 | 6835336.1557 | 6895140.2502
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47384 | 0.47384 | 0.47384 | 0.47384 | 0.47384
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 1282355.4427 | 1232454.4013 | 1300720.0392 | 1273869.7326 | 1285015.1429 | 0.0303 | UAR | 607630.214 | 583985.1469 | 616332.0788 | 603609.3524 | 608890.4841 | 1889985.6567 | 57266.5654 | 1816439.5482 | 55038.1183 | 1917052.118 | 58086.6792 | 1877479.0849 | 56887.6163 | 1893905.627 | 57385.3405
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 536477.1962 | 515600.9477 | 544160.0795 | 532927.1742 | 537589.8896 | 0.0333 | UAR | 254203.8991 | 244311.9152 | 257844.35 | 252521.7597 | 254731.1368 | 790681.0952 | 26329.6805 | 759912.863 | 25305.0983 | 802004.4294 | 26706.7475 | 785448.9339 | 26155.4495 | 792321.0264 | 26384.2902
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 91910.144 | 88333.5912 | 93226.388 | 91301.9484 | 92100.7724 | 285879.2236 | 9519.7781 | 274754.6395 | 9149.3295 | 289973.2964 | 9656.1108 | 283987.4796 | 9456.7831 | 286472.1583 | 9539.5229
4 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 79300.5492 | 76214.6809 | 80436.2114 | 78775.7949 | 79465.0244 | 246658.0777 | 10285.6418 | 237059.7288 | 9885.3907 | 250190.4649 | 10432.9424 | 245025.8711 | 10217.5788 | 247169.6648 | 10306.975
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 132887.9596 | 127716.8134 | 134791.0465 | 132008.6023 | 133163.5791 | 0.0333 | UAR | 62967.518 | 60517.2264 | 63869.275 | 62550.844 | 63098.1173 | 195855.4776 | 6521.9874 | 188234.0398 | 6268.1935 | 198660.3215 | 6615.3887 | 194559.4463 | 6478.8296 | 196261.6964 | 6535.5145
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 142393.7367 | 136852.6866 | 144432.9557 | 141451.4769 | 142689.0719 | 442904.4405 | 11072.611 | 425669.443 | 10641.7361 | 449247.2695 | 11231.1817 | 439973.6161 | 10999.3404 | 443823.0571 | 11095.5764
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 314125.8227 | 301902.0623 | 318624.4147 | 312047.1629 | 314777.3429 | 977063.4928 | 0 | 939042.4542 | 0 | 991056.007 | 0 | 970597.9863 | 0 | 979089.9949 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 336177.4783 | 323095.6091 | 340991.8719 | 333952.8965 | 336874.7353 | 0.0313 | UAR | 159294.0509 | 153095.349 | 161575.299 | 158239.9569 | 159624.4385 | 495471.5292 | 15508.2589 | 476190.9581 | 14904.777 | 502567.1709 | 15730.3524 | 492192.8534 | 15405.6363 | 496499.1739 | 15540.4241
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19911.7564 | 19136.9186 | 20196.9124 | 19779.9946 | 19953.0548 | 61933.9412 | 1938.5324 | 59523.8698 | 1863.0971 | 62820.8964 | 1966.2941 | 61524.1067 | 1925.7045 | 62062.3967 | 1942.553
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19911.7564 | 19136.9186 | 20196.9124 | 19779.9946 | 19953.0548 | 61933.9412 | 1938.5324 | 59523.8698 | 1863.0971 | 62820.8964 | 1966.2941 | 61524.1067 | 1925.7045 | 62062.3967 | 1942.553
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19911.7564 | 19136.9186 | 20196.9124 | 19779.9946 | 19953.0548 | 61933.9412 | 1938.5324 | 59523.8698 | 1863.0971 | 62820.8964 | 1966.2941 | 61524.1067 | 1925.7045 | 62062.3967 | 1942.553
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19911.7564 | 19136.9186 | 20196.9124 | 19779.9946 | 19953.0548 | 61933.9412 | 1938.5324 | 59523.8698 | 1863.0971 | 62820.8964 | 1966.2941 | 61524.1067 | 1925.7045 | 62062.3967 | 1942.553
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 60000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 2801478.9862 | 2692463.4089 | 2841598.9322 | 2782940.8043 | 2807289.4612 | 0.0313 | UAR | 1327450.4239 | 1275794.5753 | 1346460.825 | 1318666.3075 | 1330203.6544 | 4128929.4101 | 129235.4905 | 3968257.9842 | 124206.4749 | 4188059.7572 | 131086.2704 | 4101607.1118 | 128380.3026 | 4137493.1156 | 129503.5345
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 150234.3618 | 144388.2049 | 152385.8662 | 149240.2184 | 150545.959 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150234.3618 | 4702.3355 | 144388.2049 | 4519.3508 | 152385.8662 | 4769.6776 | 149240.2184 | 4671.2188 | 150545.959 | 4712.0885
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 240 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 858482.0674 | 825075.4566 | 870776.3785 | 852801.2478 | 860262.6228 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858482.0674 | 26870.4887 | 825075.4566 | 25824.8618 | 870776.3785 | 27255.3006 | 852801.2478 | 26692.6791 | 860262.6228 | 26926.2201
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27200.0944 | 26141.6414 | 27589.6266 | 27020.1037 | 27256.5094 | 84603.7395 | 5643.0694 | 81311.5051 | 5423.4774 | 85815.3486 | 5723.8837 | 84043.8925 | 5605.7276 | 84779.2139 | 5654.7736
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16114.9098 | 15487.821 | 16345.6912 | 16008.2729 | 16148.3333 | 50124.1506 | 3343.2808 | 48173.6404 | 3213.1818 | 50841.9779 | 3391.1599 | 49792.4649 | 3321.1574 | 50228.1118 | 3350.2151
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27200.0944 | 26141.6414 | 27589.6266 | 27020.1037 | 27256.5094 | 84603.7395 | 5643.0694 | 81311.5051 | 5423.4774 | 85815.3486 | 5723.8837 | 84043.8925 | 5605.7276 | 84779.2139 | 5654.7736
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27200.0944 | 26141.6414 | 27589.6266 | 27020.1037 | 27256.5094 | 84603.7395 | 5643.0694 | 81311.5051 | 5423.4774 | 85815.3486 | 5723.8837 | 84043.8925 | 5605.7276 | 84779.2139 | 5654.7736
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27200.0944 | 26141.6414 | 27589.6266 | 27020.1037 | 27256.5094 | 84603.7395 | 5643.0694 | 81311.5051 | 5423.4774 | 85815.3486 | 5723.8837 | 84043.8925 | 5605.7276 | 84779.2139 | 5654.7736
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16586.3667 | 15940.9318 | 16823.8998 | 16476.61 | 16620.768 | 51590.58 | 3441.0917 | 49583.0058 | 3307.1865 | 52329.408 | 3490.3715 | 51249.1904 | 3418.321 | 51697.5826 | 3448.2288
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8133453.2603 | 7816951.4742 | 8249932.344 | 8079631.8906 | 8150322.6448 |  |  | 341853.4627 | 328550.7206 | 346749.1419 | 339591.3213 | 342562.4921
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 10416814.8054 | 10011459.2465 | 10565993.8816 | 10347883.7839 | 10438420.0509
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13858591.0102 | 13319303.6168 | 14057059.721 | 13766884.7783 | 13887334.7545 | [7 empty] | 10416814.8054 | 10011459.2465 | 10565993.8816 | 10347883.7839 | 10438420.0509
|  |  |  | 3.282% | 3.282% | 3.282% | 3.282% | 3.282% | [7 empty] | 0.032817 | 0.032817 | 0.032817 | 0.032817 | 0.032817
| Conexão de compensador - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9765489.4145 | 9385479.2585 | 9905340.8678 | 9700868.3981 | 9785743.7629
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4620787.9355 | 4440976.5333 | 4686962.1824 | 4590210.8696 | 4630371.7919
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47318 | 0.47318 | 0.47318 | 0.47318 | 0.47318
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 303389.4312 | 291583.4623 | 307734.2675 | 301381.8172 | 304018.6834 | 944567.1526 | 28620.3847 | 907810.6629 | 27506.6631 | 958094.2871 | 29030.2569 | 938316.6835 | 28430.9955 | 946526.2548 | 28679.7455
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 190385.8002 | 182977.2071 | 193112.3129 | 189125.9633 | 190780.6745 | 592743.6973 | 19738.3651 | 569677.9179 | 18970.2747 | 601232.3725 | 20021.038 | 588821.344 | 19607.7508 | 593973.0917 | 19779.304
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 91781.3685 | 88209.8269 | 93095.7684 | 91174.0252 | 91971.7299 | 285750.4481 | 9515.4899 | 274630.8752 | 9145.2081 | 289842.6768 | 9651.7611 | 283859.5563 | 9452.5232 | 286343.1157 | 9535.2258
4 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 79189.4411 | 76107.8964 | 80323.5121 | 78665.4221 | 79353.6858 | 246546.9695 | 10281.0086 | 236952.9443 | 9880.9378 | 250077.7657 | 10428.2428 | 244915.4982 | 10212.9763 | 247058.3262 | 10302.3322
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 132887.9596 | 127716.8134 | 134791.0465 | 132008.6023 | 133163.5791 | 0.0333 | UAR | 62879.2941 | 60432.4356 | 63779.7877 | 62463.2039 | 63009.7104 | 195767.2537 | 6519.0495 | 188149.249 | 6265.37 | 198570.8341 | 6612.4088 | 194471.8062 | 6475.9111 | 196173.2895 | 6532.5705
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 142194.2286 | 136660.9421 | 144230.5904 | 141253.2891 | 142489.15 | 442704.9325 | 11067.6233 | 425477.6985 | 10636.9425 | 449044.9043 | 11226.1226 | 439775.4282 | 10994.3857 | 443623.1353 | 11090.5784
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 313685.7006 | 301479.0669 | 318177.9896 | 311609.9532 | 314336.3079 | 976623.3707 | 0 | 938619.4588 | 0 | 990609.5819 | 0 | 970160.7765 | 0 | 978648.9599 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 119303.1478 | 114660.6352 | 121011.6867 | 118513.685 | 119550.5914 | 371436.2566 | 11625.9548 | 356982.342 | 11173.5473 | 376755.5906 | 11792.45 | 368978.3574 | 11549.0226 | 372206.6429 | 11650.0679
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19883.858 | 19110.1059 | 20168.6145 | 19752.2808 | 19925.0986 | 61906.0428 | 1937.6591 | 59497.057 | 1862.2579 | 62792.5984 | 1965.4083 | 61496.3929 | 1924.8371 | 62034.4405 | 1941.678
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19883.858 | 19110.1059 | 20168.6145 | 19752.2808 | 19925.0986 | 61906.0428 | 1937.6591 | 59497.057 | 1862.2579 | 62792.5984 | 1965.4083 | 61496.3929 | 1924.8371 | 62034.4405 | 1941.678
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19883.858 | 19110.1059 | 20168.6145 | 19752.2808 | 19925.0986 | 61906.0428 | 1937.6591 | 59497.057 | 1862.2579 | 62792.5984 | 1965.4083 | 61496.3929 | 1924.8371 | 62034.4405 | 1941.678
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19883.858 | 19110.1059 | 20168.6145 | 19752.2808 | 19925.0986 | 61906.0428 | 1937.6591 | 59497.057 | 1862.2579 | 62792.5984 | 1965.4083 | 61496.3929 | 1924.8371 | 62034.4405 | 1941.678
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1400739.4931 | 1346231.7044 | 1420799.4661 | 1391470.4022 | 1403644.7306 | 0.0313 | UAR | 662795.2656 | 637003.5289 | 672287.1485 | 658409.3612 | 664169.9521 | 2063534.7588 | 64588.6379 | 1983235.2333 | 62075.2628 | 2093086.6146 | 65513.611 | 2049879.7633 | 64161.2366 | 2067814.6827 | 64722.5996
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 120 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 429241.0337 | 412537.7283 | 435388.1893 | 426400.6239 | 430131.3114 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429241.0337 | 13435.2444 | 412537.7283 | 12912.4309 | 435388.1893 | 13627.6503 | 426400.6239 | 13346.3395 | 430131.3114 | 13463.11
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27161.9843 | 26105.0143 | 27550.9708 | 26982.2458 | 27218.3203 | 84565.6294 | 5640.5275 | 81274.878 | 5421.0344 | 85776.6927 | 5721.3054 | 84006.0346 | 5603.2025 | 84741.0248 | 5652.2264
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16092.3312 | 15466.1209 | 16322.7892 | 15985.8436 | 16125.7079 | 50101.572 | 3341.7749 | 48151.9404 | 3211.7344 | 50819.076 | 3389.6324 | 49770.0356 | 3319.6614 | 50205.4863 | 3348.7059
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27161.9843 | 26105.0143 | 27550.9708 | 26982.2458 | 27218.3203 | 84565.6294 | 5640.5275 | 81274.878 | 5421.0344 | 85776.6927 | 5721.3054 | 84006.0346 | 5603.2025 | 84741.0248 | 5652.2264
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27161.9843 | 26105.0143 | 27550.9708 | 26982.2458 | 27218.3203 | 84565.6294 | 5640.5275 | 81274.878 | 5421.0344 | 85776.6927 | 5721.3054 | 84006.0346 | 5603.2025 | 84741.0248 | 5652.2264
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27161.9843 | 26105.0143 | 27550.9708 | 26982.2458 | 27218.3203 | 84565.6294 | 5640.5275 | 81274.878 | 5421.0344 | 85776.6927 | 5721.3054 | 84006.0346 | 5603.2025 | 84741.0248 | 5652.2264
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16563.1275 | 15918.5969 | 16800.3279 | 16453.5246 | 16597.4807 | 51567.3408 | 3439.5416 | 49560.6709 | 3305.6968 | 52305.836 | 3488.7993 | 51226.105 | 3416.7812 | 51674.2953 | 3446.6755
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5342186.598 | 5134302.9911 | 5418691.9863 | 5306835.8324 | 5353266.6887 |  |  | 221427.1315 | 212810.609 | 224598.1867 | 219961.8853 | 221886.3878
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6552005.733 | 6297043.7321 | 6645836.9262 | 6508649.2506 | 6565595.0782
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9102551.7443 | 8748338.8666 | 9232909.2755 | 9042317.5747 | 9121431.1109 | [7 empty] | 6552005.733 | 6297043.7321 | 6645836.9262 | 6508649.2506 | 6565595.0782
|  |  |  | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | [7 empty] | 0.033795 | 0.033795 | 0.033795 | 0.033795 | 0.033795
| Conexão de compensador - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9545471.1236 | 9174022.6671 | 9682171.6977 | 9482306.0308 | 9565269.1378
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4504181.1725 | 4328907.357 | 4568685.4955 | 4474375.7267 | 4513523.1779
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 302549.8253 | 290776.5284 | 306882.6376 | 300547.7672 | 303177.336 | 943727.5466 | 28594.9447 | 907003.729 | 27482.213 | 957242.6572 | 29004.4525 | 937482.6335 | 28405.7238 | 945684.9075 | 28654.2527
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 189858.9228 | 182470.8323 | 192577.8901 | 188602.5724 | 190252.7042 | 592216.8199 | 19720.8201 | 569171.5431 | 18953.4124 | 600697.9496 | 20003.2417 | 588297.953 | 19590.3218 | 593445.1214 | 19761.7225
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 91527.3709 | 87965.7133 | 92838.1333 | 90921.7083 | 91717.2055 | 285496.4506 | 9507.0318 | 274386.7615 | 9137.0792 | 289585.0417 | 9643.1819 | 283607.2395 | 9444.1211 | 286088.5913 | 9526.7501
4 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 78970.2906 | 75897.2739 | 80101.2232 | 78447.7218 | 79134.0809 | 246327.8191 | 10271.8701 | 236742.3218 | 9872.1548 | 249855.4768 | 10418.9734 | 244697.798 | 10203.8982 | 246838.7213 | 10293.1747
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 0.0333 | UAR | 20901.7602 | 20088.3979 | 21201.0941 | 20763.4473 | 20945.112 | 65197.7468 | 2171.085 | 62660.669 | 2086.6003 | 66131.4429 | 2202.177 | 64766.3148 | 2156.7183 | 65332.9717 | 2175.588
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 141800.7175 | 136282.7439 | 143831.4438 | 140862.3819 | 142094.8227 | 442311.4213 | 11057.7855 | 425099.5003 | 10627.4875 | 448645.7577 | 11216.1439 | 439384.521 | 10984.613 | 443228.808 | 11080.7202
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 312817.6005 | 300644.7477 | 317297.4575 | 310747.5976 | 313466.4074 | 975755.2706 | 0 | 937785.1396 | 0 | 989729.0498 | 0 | 969298.4209 | 0 | 977779.0593 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 118972.9859 | 114343.3211 | 120676.7966 | 118185.7079 | 119219.7447 | 371106.0947 | 11615.6208 | 356665.0279 | 11163.6154 | 376420.7005 | 11781.9679 | 368650.3803 | 11538.7569 | 371875.7962 | 11639.7124
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 300 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 14007.3949 | 13462.317 | 14207.9947 | 13914.704 | 14036.4473 | 0.0313 | UAR | 6609.6103 | 6352.4067 | 6704.2665 | 6565.8727 | 6623.3191 | 20617.0053 | 645.3123 | 19814.7238 | 620.2009 | 20912.2611 | 654.5538 | 20480.5767 | 641.0421 | 20659.7665 | 646.6507
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19828.831 | 19057.2202 | 20112.7994 | 19697.618 | 19869.9574 | 61851.0158 | 1935.9368 | 59444.1713 | 1860.6026 | 62736.7834 | 1963.6613 | 61441.73 | 1923.1262 | 61979.2994 | 1939.9521
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19828.831 | 19057.2202 | 20112.7994 | 19697.618 | 19869.9574 | 61851.0158 | 1935.9368 | 59444.1713 | 1860.6026 | 62736.7834 | 1963.6613 | 61441.73 | 1923.1262 | 61979.2994 | 1939.9521
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19828.831 | 19057.2202 | 20112.7994 | 19697.618 | 19869.9574 | 61851.0158 | 1935.9368 | 59444.1713 | 1860.6026 | 62736.7834 | 1963.6613 | 61441.73 | 1923.1262 | 61979.2994 | 1939.9521
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1400739.4931 | 1346231.7044 | 1420799.4661 | 1391470.4022 | 1403644.7306 | 0.0313 | UAR | 660961.0328 | 635240.6726 | 670426.6476 | 656587.266 | 662331.9149 | 2061700.5259 | 64531.2265 | 1981472.3771 | 62020.0854 | 2091226.1137 | 65455.3774 | 2048057.6681 | 64104.205 | 2065976.6455 | 64665.069
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.75 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6259.7651 | 6016.1752 | 6349.4111 | 6218.3424 | 6272.7483 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259.7651 | 195.9306 | 6016.1752 | 188.3063 | 6349.4111 | 198.7366 | 6218.3424 | 194.6341 | 6272.7483 | 196.337
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 120 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 429241.0337 | 412537.7283 | 435388.1893 | 426400.6239 | 430131.3114 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429241.0337 | 13435.2444 | 412537.7283 | 12912.4309 | 435388.1893 | 13627.6503 | 426400.6239 | 13346.3395 | 430131.3114 | 13463.11
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27086.8157 | 26032.7707 | 27474.7257 | 26907.5746 | 27142.9958 | 84490.4608 | 5635.5137 | 81202.6344 | 5416.2157 | 85700.4476 | 5716.2199 | 83931.3634 | 5598.2219 | 84665.7002 | 5647.2022
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16047.7969 | 15423.3197 | 16277.6172 | 15941.6041 | 16081.0812 | 50057.0377 | 3338.8044 | 48109.1392 | 3208.8796 | 50773.904 | 3386.6194 | 49725.7961 | 3316.7106 | 50160.8597 | 3345.7293
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27086.8157 | 26032.7707 | 27474.7257 | 26907.5746 | 27142.9958 | 84490.4608 | 5635.5137 | 81202.6344 | 5416.2157 | 85700.4476 | 5716.2199 | 83931.3634 | 5598.2219 | 84665.7002 | 5647.2022
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27086.8157 | 26032.7707 | 27474.7257 | 26907.5746 | 27142.9958 | 84490.4608 | 5635.5137 | 81202.6344 | 5416.2157 | 85700.4476 | 5716.2199 | 83931.3634 | 5598.2219 | 84665.7002 | 5647.2022
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27086.8157 | 26032.7707 | 27474.7257 | 26907.5746 | 27142.9958 | 84490.4608 | 5635.5137 | 81202.6344 | 5416.2157 | 85700.4476 | 5716.2199 | 83931.3634 | 5598.2219 | 84665.7002 | 5647.2022
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16517.2904 | 15874.5435 | 16753.8343 | 16407.9908 | 16551.5485 | 51521.5037 | 3436.4843 | 49516.6175 | 3302.7584 | 52259.3425 | 3485.6981 | 51180.5712 | 3413.7441 | 51628.3631 | 3443.6118
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5213060.3049 | 5010201.4644 | 5287716.4771 | 5178564.0046 | 5223872.5781 |  |  | 215225.5439 | 206850.3474 | 218307.7862 | 213801.3353 | 215671.9376
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6362673.9942 | 6115079.5692 | 6453793.7699 | 6320570.3737 | 6375870.6514
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8882533.4535 | 8536882.2751 | 9009740.1054 | 8823755.2074 | 8900956.4858 | [7 empty] | 6362673.9942 | 6115079.5692 | 6453793.7699 | 6320570.3737 | 6375870.6514
|  |  |  | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | 3.383% | [7 empty] | 0.033826 | 0.033826 | 0.033826 | 0.033826 | 0.033826
| Conexão de compensador - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 18587928.5919 | 17864605.741 | 18854126.0878 | 18464926.9903 | 18626481.3327
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 9580211.0487 | 9207410.7372 | 9717409.1328 | 9516816.0719 | 9600081.116
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 1474902.8866 | 1417509.1348 | 1496024.9527 | 1465143.0354 | 1477961.9445 | 0.0303 | UAR | 760164.3648 | 730583.6478 | 771050.6692 | 755134.1413 | 761741.002 | 2235067.2514 | 67722.5377 | 2148092.7826 | 65087.2113 | 2267075.6219 | 68692.3913 | 2220277.1767 | 67274.3985 | 2239702.9464 | 67862.9993
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 1186498.8185 | 1140327.9015 | 1203490.6534 | 1178647.4189 | 1188959.7049 | 0.0333 | UAR | 611521.022 | 587724.5497 | 620278.607 | 607474.4138 | 612789.3619 | 1798019.8405 | 59874.0607 | 1728052.4511 | 57544.1466 | 1823769.2604 | 60731.5164 | 1786121.8327 | 59477.857 | 1801749.0668 | 59998.2439
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 165771.0362 | 159320.2917 | 168145.0412 | 164674.0822 | 166114.8576 | 487406.976 | 16230.6523 | 468440.2255 | 15599.0595 | 494387.1253 | 16463.0913 | 484181.6656 | 16123.2495 | 488417.8942 | 16264.3159
4 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 127840.9689 | 122866.2191 | 129671.7778 | 126995.0089 | 128106.1205 | 375883.396 | 15674.3376 | 361256.4273 | 15064.393 | 381266.4175 | 15898.8096 | 373396.0688 | 15570.6161 | 376663.006 | 15706.8474
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 92865.7496 | 89252.0108 | 94195.6788 | 92251.2305 | 93058.36 | 278597.2487 | 267756.0323 | 282587.0365 | 276753.6916 | 279175.0801 | 0.0333 | UAR | 143588.9119 | 138001.3532 | 145645.2469 | 142638.7433 | 143886.7259 | 422186.1606 | 14058.7991 | 405757.3856 | 13511.7209 | 428232.2834 | 14260.135 | 419392.4349 | 13965.7681 | 423061.806 | 14087.9581
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5713 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 365280.3512 | 351065.985 | 370511.5266 | 362863.1874 | 366037.9698 | 0.025 | UAR | 188265.3486 | 180939.2699 | 190961.4944 | 187019.5434 | 188655.8249 | 553545.6999 | 13838.6425 | 532005.2549 | 13300.1314 | 561473.021 | 14036.8255 | 549882.7308 | 13747.0683 | 554693.7947 | 13867.3449
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 657 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 33849.327 | 32532.1285 | 34334.0828 | 33625.3364 | 33919.533 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33849.327 | 0 | 32532.1285 | 0 | 34334.0828 | 0 | 33625.3364 | 0 | 33919.533 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 737493.6987 | 708795.1785 | 748055.3369 | 732613.4935 | 739023.3153 | Rateio | UAR | 380103.9608 | 365312.7548 | 385547.4249 | 377588.705 | 380892.3246 | 1117597.6595 | 0 | 1074107.9333 | 0 | 1133602.7618 | 0 | 1110202.1985 | 0 | 1119915.6398 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 560295.7972 | 538492.6818 | 568319.7864 | 556588.1609 | 561457.8922 | 0.0313 | UAR | 288776.2324 | 277538.9153 | 292911.7933 | 286865.3181 | 289375.1757 | 849072.0297 | 26575.9545 | 816031.5971 | 25541.789 | 861231.5797 | 26956.5484 | 843453.479 | 26400.0939 | 850833.068 | 26631.075
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36097.0291 | 34692.3644 | 36613.9742 | 35858.1648 | 36171.897 | 106134.0037 | 3321.9943 | 102003.9496 | 3192.7236 | 107653.9475 | 3369.5686 | 105431.6849 | 3300.0117 | 106354.1335 | 3328.8844
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36097.0291 | 34692.3644 | 36613.9742 | 35858.1648 | 36171.897 | 106134.0037 | 3321.9943 | 102003.9496 | 3192.7236 | 107653.9475 | 3369.5686 | 105431.6849 | 3300.0117 | 106354.1335 | 3328.8844
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36097.0291 | 34692.3644 | 36613.9742 | 35858.1648 | 36171.897 | 106134.0037 | 3321.9943 | 102003.9496 | 3192.7236 | 107653.9475 | 3369.5686 | 105431.6849 | 3300.0117 | 106354.1335 | 3328.8844
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36097.0291 | 34692.3644 | 36613.9742 | 35858.1648 | 36171.897 | 106134.0037 | 3321.9943 | 102003.9496 | 3192.7236 | 107653.9475 | 3369.5686 | 105431.6849 | 3300.0117 | 106354.1335 | 3328.8844
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 82000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 3828687.9479 | 3679699.9922 | 3883518.5407 | 3803352.4325 | 3836628.9303 | 0.0313 | UAR | 1973304.2549 | 1896515.9214 | 2001563.9208 | 1960246.3403 | 1977397.0341 | 5801992.2027 | 181602.3559 | 5576215.9136 | 174535.5581 | 5885082.4614 | 184203.081 | 5763598.7729 | 180400.6416 | 5814025.9643 | 181979.0127
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 157388.379 | 151263.8337 | 159642.3361 | 156346.8954 | 157714.8142 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157388.379 | 4926.2563 | 151263.8337 | 4734.558 | 159642.3361 | 4996.8051 | 156346.8954 | 4893.6578 | 157714.8142 | 4936.4737
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 171696.4135 | 165015.0913 | 174155.2757 | 170560.2496 | 172052.5246 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171696.4135 | 5374.0977 | 165015.0913 | 5164.9724 | 174155.2757 | 5451.0601 | 170560.2496 | 5338.5358 | 172052.5246 | 5385.244
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 140 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 500781.206 | 481294.0164 | 507952.8875 | 497467.3946 | 501819.8633 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500781.206 | 15674.4517 | 481294.0164 | 15064.5027 | 507952.8875 | 15898.9254 | 497467.3946 | 15570.7294 | 501819.8633 | 15706.9617
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29585.816 | 28434.5259 | 30009.5141 | 29390.0382 | 29647.1791 | 86989.461 | 5802.197 | 83604.3896 | 5576.4128 | 88235.236 | 5885.2902 | 86413.827 | 5763.8023 | 87169.8836 | 5814.2312
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17528.3493 | 16846.2584 | 17779.3725 | 17412.3592 | 17564.7044 | 51537.5901 | 3437.5573 | 49532.0779 | 3303.7896 | 52275.6593 | 3486.7865 | 51196.5512 | 3414.81 | 51644.4829 | 3444.687
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29585.816 | 28434.5259 | 30009.5141 | 29390.0382 | 29647.1791 | 86989.461 | 5802.197 | 83604.3896 | 5576.4128 | 88235.236 | 5885.2902 | 86413.827 | 5763.8023 | 87169.8836 | 5814.2312
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29585.816 | 28434.5259 | 30009.5141 | 29390.0382 | 29647.1791 | 86989.461 | 5802.197 | 83604.3896 | 5576.4128 | 88235.236 | 5885.2902 | 86413.827 | 5763.8023 | 87169.8836 | 5814.2312
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29585.816 | 28434.5259 | 30009.5141 | 29390.0382 | 29647.1791 | 86989.461 | 5802.197 | 83604.3896 | 5576.4128 | 88235.236 | 5885.2902 | 86413.827 | 5763.8023 | 87169.8836 | 5814.2312
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 18041.1577 | 17339.1116 | 18299.5249 | 17921.7742 | 18078.5764 | 53045.371 | 3538.1262 | 50981.1857 | 3400.4451 | 53805.0331 | 3588.7957 | 52694.3547 | 3514.7135 | 53155.391 | 3545.4646
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10589981.9105 | 10177887.7996 | 10741640.9107 | 10519904.9931 | 10611946.3174 |  |  | 469367.4505 | 451102.6825 | 476089.256 | 466261.5128 | 470340.9533
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 14376171.9115 | 13816743.5922 | 14582052.892 | 14281040.6998 | 14405989.1569
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 17816585.5662 | 17123278.434 | 18071736.6681 | 17698688.1604 | 17853538.4844 | [7 empty] | 14376171.9115 | 13816743.5922 | 14582052.892 | 14281040.6998 | 14405989.1569
|  |  |  | 3.265% | 3.265% | 3.265% | 3.265% | 3.265% | [7 empty] | 0.032649 | 0.032649 | 0.032649 | 0.032649 | 0.032649
| Conexão de compensador - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12765978.4001 | 12269208.4752 | 12948799.8192 | 12681502.2961 | 12792455.9849
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 6491716.9775 | 6239101.028 | 6584684.7762 | 6448759.4429 | 6505181.2794
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.50852 | 0.50852 | 0.50852 | 0.50852 | 0.50852
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0.0303 | UAR | 375006.5921 | 360413.743 | 380377.0569 | 372525.067 | 375784.3836 | 1112458.0354 | 33707.4785 | 1069168.3104 | 32395.7998 | 1128389.5332 | 34190.2029 | 1105096.5847 | 33484.4265 | 1114765.3558 | 33777.3903
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 889874.1139 | 855245.9261 | 902617.99 | 883985.5642 | 891719.7787 | 0.0333 | UAR | 452516.1105 | 434907.0885 | 458996.5882 | 449521.6829 | 453454.6625 | 1342390.2244 | 44701.5945 | 1290153.0147 | 42962.0954 | 1361614.5782 | 45341.7655 | 1333507.2471 | 44405.7913 | 1345174.4411 | 44794.3089
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 163557.3417 | 157192.7399 | 165899.6443 | 162475.0363 | 163896.5717 | 485193.2814 | 16156.9363 | 466312.6737 | 15528.212 | 492141.7284 | 16388.3196 | 481982.6197 | 16050.0212 | 486199.6082 | 16190.447
4 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 126133.7897 | 121225.4724 | 127940.1502 | 125299.1266 | 126395.4006 | 374176.2169 | 15603.1482 | 359615.6806 | 14995.9739 | 379534.7898 | 15826.6007 | 371700.1866 | 15499.8978 | 374952.286 | 15635.5103
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 92865.7496 | 89252.0108 | 94195.6788 | 92251.2305 | 93058.36 | 278597.2487 | 267756.0323 | 282587.0365 | 276753.6916 | 279175.0801 | 0.0333 | UAR | 141671.4358 | 136158.493 | 143700.3107 | 140733.9557 | 141965.2729 | 420268.6845 | 13994.9472 | 403914.5254 | 13450.3537 | 426287.3472 | 14195.3687 | 417487.6473 | 13902.3387 | 421140.3529 | 14023.9738
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5713 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 365280.3512 | 351065.985 | 370511.5266 | 362863.1874 | 366037.9698 | 0.025 | UAR | 185751.2666 | 178523.0198 | 188411.4082 | 184522.0978 | 186136.5285 | 551031.6179 | 13775.7904 | 529589.0048 | 13239.7251 | 558922.9349 | 13973.0734 | 547385.2852 | 13684.6321 | 552174.4983 | 13804.3625
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 155.8719 | 149.8064 | 158.1042 | 154.8405 | 156.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 657 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 33849.327 | 32532.1285 | 34334.0828 | 33625.3364 | 33919.533 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33849.327 | 0 | 32532.1285 | 0 | 34334.0828 | 0 | 33625.3364 | 0 | 33919.533 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 737493.6987 | 708795.1785 | 748055.3369 | 732613.4935 | 739023.3153 | Rateio | UAR | 375028.0797 | 360434.3944 | 380398.8522 | 372546.4124 | 375805.9157 | 1112521.7784 | 0 | 1069229.5729 | 0 | 1128454.1891 | 0 | 1105159.9059 | 0 | 1114829.231 | 0
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 420221.8479 | 403869.5113 | 426239.8398 | 417441.1206 | 421093.4192 | 0.0313 | UAR | 213689.9515 | 205374.5104 | 216750.2026 | 212275.9044 | 214133.1602 | 633911.7994 | 19841.4393 | 609244.0217 | 19069.3379 | 642990.0424 | 20125.5883 | 629717.025 | 19710.1429 | 635226.5794 | 19882.5919
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35614.9919 | 34229.0851 | 36125.0338 | 35379.3174 | 35688.86 | 105651.9666 | 3306.9066 | 101540.6703 | 3178.223 | 107165.0071 | 3354.2647 | 104952.8375 | 3285.0238 | 105871.0966 | 3313.7653
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35614.9919 | 34229.0851 | 36125.0338 | 35379.3174 | 35688.86 | 105651.9666 | 3306.9066 | 101540.6703 | 3178.223 | 107165.0071 | 3354.2647 | 104952.8375 | 3285.0238 | 105871.0966 | 3313.7653
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35614.9919 | 34229.0851 | 36125.0338 | 35379.3174 | 35688.86 | 105651.9666 | 3306.9066 | 101540.6703 | 3178.223 | 107165.0071 | 3354.2647 | 104952.8375 | 3285.0238 | 105871.0966 | 3313.7653
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35614.9919 | 34229.0851 | 36125.0338 | 35379.3174 | 35688.86 | 105651.9666 | 3306.9066 | 101540.6703 | 3178.223 | 107165.0071 | 3354.2647 | 104952.8375 | 3285.0238 | 105871.0966 | 3313.7653
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 973476.4455 | 935594.9917 | 987417.5897 | 967034.6754 | 975495.5078 | 2887820.4194 | 90388.7791 | 2775444.9878 | 86871.4281 | 2929176.86 | 91683.2357 | 2868710.8917 | 89790.6509 | 2893809.9729 | 90576.2522
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 78694.1895 | 75631.9169 | 79821.168 | 78173.4477 | 78857.4071 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78694.1895 | 2463.1281 | 75631.9169 | 2367.279 | 79821.168 | 2498.4026 | 78173.4477 | 2446.8289 | 78857.4071 | 2468.2368
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29190.7291 | 28054.8133 | 29608.7692 | 28997.5658 | 29251.2728 | 86594.3741 | 5775.8448 | 83224.677 | 5551.086 | 87834.4911 | 5858.5606 | 86021.3546 | 5737.6244 | 86773.9773 | 5787.8243
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17294.2769 | 16621.2947 | 17541.9481 | 17179.8358 | 17330.1466 | 51303.5178 | 3421.9446 | 49307.1142 | 3288.7845 | 52038.2348 | 3470.9503 | 50964.0278 | 3399.3007 | 51409.9251 | 3429.042
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29190.7291 | 28054.8133 | 29608.7692 | 28997.5658 | 29251.2728 | 86594.3741 | 5775.8448 | 83224.677 | 5551.086 | 87834.4911 | 5858.5606 | 86021.3546 | 5737.6244 | 86773.9773 | 5787.8243
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29190.7291 | 28054.8133 | 29608.7692 | 28997.5658 | 29251.2728 | 86594.3741 | 5775.8448 | 83224.677 | 5551.086 | 87834.4911 | 5858.5606 | 86021.3546 | 5737.6244 | 86773.9773 | 5787.8243
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29190.7291 | 28054.8133 | 29608.7692 | 28997.5658 | 29251.2728 | 86594.3741 | 5775.8448 | 83224.677 | 5551.086 | 87834.4911 | 5858.5606 | 86021.3546 | 5737.6244 | 86773.9773 | 5787.8243
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17800.2374 | 17107.5664 | 18055.1543 | 17682.4481 | 17837.1564 | 52804.4506 | 3522.0569 | 50749.6404 | 3385.001 | 53560.6625 | 3572.4962 | 52455.0286 | 3498.7504 | 52913.971 | 3529.3619
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7129478.9434 | 6852045.3924 | 7231580.1233 | 7082301.1568 | 7144266.0108 |  |  | 310118.9029 | 298051.0661 | 314560.1119 | 308066.7581 | 310762.1125
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 9284256.2494 | 8922972.5988 | 9417215.9686 | 9222819.6896 | 9303512.4846
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11994635.3744 | 11527881.1682 | 12166410.3995 | 11915263.4662 | 12019513.1366 | [7 empty] | 9284256.2494 | 8922972.5988 | 9417215.9686 | 9222819.6896 | 9303512.4846
|  |  |  | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | [7 empty] | 0.033403 | 0.033403 | 0.033403 | 0.033403 | 0.033403

## CRB
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Barra
| Conexão de reator de barra - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2187337.3665 | 2102220.2383 | 2218662.1979 | 2172863.134 | 2191874.0662
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1031286.9485 | 991155.881 | 1046055.9961 | 1024462.6299 | 1033425.914
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47148 | 0.47148 | 0.47148 | 0.47148 | 0.47148
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 64354.0972 | 61849.8489 | 65275.7115 | 63928.2479 | 64487.5724 | 200847.749 | 6085.6868 | 193032.044 | 5848.8709 | 203724.0871 | 6172.8398 | 199518.6824 | 6045.4161 | 201264.3221 | 6098.309
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 68467.7647 | 65803.4389 | 69448.2907 | 68014.6941 | 68609.7719 | 0.0333 | UAR | 32281.217 | 31025.0393 | 32743.5159 | 32067.603 | 32348.1706 | 100748.9817 | 3354.9411 | 96828.4781 | 3224.3883 | 102191.8066 | 3402.9872 | 100082.2971 | 3332.7405 | 100957.9426 | 3361.8995
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 41216.9775 | 39613.0774 | 41807.2454 | 40944.2331 | 41302.4646 | 128637.2976 | 4283.622 | 123631.5598 | 4116.9309 | 130479.5107 | 4344.9677 | 127786.0681 | 4255.2761 | 128904.1009 | 4292.5066
4 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11546.1998 | 11096.8958 | 11711.5528 | 11469.7953 | 11570.1474 | 36035.4404 | 1502.6779 | 34633.1724 | 1444.2033 | 36551.5035 | 1524.1977 | 35796.9836 | 1492.7342 | 36110.1805 | 1505.7945
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 2302.646 | 2213.0418 | 2335.6222 | 2287.4087 | 2307.4218 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.646 | 57.5661 | 2213.0418 | 55.326 | 2335.6222 | 58.3906 | 2287.4087 | 57.1852 | 2307.4218 | 57.6855
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 3836.3069 | 3687.0224 | 3891.2466 | 3810.9209 | 3844.2636 | 0.025 | UAR | 1808.7439 | 1738.3592 | 1834.6469 | 1796.775 | 1812.4954 | 5645.0508 | 141.1263 | 5425.3817 | 135.6345 | 5725.8935 | 143.1473 | 5607.6959 | 140.1924 | 5656.759 | 141.419
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 4258 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 170037.2628 | 163420.5041 | 172472.3643 | 168912.0779 | 170389.9327 | Rateio | UAR | 80169.2563 | 77049.5835 | 81317.3592 | 79638.7535 | 80335.5332 | 250206.519 | 0 | 240470.0876 | 0 | 253789.7235 | 0 | 248550.8315 | 0 | 250725.4659 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 62099.4509 | 59682.9389 | 62988.7763 | 61688.5212 | 62228.2497 | 0.0313 | UAR | 29278.6811 | 28139.3428 | 29697.9807 | 29084.9357 | 29339.4072 | 91378.1319 | 2860.1355 | 87822.2817 | 2748.8374 | 92686.757 | 2901.0955 | 90773.4569 | 2841.2092 | 91567.657 | 2866.0677
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12548.0062 | 12059.7183 | 12727.706 | 12464.9725 | 12574.0317 | 39162.0565 | 1225.7724 | 37638.1207 | 1178.0732 | 39722.8959 | 1243.3266 | 38902.9101 | 1217.6611 | 39243.2816 | 1228.3147
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12548.0062 | 12059.7183 | 12727.706 | 12464.9725 | 12574.0317 | 39162.0565 | 1225.7724 | 37638.1207 | 1178.0732 | 39722.8959 | 1243.3266 | 38902.9101 | 1217.6611 | 39243.2816 | 1228.3147
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12548.0062 | 12059.7183 | 12727.706 | 12464.9725 | 12574.0317 | 39162.0565 | 1225.7724 | 37638.1207 | 1178.0732 | 39722.8959 | 1243.3266 | 38902.9101 | 1217.6611 | 39243.2816 | 1228.3147
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 101264.6113 | 97324.0427 | 102714.8205 | 100594.5146 | 101474.6416 | 316044.6669 | 9892.1981 | 303746.2374 | 9507.2572 | 320570.7387 | 10033.8641 | 313953.3096 | 9826.7386 | 316700.1669 | 9912.7152
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27064.7001 | 26011.5158 | 27452.2934 | 26885.6053 | 27120.8343 | 84468.3452 | 5634.0386 | 81181.3795 | 5414.798 | 85678.0153 | 5714.7236 | 83909.3942 | 5596.7566 | 84643.5388 | 5645.724
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16034.6944 | 15410.727 | 16264.327 | 15928.5883 | 16067.9515 | 50043.9352 | 3337.9305 | 48096.5465 | 3208.0397 | 50760.6138 | 3385.7329 | 49712.7803 | 3315.8424 | 50147.73 | 3344.8536
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16503.8045 | 15861.5824 | 16740.1553 | 16394.5941 | 16538.0346 | 51508.0178 | 3435.5848 | 49503.6564 | 3301.8939 | 52245.6635 | 3484.7858 | 51167.1746 | 3412.8505 | 51614.8492 | 3442.7104
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27064.7001 | 26011.5158 | 27452.2934 | 26885.6053 | 27120.8343 | 84468.3452 | 5634.0386 | 81181.3795 | 5414.798 | 85678.0153 | 5714.7236 | 83909.3942 | 5596.7566 | 84643.5388 | 5645.724
28 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1129317.6419 | 1085371.8492 | 1145490.5859 | 1121844.6264 | 1131659.9303 |  |  | 52872.663 | 50815.1984 | 53629.8517 | 52522.7896 | 52982.3248
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2017300.1037 | 1938799.7342 | 2046189.8336 | 2003951.0561 | 2021484.1335 | [7 empty] | 1365342.8246 | 1312212.4471 | 1384895.8824 | 1356307.9635 | 1368174.6468
|  |  |  | 3.872% | 3.872% | 3.872% | 3.872% | 3.872% | [7 empty] | 0.038725 | 0.038725 | 0.038725 | 0.038725 | 0.038725
| Conexão de reator de barra - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2370916.593 | 2278655.7399 | 2404870.4603 | 2355227.5647 | 2375834.0496
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1096570.5563 | 1053899.0699 | 1112274.5297 | 1089314.2375 | 1098844.9248
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46251 | 0.46251 | 0.46251 | 0.46251 | 0.46251
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 63129.5593 | 60672.9621 | 64033.6369 | 62711.8131 | 63260.4947 | 199623.211 | 6048.5833 | 191855.1572 | 5813.2113 | 202482.0125 | 6135.205 | 198302.2475 | 6008.5581 | 200037.2443 | 6061.1285
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 102701.6471 | 98705.1583 | 104172.4361 | 102022.0411 | 102914.6579 | 0.0333 | UAR | 47500.4488 | 45652.0363 | 48180.7022 | 47186.1249 | 47598.9683 | 150202.0959 | 5001.7298 | 144357.1946 | 4807.0946 | 152353.1383 | 5073.3595 | 149208.166 | 4968.6319 | 150513.6262 | 5012.1038
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 40432.6956 | 38859.3147 | 41011.7318 | 40165.141 | 40516.556 | 127853.0157 | 4257.5054 | 122877.7971 | 4091.8306 | 129683.9971 | 4318.4771 | 127006.976 | 4229.3323 | 128118.1923 | 4266.3358
4 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11326.4972 | 10885.7427 | 11488.7038 | 11251.5466 | 11349.9892 | 35815.7378 | 1493.5163 | 34422.0192 | 1435.3982 | 36328.6545 | 1514.9049 | 35578.7349 | 1483.6332 | 35890.0223 | 1496.6139
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 2302.646 | 2213.0418 | 2335.6222 | 2287.4087 | 2307.4218 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.646 | 57.5661 | 2213.0418 | 55.326 | 2335.6222 | 58.3906 | 2287.4087 | 57.1852 | 2307.4218 | 57.6855
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 3836.3069 | 3687.0224 | 3891.2466 | 3810.9209 | 3844.2636 | 0.025 | UAR | 1774.3269 | 1705.2815 | 1799.737 | 1762.5857 | 1778.007 | 5610.6338 | 140.2658 | 5392.3039 | 134.8076 | 5690.9836 | 142.2746 | 5573.5066 | 139.3377 | 5622.2707 | 140.5568
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 4258 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 170037.2628 | 163420.5041 | 172472.3643 | 168912.0779 | 170389.9327 | Rateio | UAR | 78643.7854 | 75583.4742 | 79770.0421 | 78123.3772 | 78806.8985 | 248681.0482 | 0 | 239003.9783 | 0 | 252242.4064 | 0 | 247035.4551 | 0 | 249196.8311 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 93149.1763 | 89524.4083 | 94483.1645 | 92532.7817 | 93342.3746 | 0.0313 | UAR | 43082.3439 | 41405.8557 | 43699.3256 | 42797.2558 | 43171.6999 | 136231.5202 | 4264.0466 | 130930.264 | 4098.1173 | 138182.4901 | 4325.1119 | 135330.0376 | 4235.8302 | 136514.0745 | 4272.8905
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12309.2411 | 11830.2445 | 12485.5216 | 12227.7874 | 12334.7714 | 38923.2915 | 1218.299 | 37408.6469 | 1170.8906 | 39480.7115 | 1235.7463 | 38665.725 | 1210.2372 | 39004.0213 | 1220.8259
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12309.2411 | 11830.2445 | 12485.5216 | 12227.7874 | 12334.7714 | 38923.2915 | 1218.299 | 37408.6469 | 1170.8906 | 39480.7115 | 1235.7463 | 38665.725 | 1210.2372 | 39004.0213 | 1220.8259
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12309.2411 | 11830.2445 | 12485.5216 | 12227.7874 | 12334.7714 | 38923.2915 | 1218.299 | 37408.6469 | 1170.8906 | 39480.7115 | 1235.7463 | 38665.725 | 1210.2372 | 39004.0213 | 1220.8259
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 99337.7354 | 95472.1484 | 100760.3498 | 98680.3894 | 99543.7692 | 314117.791 | 9831.8869 | 301894.3431 | 9449.2929 | 318616.268 | 9972.6892 | 312039.1843 | 9766.8265 | 314769.2945 | 9852.2789
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 56230.5754 | 54042.4424 | 57035.8528 | 55858.4817 | 56347.2018 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56230.5754 | 1760.017 | 54042.4424 | 1691.5284 | 57035.8528 | 1785.2222 | 55858.4817 | 1748.3705 | 56347.2018 | 1763.6674
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26549.7096 | 25516.5653 | 26929.9276 | 26374.0226 | 26604.7756 | 83953.3546 | 5599.6888 | 80686.429 | 5381.7848 | 85155.6496 | 5679.8818 | 83397.8114 | 5562.634 | 84127.4801 | 5611.3029
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15729.5842 | 15117.4897 | 15954.8474 | 15625.497 | 15762.2085 | 49738.825 | 3317.5796 | 47803.3092 | 3188.4807 | 50451.1341 | 3365.0906 | 49409.6891 | 3295.6263 | 49841.987 | 3324.4605
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16189.768 | 15559.7662 | 16421.6215 | 16082.6357 | 16223.3468 | 51193.9813 | 3414.6386 | 49201.8402 | 3281.7627 | 51927.1297 | 3463.5395 | 50855.2162 | 3392.0429 | 51300.1614 | 3421.7208
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26549.7096 | 25516.5653 | 26929.9276 | 26374.0226 | 26604.7756 | 83953.3546 | 5599.6888 | 80686.429 | 5381.7848 | 85155.6496 | 5679.8818 | 83397.8114 | 5562.634 | 84127.4801 | 5611.3029
28 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1232088.3 | 1184143.333 | 1249733.0213 | 1223935.2218 | 1234643.7424 |  |  | 56830.7372 | 54619.2498 | 57644.6095 | 56454.6721 | 56948.6084
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2200879.3302 | 2115235.2358 | 2232398.0959 | 2186315.4867 | 2205444.117 | [7 empty] | 1490581.139 | 1432577.2902 | 1511927.7331 | 1480717.5404 | 1493672.7147
|  |  |  | 3.813% | 3.813% | 3.813% | 3.813% | 3.813% | [7 empty] | 0.038127 | 0.038127 | 0.038127 | 0.038127 | 0.038127
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4097880.0628 | 3938416.8781 | 4156565.7525 | 4070763.2268 | 4106379.3696
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1868800.5834 | 1796078.8619 | 1895563.6535 | 1856434.1993 | 1872676.6143
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45604 | 0.45604 | 0.45604 | 0.45604 | 0.45604
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 139230.8319 | 133812.8617 | 141224.7549 | 138309.5019 | 139519.6069 | 444534.2736 | 13469.3885 | 427235.8535 | 12945.2464 | 450900.4435 | 13662.2834 | 441592.6641 | 13380.2577 | 445456.2706 | 13497.325
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 95830.5011 | 92101.3933 | 97202.8886 | 95196.3635 | 96029.2607 | 0.0333 | UAR | 43702.6203 | 42001.9949 | 44328.485 | 43413.4277 | 43793.2628 | 139533.1215 | 4646.4529 | 134103.3881 | 4465.6428 | 141531.3736 | 4712.9947 | 138609.7912 | 4615.706 | 139822.5235 | 4656.09
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58208.1622 | 55943.0742 | 59041.7606 | 57822.9823 | 58328.8902 | 185846.2149 | 6188.679 | 178614.2733 | 5947.8553 | 188507.7162 | 6277.307 | 184616.4177 | 6147.7267 | 186231.6737 | 6201.5147
4 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21882.7326 | 21031.1971 | 22196.115 | 21737.9284 | 21928.119 | 69866.8859 | 2913.4491 | 67148.1152 | 2800.0764 | 70867.4487 | 2955.1726 | 69404.5569 | 2894.17 | 70011.795 | 2919.4919
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15162.4419 | 14572.417 | 15379.583 | 15062.1077 | 15193.8899 | 48410.4346 | 1210.2609 | 46526.6113 | 1163.1653 | 49103.7199 | 1227.593 | 48090.089 | 1202.2522 | 48510.8415 | 1212.771
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 221032.4682 | 212431.3035 | 224197.8714 | 219569.8336 | 221490.9059 | Rateio | UAR | 100799.828 | 96877.3458 | 102243.3811 | 100132.8069 | 101008.8943 | 321832.2962 | 0 | 309308.6493 | 0 | 326441.2525 | 0 | 319702.6405 | 0 | 322499.8002 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 68636.2352 | 65965.3535 | 69619.1738 | 68182.0497 | 68778.5918 | 0.0313 | UAR | 31300.925 | 30082.8939 | 31749.1851 | 31093.7978 | 31365.8454 | 99937.1601 | 3128.0331 | 96048.2474 | 3006.3101 | 101368.359 | 3172.8296 | 99275.8476 | 3107.334 | 100144.4372 | 3134.5209
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13414.6821 | 12892.6688 | 13606.7936 | 13325.9134 | 13442.5052 | 42830.2115 | 1340.5856 | 41163.5346 | 1288.4186 | 43443.5824 | 1359.7841 | 42546.7918 | 1331.7146 | 42919.0445 | 1343.3661
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13414.6821 | 12892.6688 | 13606.7936 | 13325.9134 | 13442.5052 | 42830.2115 | 1340.5856 | 41163.5346 | 1288.4186 | 43443.5824 | 1359.7841 | 42546.7918 | 1331.7146 | 42919.0445 | 1343.3661
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26829.3642 | 25785.3376 | 27213.5872 | 26651.8267 | 26885.0103 | 85660.423 | 2681.1712 | 82327.0692 | 2576.8373 | 86887.1648 | 2719.5683 | 85093.5836 | 2663.4292 | 85838.089 | 2686.7322
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 262331.5615 | 252123.3013 | 266088.4086 | 260595.6391 | 262875.6566 | 837568.58 | 26215.8966 | 804975.7879 | 25195.7422 | 849563.3893 | 26591.3341 | 832026.1509 | 26042.4185 | 839305.7593 | 26270.2703
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 8298.66 | 7975.7294 | 8417.505 | 8243.7454 | 8315.872 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.66 | 259.7481 | 7975.7294 | 249.6403 | 8417.505 | 263.4679 | 8243.7454 | 258.0292 | 8315.872 | 260.2868
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26178.4053 | 25159.7099 | 26553.306 | 26005.1754 | 26232.7013 | 83582.0504 | 5574.9228 | 80329.5736 | 5357.9826 | 84779.0279 | 5654.7612 | 83028.9642 | 5538.0319 | 83755.4058 | 5586.4856
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15509.6021 | 14906.0679 | 15731.7149 | 15406.9706 | 15541.7701 | 49518.8429 | 3302.9068 | 47591.8874 | 3174.3789 | 50228.0016 | 3350.2077 | 49191.1626 | 3281.0505 | 49621.5486 | 3309.7573
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26178.4053 | 25159.7099 | 26553.306 | 26005.1754 | 26232.7013 | 83582.0504 | 5574.9228 | 80329.5736 | 5357.9826 | 84779.0279 | 5654.7612 | 83028.9642 | 5538.0319 | 83755.4058 | 5586.4856
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15963.3501 | 15342.159 | 16191.9611 | 15857.7161 | 15996.4593 | 50967.5634 | 3399.5365 | 48984.233 | 3267.2483 | 51697.4692 | 3448.2212 | 50630.2966 | 3377.0408 | 51073.2739 | 3406.5874
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26178.4053 | 25159.7099 | 26553.306 | 26005.1754 | 26232.7013 | 83582.0504 | 5574.9228 | 80329.5736 | 5357.9826 | 84779.0279 | 5654.7612 | 83028.9642 | 5538.0319 | 83755.4058 | 5586.4856
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15963.3501 | 15342.159 | 16191.9611 | 15857.7161 | 15996.4593 | 50967.5634 | 3399.5365 | 48984.233 | 3267.2483 | 51697.4692 | 3448.2212 | 50630.2966 | 3377.0408 | 51073.2739 | 3406.5874
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2196016.5371 | 2110561.6713 | 2227465.6628 | 2181484.8721 | 2200571.2381 |  |  | 100078.4454 | 96184.0347 | 101511.6675 | 99416.1979 | 100286.0155
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3876847.5946 | 3725985.5746 | 3932367.8811 | 3851193.3932 | 3884888.4637 | [7 empty] | 2726433.5911 | 2620338.2987 | 2765478.8129 | 2708392.0058 | 2732088.4163
|  |  |  | 3.671% | 3.671% | 3.671% | 3.671% | 3.671% | [7 empty] | 0.036707 | 0.036707 | 0.036707 | 0.036707 | 0.036707
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4250380.0781 | 4084982.5718 | 4311249.7187 | 4222254.1062 | 4259195.6812
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1951033.9516 | 1875112.2353 | 1978974.6847 | 1938123.4059 | 1955080.5405
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45903 | 0.45903 | 0.45903 | 0.45903 | 0.45903
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140142.1448 | 134688.7122 | 142149.1187 | 139214.7844 | 140432.81 | 445445.5866 | 13497.0013 | 428111.704 | 12971.7846 | 451824.8073 | 13690.2917 | 442497.9466 | 13407.6878 | 446369.4737 | 13524.9951
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 143745.7517 | 138152.0899 | 145804.3329 | 142794.5453 | 144043.8911 | 0.0333 | UAR | 65983.0031 | 63415.3682 | 66927.9449 | 65546.3749 | 66119.8568 | 209728.7549 | 6983.9675 | 201567.4581 | 6712.1964 | 212732.2778 | 7083.9848 | 208340.9201 | 6937.7526 | 210163.7478 | 6998.4528
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58589.1543 | 56309.2406 | 59428.2089 | 58201.4533 | 58710.6726 | 186227.207 | 6201.366 | 178980.4397 | 5960.0486 | 188894.1646 | 6290.1757 | 184994.8887 | 6160.3298 | 186613.456 | 6214.2281
4 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22025.9625 | 21168.8534 | 22341.396 | 21880.2105 | 22071.646 | 70010.1158 | 2919.4218 | 67285.7715 | 2805.8167 | 71012.7298 | 2961.2308 | 69546.839 | 2900.1032 | 70155.322 | 2925.4769
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15261.6852 | 14667.7984 | 15480.2476 | 15160.6943 | 15293.3391 | 48509.678 | 1212.7419 | 46621.9927 | 1165.5498 | 49204.3845 | 1230.1096 | 48188.6756 | 1204.7169 | 48610.2906 | 1215.2573
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 221032.4682 | 212431.3035 | 224197.8714 | 219569.8336 | 221490.9059 | Rateio | UAR | 101459.597 | 97511.4408 | 102912.5986 | 100788.21 | 101670.0317 | 322492.0652 | 0 | 309942.7443 | 0 | 327110.4701 | 0 | 320358.0436 | 0 | 323160.9376 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 102954.3527 | 98948.0303 | 104428.7608 | 102273.0746 | 103167.8877 | 0.0313 | UAR | 47258.7002 | 45419.6949 | 47935.4914 | 46945.9759 | 47356.7182 | 150213.0529 | 4701.6686 | 144367.7252 | 4518.7098 | 152364.2522 | 4769.0011 | 149219.0505 | 4670.5563 | 150524.6059 | 4711.4202
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13502.4858 | 12977.0557 | 13695.8547 | 13413.136 | 13530.4909 | 42918.0151 | 1343.3339 | 41247.9215 | 1291.0599 | 43532.6435 | 1362.5717 | 42634.0144 | 1334.4447 | 43007.0303 | 1346.12
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13502.4858 | 12977.0557 | 13695.8547 | 13413.136 | 13530.4909 | 42918.0151 | 1343.3339 | 41247.9215 | 1291.0599 | 43532.6435 | 1362.5717 | 42634.0144 | 1334.4447 | 43007.0303 | 1346.12
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27004.9715 | 25954.1114 | 27391.7094 | 26826.272 | 27060.9818 | 85836.0302 | 2686.6677 | 82495.843 | 2582.1199 | 87065.287 | 2725.1435 | 85268.0288 | 2668.8893 | 86014.0605 | 2692.2401
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 264048.6104 | 253773.5336 | 267830.0473 | 262301.3258 | 264596.2668 | 839285.6289 | 26269.6402 | 806626.0202 | 25247.3944 | 851305.028 | 26645.8474 | 833731.8376 | 26095.8065 | 841026.3695 | 26324.1254
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26349.7519 | 25324.3887 | 26727.1063 | 26175.3881 | 26404.4032 | 83753.3969 | 5586.3516 | 80494.2524 | 5368.9666 | 84952.8283 | 5666.3536 | 83199.1769 | 5549.3851 | 83927.1077 | 5597.9381
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15611.1177 | 15003.6332 | 15834.6843 | 15507.8145 | 15643.4963 | 49620.3585 | 3309.6779 | 47689.4527 | 3180.8865 | 50330.971 | 3357.0758 | 49292.0065 | 3287.7768 | 49723.2748 | 3316.5424
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26349.7519 | 25324.3887 | 26727.1063 | 26175.3881 | 26404.4032 | 83753.3969 | 5586.3516 | 80494.2524 | 5368.9666 | 84952.8283 | 5666.3536 | 83199.1769 | 5549.3851 | 83927.1077 | 5597.9381
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16067.8356 | 15442.5786 | 16297.9429 | 15961.5102 | 16101.1615 | 51072.0489 | 3406.5057 | 49084.6526 | 3273.9463 | 51803.4511 | 3455.2902 | 50734.0907 | 3383.9638 | 51177.9761 | 3413.571
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26349.7519 | 25324.3887 | 26727.1063 | 26175.3881 | 26404.4032 | 83753.3969 | 5586.3516 | 80494.2524 | 5368.9666 | 84952.8283 | 5666.3536 | 83199.1769 | 5549.3851 | 83927.1077 | 5597.9381
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16067.8356 | 15442.5786 | 16297.9429 | 15961.5102 | 16101.1615 | 51072.0489 | 3406.5057 | 49084.6526 | 3273.9463 | 51803.4511 | 3455.2902 | 50734.0907 | 3383.9638 | 51177.9761 | 3413.571
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2282399.2352 | 2193582.9094 | 2315085.4465 | 2267295.9514 | 2287133.1003 |  |  | 104287.9556 | 100229.7378 | 105781.4621 | 103597.8525 | 104504.2565
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4029347.6099 | 3872551.2683 | 4087051.8473 | 4002684.2726 | 4037704.7753 | [7 empty] | 2855482.0152 | 2744364.9867 | 2896375.3379 | 2836586.4799 | 2861404.4964
|  |  |  | 3.652% | 3.652% | 3.652% | 3.652% | 3.652% | [7 empty] | 0.036522 | 0.036522 | 0.036522 | 0.036522 | 0.036522
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4402880.0934 | 4231548.2655 | 4465933.6848 | 4373744.9856 | 4412011.9928
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2033267.3197 | 1954145.6087 | 2062385.7159 | 2019812.6125 | 2037484.4668
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618 | 0.4618
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140990.3285 | 135503.89 | 143009.4493 | 140057.3555 | 141282.7529 | 446293.7702 | 13522.7012 | 428926.8818 | 12996.4845 | 452685.1378 | 13716.3597 | 443340.5176 | 13433.2177 | 447219.4166 | 13550.7483
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 191661.0023 | 184202.7865 | 194405.7771 | 190392.727 | 192058.5214 | 0.0333 | UAR | 88509.8036 | 85065.5703 | 89777.3514 | 87924.1091 | 88693.3795 | 280170.8059 | 9329.6878 | 269268.3568 | 8966.6363 | 284183.1286 | 9463.2982 | 278316.8361 | 9267.9506 | 280751.9009 | 9349.0383
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58943.754 | 56650.0415 | 59787.8868 | 58553.7065 | 59066.0078 | 186581.8067 | 6213.1742 | 179321.2406 | 5971.3973 | 189253.8425 | 6302.153 | 185347.142 | 6172.0598 | 186968.7912 | 6226.0607
4 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22159.2705 | 21296.9739 | 22476.6131 | 22012.6363 | 22205.2304 | 70143.4238 | 2924.9808 | 67413.892 | 2811.1593 | 71147.9469 | 2966.8694 | 69679.2648 | 2905.6253 | 70288.9064 | 2931.0474
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9824.6229 | 9442.3116 | 9965.3212 | 9759.6106 | 9844.9999 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824.6229 | 245.6156 | 9442.3116 | 236.0578 | 9965.3212 | 249.133 | 9759.6106 | 243.9903 | 9844.9999 | 246.125
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15354.0536 | 14756.5724 | 15573.9389 | 15252.4515 | 15385.8991 | 48602.0464 | 1215.0512 | 46710.7668 | 1167.7692 | 49298.0757 | 1232.4519 | 48280.4329 | 1207.0108 | 48702.8506 | 1217.5713
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 221032.4682 | 212431.3035 | 224197.8714 | 219569.8336 | 221490.9059 | Rateio | UAR | 102073.6619 | 98101.6103 | 103535.4576 | 101398.2115 | 102285.3703 | 323106.1301 | 0 | 310532.9138 | 0 | 327733.329 | 0 | 320968.0451 | 0 | 323776.2762 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 137272.4703 | 131930.707 | 139238.3477 | 136364.0994 | 137557.1836 | 0.0313 | UAR | 63392.9659 | 60926.1187 | 64300.8158 | 62973.4767 | 63524.4477 | 200665.4363 | 6280.8282 | 192856.8257 | 6036.4186 | 203539.1635 | 6370.7758 | 199337.5761 | 6239.2661 | 201081.6312 | 6293.8551
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13584.207 | 13055.5969 | 13778.7462 | 13494.3164 | 13612.3816 | 42999.7363 | 1345.8917 | 41326.4627 | 1293.5183 | 43615.535 | 1365.1662 | 42715.1949 | 1336.9856 | 43088.921 | 1348.6832
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13584.207 | 13055.5969 | 13778.7462 | 13494.3164 | 13612.3816 | 42999.7363 | 1345.8917 | 41326.4627 | 1293.5183 | 43615.535 | 1365.1662 | 42715.1949 | 1336.9856 | 43088.921 | 1348.6832
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27168.414 | 26111.1937 | 27557.4925 | 26988.6329 | 27224.7633 | 85999.4727 | 2691.7835 | 82652.9253 | 2587.0366 | 87231.0701 | 2730.3325 | 85430.3898 | 2673.9712 | 86177.842 | 2697.3665
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 265646.7144 | 255309.4497 | 269451.0377 | 263888.8547 | 266197.6854 | 840883.7329 | 26319.6608 | 808161.9363 | 25295.4686 | 852926.0185 | 26696.5844 | 835319.3665 | 26145.4962 | 842627.7881 | 26374.2498
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 16597.32 | 15951.4588 | 16835.01 | 16487.4908 | 16631.744 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16597.32 | 519.4961 | 15951.4588 | 499.2807 | 16835.01 | 526.9358 | 16487.4908 | 516.0585 | 16631.744 | 520.5736
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26509.2287 | 25477.6597 | 26888.8671 | 26333.8096 | 26564.2108 | 83912.8738 | 5596.9887 | 80647.5234 | 5379.1898 | 85114.589 | 5677.1431 | 83357.5985 | 5559.9518 | 84086.9153 | 5608.5973
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15705.601 | 15094.4398 | 15930.5207 | 15601.6726 | 15738.1756 | 49714.8418 | 3315.9799 | 47780.2593 | 3186.9433 | 50426.8074 | 3363.4681 | 49385.8646 | 3294.0372 | 49817.9541 | 3322.8575
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26509.2287 | 25477.6597 | 26888.8671 | 26333.8096 | 26564.2108 | 83912.8738 | 5596.9887 | 80647.5234 | 5379.1898 | 85114.589 | 5677.1431 | 83357.5985 | 5559.9518 | 84086.9153 | 5608.5973
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16165.0832 | 15536.0419 | 16396.5831 | 16058.1142 | 16198.6108 | 51169.2964 | 3412.9921 | 49178.1159 | 3280.1803 | 51902.0913 | 3461.8695 | 50830.6947 | 3390.4073 | 51275.4254 | 3420.0709
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26509.2287 | 25477.6597 | 26888.8671 | 26333.8096 | 26564.2108 | 83912.8738 | 5596.9887 | 80647.5234 | 5379.1898 | 85114.589 | 5677.1431 | 83357.5985 | 5559.9518 | 84086.9153 | 5608.5973
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16165.0832 | 15536.0419 | 16396.5831 | 16058.1142 | 16198.6108 | 51169.2964 | 3412.9921 | 49178.1159 | 3280.1803 | 51902.0913 | 3461.8695 | 50830.6947 | 3390.4073 | 51275.4254 | 3420.0709
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2368781.9334 | 2276604.1475 | 2402705.2302 | 2353107.0307 | 2373694.9626 |  |  | 108499.5241 | 104277.4192 | 110053.3445 | 107781.5519 | 108724.5602
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4181847.6252 | 4019116.9621 | 4241735.8134 | 4154175.152 | 4190521.0869 | [7 empty] | 2984646.6373 | 2868503.3509 | 3027389.725 | 2964896.383 | 2990837.0155
|  |  |  | 3.635% | 3.635% | 3.635% | 3.635% | 3.635% | [7 empty] | 0.036353 | 0.036353 | 0.036353 | 0.036353 | 0.036353
| Conexão de reator de barra - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5369895.476 | 5160933.6175 | 5446797.6829 | 5334361.3529 | 5381033.037
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2640860.1446 | 2538094.8214 | 2678679.8701 | 2623384.8231 | 2646337.4842
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.49179 | 0.49179 | 0.49179 | 0.49179 | 0.49179
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 195390.9039 | 187787.5443 | 198189.0946 | 194097.9468 | 195796.1591 | 592696.5821 | 17958.7064 | 569632.6361 | 17259.8689 | 601184.5825 | 18215.8929 | 588774.5405 | 17839.8686 | 593925.8787 | 17995.9541
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 215481.5618 | 207096.4027 | 218567.4706 | 214055.6591 | 215928.4865 | 0.0333 | UAR | 105971.6471 | 101847.9109 | 107489.2658 | 105270.4026 | 106191.4402 | 321453.2089 | 10704.3919 | 308944.3136 | 10287.8456 | 326056.7363 | 10857.6893 | 319326.0617 | 10633.5579 | 322119.9266 | 10726.5936
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82953.729 | 79725.7024 | 84141.7083 | 82404.8006 | 83125.7812 | 251630.9135 | 8379.3094 | 241839.0538 | 8053.2405 | 255234.5167 | 8499.3094 | 249965.8003 | 8323.8611 | 252152.8147 | 8396.6887
4 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38740.1815 | 37232.6623 | 39294.9792 | 38483.8267 | 38820.5315 | 117514.0332 | 4900.3352 | 112941.1414 | 4709.6456 | 119196.9502 | 4970.5128 | 116736.4095 | 4867.9083 | 117757.766 | 4910.4988
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 34588.7082 | 33242.7378 | 35084.0527 | 34359.8249 | 34660.4478 | 104921.0006 | 2623.025 | 100838.1488 | 2520.9537 | 106423.573 | 2660.5893 | 104226.7086 | 2605.6677 | 105138.6145 | 2628.4654
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 7195 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 287322.2418 | 276141.5047 | 291436.9801 | 285420.949 | 287918.1694 | Rateio | UAR | 141302.1651 | 135803.592 | 143325.7517 | 140367.1286 | 141595.2363 | 428624.4069 | 0 | 411945.0967 | 0 | 434762.7318 | 0 | 425788.0775 | 0 | 429513.4057 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 184897.6131 | 177702.585 | 187545.5295 | 183674.0931 | 185281.1044 | 0.0313 | UAR | 90930.7713 | 87392.3294 | 92232.9897 | 90329.0565 | 91119.3684 | 275828.3844 | 8633.4284 | 265094.9144 | 8297.4708 | 279778.5192 | 8757.0677 | 274003.1496 | 8576.2986 | 276400.4729 | 8651.3348
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30310.2571 | 29130.7765 | 30744.3299 | 30109.6855 | 30373.1228 | 91942.7948 | 2877.8095 | 88364.9715 | 2765.8236 | 93259.5064 | 2919.0226 | 91334.3832 | 2858.7662 | 92133.491 | 2883.7783
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30310.2571 | 29130.7765 | 30744.3299 | 30109.6855 | 30373.1228 | 91942.7948 | 2877.8095 | 88364.9715 | 2765.8236 | 93259.5064 | 2919.0226 | 91334.3832 | 2858.7662 | 92133.491 | 2883.7783
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 412403.1949 | 396355.1101 | 418309.216 | 409674.2059 | 413258.5497 | 1250979.2381 | 39155.6502 | 1202299.1572 | 37631.9636 | 1268894.4964 | 39716.3977 | 1242701.1533 | 38896.5461 | 1253573.8617 | 39236.8619
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 3075.6551 | 2955.9703 | 3119.7015 | 3055.3026 | 3082.0342 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6551 | 83.0427 | 2955.9703 | 79.8112 | 3119.7015 | 84.2319 | 3055.3026 | 82.4932 | 3082.0342 | 83.2149
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37343.9699 | 35890.7824 | 37878.7725 | 37096.8543 | 37421.4241 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37343.9699 | 1168.8663 | 35890.7824 | 1123.3815 | 37878.7725 | 1185.6056 | 37096.8543 | 1161.1315 | 37421.4241 | 1171.2906
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28230.5306 | 27131.9795 | 28634.8196 | 28043.7211 | 28289.0828 | 85634.1756 | 5711.7995 | 82301.8432 | 5489.5329 | 86860.5416 | 5793.5981 | 85067.5099 | 5674.0029 | 85811.7872 | 5723.6462
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16725.3998 | 16074.5546 | 16964.924 | 16614.7231 | 16760.0895 | 50734.6406 | 3384.0005 | 48760.3741 | 3252.317 | 51461.2108 | 3432.4628 | 50398.9151 | 3361.6076 | 50839.868 | 3391.0192
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28230.5306 | 27131.9795 | 28634.8196 | 28043.7211 | 28289.0828 | 85634.1756 | 5711.7995 | 82301.8432 | 5489.5329 | 86860.5416 | 5793.5981 | 85067.5099 | 5674.0029 | 85811.7872 | 5723.6462
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17214.7171 | 16544.8309 | 17461.2489 | 17100.8025 | 17250.4217 | 52218.9304 | 3483.0027 | 50186.9049 | 3347.4666 | 52966.7571 | 3532.8827 | 51873.3829 | 3459.9546 | 52327.2363 | 3490.2267
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28230.5306 | 27131.9795 | 28634.8196 | 28043.7211 | 28289.0828 | 85634.1756 | 5711.7995 | 82301.8432 | 5489.5329 | 86860.5416 | 5793.5981 | 85067.5099 | 5674.0029 | 85811.7872 | 5723.6462
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17214.7171 | 16544.8309 | 17461.2489 | 17100.8025 | 17250.4217 | 52218.9304 | 3483.0027 | 50186.9049 | 3347.4666 | 52966.7571 | 3532.8827 | 51873.3829 | 3459.9546 | 52327.2363 | 3490.2267
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2912649.4179 | 2799307.801 | 2954361.4342 | 2893375.5896 | 2918690.4685 |  |  | 133996.1392 | 128781.8696 | 135915.0962 | 133109.4487 | 134274.0571
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5082573.2342 | 4884792.1128 | 5155360.7027 | 5048940.4039 | 5093114.8676 | [7 empty] | 3782773.2518 | 3635572.0014 | 3836946.3009 | 3757741.5671 | 3790619.0038
|  |  |  | 3.542% | 3.542% | 3.542% | 3.542% | 3.542% | [7 empty] | 0.035423 | 0.035423 | 0.035423 | 0.035423 | 0.035423
| Conexão de reator de barra - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 5624504.4386 | 5405634.8338 | 5705052.8972 | 5587285.4956 | 5636170.0774
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 2774319.8696 | 2666361.1507 | 2814050.8702 | 2755961.4072 | 2780074.0145
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.49326 | 0.49326 | 0.49326 | 0.49326 | 0.49326
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 195973.3607 | 188347.3356 | 198779.8928 | 194676.5494 | 196379.824 | 593279.0389 | 17976.3549 | 570192.4275 | 17276.8306 | 601775.3807 | 18233.794 | 589353.1431 | 17857.4002 | 594509.5436 | 18013.6392
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 287308.749 | 276128.537 | 291423.2941 | 285407.5455 | 287904.6487 | 0.0333 | UAR | 141716.729 | 136202.0237 | 143746.2525 | 140778.9491 | 142010.66 | 429025.478 | 14286.5484 | 412330.5606 | 13730.6077 | 435169.5466 | 14491.1459 | 426186.4946 | 14192.0103 | 429915.3086 | 14316.1798
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 83201.0126 | 79963.3633 | 84392.5333 | 82650.4479 | 83373.5776 | 251878.1971 | 8387.544 | 242076.7147 | 8061.1546 | 255485.3417 | 8507.6619 | 250211.4476 | 8332.0412 | 252400.6112 | 8404.9404
4 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38855.6653 | 37343.6523 | 39412.1168 | 38598.5463 | 38936.2548 | 117629.517 | 4905.1509 | 113052.1313 | 4714.2739 | 119314.0879 | 4975.3975 | 116851.1291 | 4872.6921 | 117873.4893 | 4915.3245
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11513.23 | 11065.209 | 11678.1108 | 11437.0436 | 11537.1092 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11513.23 | 287.8307 | 11065.209 | 276.6302 | 11678.1108 | 291.9528 | 11437.0436 | 285.9261 | 11537.1092 | 288.4277
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 70332.2924 | 67595.4111 | 71339.5203 | 69866.8836 | 70478.1668 | 0.025 | UAR | 34691.8166 | 33341.8338 | 35188.6376 | 34462.251 | 34763.77 | 105024.1089 | 2625.6027 | 100937.2448 | 2523.4311 | 106528.1579 | 2663.2039 | 104329.1346 | 2608.2284 | 105241.9367 | 2631.0484
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 7195 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 287322.2418 | 276141.5047 | 291436.9801 | 285420.949 | 287918.1694 | Rateio | UAR | 141723.3844 | 136208.4201 | 143753.0032 | 140785.5605 | 142017.3292 | 429045.6262 | 0 | 412349.9248 | 0 | 435189.9833 | 0 | 426206.5095 | 0 | 429935.4986 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 246530.1508 | 236936.78 | 250060.706 | 244898.7908 | 247041.4726 | 0.0313 | UAR | 121602.4457 | 116870.4592 | 123343.9129 | 120797.7678 | 121854.6582 | 368132.5965 | 11522.5503 | 353807.2392 | 11074.1666 | 373404.6189 | 11687.5646 | 365696.5586 | 11446.3023 | 368896.1308 | 11546.4489
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30400.6114 | 29217.6148 | 30835.9782 | 30199.442 | 30463.6646 | 92033.1491 | 2880.6376 | 88451.8098 | 2768.5416 | 93351.1547 | 2921.8911 | 91424.1397 | 2861.5756 | 92224.0327 | 2886.6122
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30400.6114 | 29217.6148 | 30835.9782 | 30199.442 | 30463.6646 | 92033.1491 | 2880.6376 | 88451.8098 | 2768.5416 | 93351.1547 | 2921.8911 | 91424.1397 | 2861.5756 | 92224.0327 | 2886.6122
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 413632.5616 | 397536.6377 | 419556.1884 | 410895.4375 | 414490.4662 | 1252208.6048 | 39194.1293 | 1203480.6848 | 37668.9454 | 1270141.4688 | 39755.428 | 1243922.3849 | 38934.7706 | 1254805.7782 | 39275.4209
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 3075.6551 | 2955.9703 | 3119.7015 | 3055.3026 | 3082.0342 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6551 | 83.0427 | 2955.9703 | 79.8112 | 3119.7015 | 84.2319 | 3055.3026 | 82.4932 | 3082.0342 | 83.2149
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 49791.9599 | 47854.3765 | 50505.03 | 49462.4724 | 49895.2321 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791.9599 | 1558.4883 | 47854.3765 | 1497.842 | 50505.03 | 1580.8074 | 49462.4724 | 1548.1754 | 49895.2321 | 1561.7208
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28314.6853 | 27212.8595 | 28720.1795 | 28127.319 | 28373.412 | 85718.3303 | 5717.4126 | 82382.7232 | 5494.9276 | 86945.9015 | 5799.2916 | 85151.1078 | 5679.5789 | 85896.1165 | 5729.271
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16775.2579 | 16122.4726 | 17015.4962 | 16664.2513 | 16810.051 | 50784.4987 | 3387.3261 | 48808.292 | 3255.5131 | 51511.7829 | 3435.8359 | 50448.4433 | 3364.9112 | 50889.8295 | 3394.3516
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28314.6853 | 27212.8595 | 28720.1795 | 28127.319 | 28373.412 | 85718.3303 | 5717.4126 | 82382.7232 | 5494.9276 | 86945.9015 | 5799.2916 | 85151.1078 | 5679.5789 | 85896.1165 | 5729.271
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17266.0339 | 16594.1507 | 17513.3006 | 17151.7797 | 17301.8449 | 52270.2472 | 3486.4255 | 50236.2247 | 3350.7562 | 53018.8088 | 3536.3545 | 51924.3601 | 3463.3548 | 52378.6596 | 3493.6566
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28314.6853 | 27212.8595 | 28720.1795 | 28127.319 | 28373.412 | 85718.3303 | 5717.4126 | 82382.7232 | 5494.9276 | 86945.9015 | 5799.2916 | 85151.1078 | 5679.5789 | 85896.1165 | 5729.271
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17266.0339 | 16594.1507 | 17513.3006 | 17151.7797 | 17301.8449 | 52270.2472 | 3486.4255 | 50236.2247 | 3350.7562 | 53018.8088 | 3536.3545 | 51924.3601 | 3463.3548 | 52378.6596 | 3493.6566
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3058557.1328 | 2939537.7244 | 3102358.6918 | 3038317.7918 | 3064900.8069 |  |  | 140961.4619 | 135476.1468 | 142980.1693 | 140028.6799 | 141253.8264
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5337182.1968 | 5129493.3291 | 5413615.9171 | 5301864.5467 | 5348251.908 | [7 empty] | 3997961.0869 | 3842386.1074 | 4055215.8383 | 3971505.4432 | 4006253.1544
|  |  |  | 3.526% | 3.526% | 3.526% | 3.526% | 3.526% | [7 empty] | 0.035258 | 0.035258 | 0.035258 | 0.035258 | 0.035258
| Conexão de reator de barra - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6565489.1932 | 6310002.5026 | 6659513.4829 | 6522043.4869 | 6579106.5041
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3022281.9763 | 2904674.1641 | 3065564.0392 | 3002282.6783 | 3028550.413
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46033 | 0.46033 | 0.46033 | 0.46033 | 0.46033
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 223770.7152 | 215062.9955 | 226975.3329 | 222289.9608 | 224234.8322 | 709881.6155 | 21509.4129 | 682257.5803 | 20672.4047 | 720047.8214 | 21817.449 | 705184.1273 | 21367.0791 | 711353.9626 | 21554.0251
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 349754.7951 | 336144.5838 | 354763.6292 | 347440.3683 | 350480.2124 | 0.0333 | UAR | 161002.11 | 154736.9415 | 163307.8192 | 159936.7133 | 161336.0403 | 510756.9051 | 17008.2049 | 490881.5253 | 16346.3548 | 518071.4484 | 17251.7792 | 507377.0816 | 16895.6568 | 511816.2527 | 17043.4812
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 96904.1354 | 93133.2486 | 98291.8983 | 96262.8932 | 97105.1218 | 307414.9543 | 10236.918 | 295452.3379 | 9838.5629 | 311817.4401 | 10383.5208 | 305380.7023 | 10169.1774 | 308052.5557 | 10258.1501
4 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 53744.0871 | 51652.7122 | 54513.7555 | 53388.4472 | 53855.5563 | 170495.676 | 7109.6697 | 163861.0788 | 6833.007 | 172937.3425 | 7211.4872 | 169367.4577 | 7062.623 | 170849.2967 | 7124.4157
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 138333.65 | 132950.5924 | 140314.7244 | 137418.2569 | 138620.5642 | 438844.3538 | 10971.1088 | 421767.3488 | 10544.1837 | 445129.0383 | 11128.226 | 435940.3961 | 10898.5099 | 439754.5495 | 10993.8637
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 59970.4971 | 57636.8304 | 60829.3339 | 59573.6553 | 60094.8804 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59970.4971 | 0 | 57636.8304 | 0 | 60829.3339 | 0 | 59573.6553 | 0 | 60094.8804 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 378470.6806 | 363743.0314 | 383890.7546 | 375966.2327 | 379255.6568 | Rateio | UAR | 174220.8513 | 167441.2942 | 176715.866 | 173067.9825 | 174582.1983 | 552691.5319 | 0 | 531184.3257 | 0 | 560606.6205 | 0 | 549034.2151 | 0 | 553837.8551 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 291353.8146 | 280016.1945 | 295526.2889 | 289425.8436 | 291958.104 | 0.0313 | UAR | 134118.4726 | 128899.4427 | 136039.1816 | 133230.9726 | 134396.6443 | 425472.2872 | 13317.2826 | 408915.6372 | 12799.0594 | 431565.4705 | 13507.9992 | 422656.8162 | 13229.1583 | 426354.7482 | 13344.9036
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16764.8091 | 16112.4303 | 17004.8977 | 16653.8716 | 16799.5805 | 53184.0359 | 1664.6603 | 51114.4546 | 1599.8824 | 53945.6838 | 1688.4999 | 52832.102 | 1653.6448 | 53294.3435 | 1668.113
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16764.8091 | 16112.4303 | 17004.8977 | 16653.8716 | 16799.5805 | 53184.0359 | 1664.6603 | 51114.4546 | 1599.8824 | 53945.6838 | 1688.4999 | 52832.102 | 1653.6448 | 53294.3435 | 1668.113
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 33529.6182 | 32224.8607 | 34009.7954 | 33307.7431 | 33599.1611 | 106368.0718 | 3329.3206 | 102228.9093 | 3199.7649 | 107891.3676 | 3376.9998 | 105664.2041 | 3307.2896 | 106588.6871 | 3336.2259
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 214933.4497 | 206569.6196 | 218011.509 | 213511.174 | 215379.2376 | 681846.6141 | 21341.799 | 655313.5211 | 20511.3132 | 691611.331 | 21647.4347 | 677334.6414 | 21200.5743 | 683260.8144 | 21386.0635
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 150234.3618 | 144388.2049 | 152385.8662 | 149240.2184 | 150545.959 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150234.3618 | 4702.3355 | 144388.2049 | 4519.3508 | 152385.8662 | 4769.6776 | 149240.2184 | 4671.2188 | 150545.959 | 4712.0885
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26424.5354 | 25396.2621 | 26802.9609 | 26249.6768 | 26479.3419 | 83828.1805 | 5591.3396 | 80566.1258 | 5373.7606 | 85028.6828 | 5671.4131 | 83273.4656 | 5554.3402 | 84002.0463 | 5602.9365
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15655.4238 | 15046.2152 | 15879.6249 | 15551.8274 | 15687.8943 | 49664.6646 | 3312.6331 | 47732.0347 | 3183.7267 | 50375.9116 | 3360.0733 | 49336.0194 | 3290.7125 | 49767.6728 | 3319.5038
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26424.5354 | 25396.2621 | 26802.9609 | 26249.6768 | 26479.3419 | 83828.1805 | 5591.3396 | 80566.1258 | 5373.7606 | 85028.6828 | 5671.4131 | 83273.4656 | 5554.3402 | 84002.0463 | 5602.9365
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16113.438 | 15486.4064 | 16344.1983 | 16006.8108 | 16146.8584 | 51117.6512 | 3409.5473 | 49128.4804 | 3276.8696 | 51849.7065 | 3458.3754 | 50779.3912 | 3386.9854 | 51223.673 | 3416.619
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26424.5354 | 25396.2621 | 26802.9609 | 26249.6768 | 26479.3419 | 83828.1805 | 5591.3396 | 80566.1258 | 5373.7606 | 85028.6828 | 5671.4131 | 83273.4656 | 5554.3402 | 84002.0463 | 5602.9365
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16113.438 | 15486.4064 | 16344.1983 | 16006.8108 | 16146.8584 | 51117.6512 | 3409.5473 | 49128.4804 | 3276.8696 | 51849.7065 | 3458.3754 | 50779.3912 | 3386.9854 | 51223.673 | 3416.619
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3552323.7566 | 3414090.1211 | 3603196.5413 | 3528817.0216 | 3559691.5392 |  |  | 149633.3779 | 143810.6075 | 151776.2757 | 148643.2114 | 149943.7286
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6127048.0154 | 5888622.6408 | 6214793.3944 | 6086503.5989 | 6139755.9669 | [7 empty] | 4330904.3411 | 4162373.3475 | 4392927.1687 | 4302245.5173 | 4339886.9575
|  |  |  | 3.455% | 3.455% | 3.455% | 3.455% | 3.455% | [7 empty] | 0.03455 | 0.03455 | 0.03455 | 0.03455 | 0.03455
| Conexão de reator de barra - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6224262.1039 | 5982053.781 | 6313399.6846 | 6183074.3942 | 6237171.6845
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2862004.8239 | 2750633.9695 | 2902991.5597 | 2843066.1253 | 2867940.8339
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45981 | 0.45981 | 0.45981 | 0.45981 | 0.45981
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 223520.7513 | 214822.7586 | 226721.7892 | 222041.651 | 223984.3499 | 709631.6516 | 21501.839 | 682017.3434 | 20665.1255 | 719794.2777 | 21809.7666 | 704935.8174 | 21359.5553 | 711103.4802 | 21546.4354
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 262316.0963 | 252108.4378 | 266072.7219 | 260580.2762 | 262860.1593 | 0.0333 | UAR | 120616.6965 | 115923.069 | 122344.0467 | 119818.5416 | 120866.8644 | 382932.7928 | 12751.662 | 368031.5068 | 12255.4492 | 388416.7686 | 12934.2784 | 380398.8178 | 12667.2806 | 383727.0238 | 12778.1099
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 96795.8883 | 93029.2137 | 98182.101 | 96155.3624 | 96996.6501 | 307306.7072 | 10233.3134 | 295348.303 | 9835.0985 | 311707.6428 | 10379.8645 | 305273.1715 | 10165.5966 | 307944.0841 | 10254.538
4 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 53684.052 | 51595.0134 | 54452.8607 | 53328.8094 | 53795.3967 | 170435.641 | 7107.1662 | 163803.38 | 6830.6009 | 172876.4477 | 7208.9479 | 169307.8199 | 7060.1361 | 170789.1371 | 7121.907
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 138179.1238 | 132802.0794 | 140157.9853 | 137264.7533 | 138465.7176 | 438689.8276 | 10967.2457 | 421618.8358 | 10540.4709 | 444972.2992 | 11124.3075 | 435786.8925 | 10894.6723 | 439599.7028 | 10989.9926
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 59970.4971 | 57636.8304 | 60829.3339 | 59573.6553 | 60094.8804 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59970.4971 | 0 | 57636.8304 | 0 | 60829.3339 | 0 | 59573.6553 | 0 | 60094.8804 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 378470.6806 | 363743.0314 | 383890.7546 | 375966.2327 | 379255.6568 | Rateio | UAR | 174026.2373 | 167254.2533 | 176518.4649 | 172874.6562 | 174387.1806 | 552496.9179 | 0 | 530997.2847 | 0 | 560409.2194 | 0 | 548840.8889 | 0 | 553642.8374 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 100476.4913 | 96566.5913 | 101915.4139 | 99811.6098 | 100684.887 | 318991.8522 | 9984.445 | 306578.7372 | 9595.9145 | 323560.1306 | 10127.4321 | 316880.9926 | 9918.3751 | 319653.4649 | 10005.1535
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16746.0819 | 16094.4319 | 16985.9023 | 16635.2683 | 16780.8145 | 53165.3087 | 1664.0742 | 51096.4562 | 1599.3191 | 53926.6884 | 1687.9053 | 52813.4988 | 1653.0625 | 53275.5775 | 1667.5256
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16746.0819 | 16094.4319 | 16985.9023 | 16635.2683 | 16780.8145 | 53165.3087 | 1664.0742 | 51096.4562 | 1599.3191 | 53926.6884 | 1687.9053 | 52813.4988 | 1653.0625 | 53275.5775 | 1667.5256
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 33492.1638 | 32188.8638 | 33971.8046 | 33270.5366 | 33561.629 | 106330.6174 | 3328.1483 | 102192.9124 | 3198.6382 | 107853.3769 | 3375.8107 | 105626.9975 | 3306.125 | 106551.155 | 3335.0512
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 214693.3575 | 206338.8703 | 217767.9784 | 213272.6706 | 215138.6474 | 681606.5218 | 21334.2841 | 655082.7717 | 20504.0908 | 691367.8004 | 21639.8122 | 677096.1379 | 21193.1091 | 683020.2242 | 21378.533
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26395.0178 | 25367.8932 | 26773.0205 | 26220.3545 | 26449.763 | 83798.6628 | 5589.3708 | 80537.7569 | 5371.8684 | 84998.7425 | 5669.4161 | 83244.1433 | 5552.3844 | 83972.4675 | 5600.9636
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15637.9358 | 15029.4077 | 15861.8865 | 15534.4552 | 15670.37 | 49647.1766 | 3311.4667 | 47715.2272 | 3182.6057 | 50358.1732 | 3358.8902 | 49318.6472 | 3289.5538 | 49750.1485 | 3318.3349
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26395.0178 | 25367.8932 | 26773.0205 | 26220.3545 | 26449.763 | 83798.6628 | 5589.3708 | 80537.7569 | 5371.8684 | 84998.7425 | 5669.4161 | 83244.1433 | 5552.3844 | 83972.4675 | 5600.9636
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16095.4384 | 15469.1073 | 16325.941 | 15988.9303 | 16128.8215 | 51099.6517 | 3408.3468 | 49111.1813 | 3275.7158 | 51831.4491 | 3457.1577 | 50761.5108 | 3385.7928 | 51205.6361 | 3415.4159
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26395.0178 | 25367.8932 | 26773.0205 | 26220.3545 | 26449.763 | 83798.6628 | 5589.3708 | 80537.7569 | 5371.8684 | 84998.7425 | 5669.4161 | 83244.1433 | 5552.3844 | 83972.4675 | 5600.9636
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16095.4384 | 15469.1073 | 16325.941 | 15988.9303 | 16128.8215 | 51099.6517 | 3408.3468 | 49111.1813 | 3275.7158 | 51831.4491 | 3457.1577 | 50761.5108 | 3385.7928 | 51205.6361 | 3415.4159
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3354488.0138 | 3223952.8752 | 3402527.5952 | 3332290.4141 | 3361445.4704 |  |  | 140831.5348 | 135351.2755 | 142848.3814 | 139899.6125 | 141123.6298
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5785820.9261 | 5560673.9192 | 5868679.5962 | 5747534.5062 | 5797821.1473 | [7 empty] | 4058011.3902 | 3900099.6383 | 4116126.1212 | 4031158.3765 | 4066428.0064
|  |  |  | 3.47% | 3.47% | 3.47% | 3.47% | 3.47% | [7 empty] | 0.034705 | 0.034705 | 0.034705 | 0.034705 | 0.034705
| Conexão de reator de barra - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6224262.1039 | 5982053.781 | 6313399.6846 | 6183074.3942 | 6237171.6845
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2862004.8239 | 2750633.9695 | 2902991.5597 | 2843066.1253 | 2867940.8339
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45981 | 0.45981 | 0.45981 | 0.45981 | 0.45981
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 223520.7513 | 214822.7586 | 226721.7892 | 222041.651 | 223984.3499 | 709631.6516 | 21501.839 | 682017.3434 | 20665.1255 | 719794.2777 | 21809.7666 | 704935.8174 | 21359.5553 | 711103.4802 | 21546.4354
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 262316.0963 | 252108.4378 | 266072.7219 | 260580.2762 | 262860.1593 | 0.0333 | UAR | 120616.6965 | 115923.069 | 122344.0467 | 119818.5416 | 120866.8644 | 382932.7928 | 12751.662 | 368031.5068 | 12255.4492 | 388416.7686 | 12934.2784 | 380398.8178 | 12667.2806 | 383727.0238 | 12778.1099
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 96795.8883 | 93029.2137 | 98182.101 | 96155.3624 | 96996.6501 | 307306.7072 | 10233.3134 | 295348.303 | 9835.0985 | 311707.6428 | 10379.8645 | 305273.1715 | 10165.5966 | 307944.0841 | 10254.538
4 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 53684.052 | 51595.0134 | 54452.8607 | 53328.8094 | 53795.3967 | 170435.641 | 7107.1662 | 163803.38 | 6830.6009 | 172876.4477 | 7208.9479 | 169307.8199 | 7060.1361 | 170789.1371 | 7121.907
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 138179.1238 | 132802.0794 | 140157.9853 | 137264.7533 | 138465.7176 | 438689.8276 | 10967.2457 | 421618.8358 | 10540.4709 | 444972.2992 | 11124.3075 | 435786.8925 | 10894.6723 | 439599.7028 | 10989.9926
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 59970.4971 | 57636.8304 | 60829.3339 | 59573.6553 | 60094.8804 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59970.4971 | 0 | 57636.8304 | 0 | 60829.3339 | 0 | 59573.6553 | 0 | 60094.8804 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 378470.6806 | 363743.0314 | 383890.7546 | 375966.2327 | 379255.6568 | Rateio | UAR | 174026.2373 | 167254.2533 | 176518.4649 | 172874.6562 | 174387.1806 | 552496.9179 | 0 | 530997.2847 | 0 | 560409.2194 | 0 | 548840.8889 | 0 | 553642.8374 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 100476.4913 | 96566.5913 | 101915.4139 | 99811.6098 | 100684.887 | 318991.8522 | 9984.445 | 306578.7372 | 9595.9145 | 323560.1306 | 10127.4321 | 316880.9926 | 9918.3751 | 319653.4649 | 10005.1535
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16746.0819 | 16094.4319 | 16985.9023 | 16635.2683 | 16780.8145 | 53165.3087 | 1664.0742 | 51096.4562 | 1599.3191 | 53926.6884 | 1687.9053 | 52813.4988 | 1653.0625 | 53275.5775 | 1667.5256
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16746.0819 | 16094.4319 | 16985.9023 | 16635.2683 | 16780.8145 | 53165.3087 | 1664.0742 | 51096.4562 | 1599.3191 | 53926.6884 | 1687.9053 | 52813.4988 | 1653.0625 | 53275.5775 | 1667.5256
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 33492.1638 | 32188.8638 | 33971.8046 | 33270.5366 | 33561.629 | 106330.6174 | 3328.1483 | 102192.9124 | 3198.6382 | 107853.3769 | 3375.8107 | 105626.9975 | 3306.125 | 106551.155 | 3335.0512
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 214693.3575 | 206338.8703 | 217767.9784 | 213272.6706 | 215138.6474 | 681606.5218 | 21334.2841 | 655082.7717 | 20504.0908 | 691367.8004 | 21639.8122 | 677096.1379 | 21193.1091 | 683020.2242 | 21378.533
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26395.0178 | 25367.8932 | 26773.0205 | 26220.3545 | 26449.763 | 83798.6628 | 5589.3708 | 80537.7569 | 5371.8684 | 84998.7425 | 5669.4161 | 83244.1433 | 5552.3844 | 83972.4675 | 5600.9636
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15637.9358 | 15029.4077 | 15861.8865 | 15534.4552 | 15670.37 | 49647.1766 | 3311.4667 | 47715.2272 | 3182.6057 | 50358.1732 | 3358.8902 | 49318.6472 | 3289.5538 | 49750.1485 | 3318.3349
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26395.0178 | 25367.8932 | 26773.0205 | 26220.3545 | 26449.763 | 83798.6628 | 5589.3708 | 80537.7569 | 5371.8684 | 84998.7425 | 5669.4161 | 83244.1433 | 5552.3844 | 83972.4675 | 5600.9636
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16095.4384 | 15469.1073 | 16325.941 | 15988.9303 | 16128.8215 | 51099.6517 | 3408.3468 | 49111.1813 | 3275.7158 | 51831.4491 | 3457.1577 | 50761.5108 | 3385.7928 | 51205.6361 | 3415.4159
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26395.0178 | 25367.8932 | 26773.0205 | 26220.3545 | 26449.763 | 83798.6628 | 5589.3708 | 80537.7569 | 5371.8684 | 84998.7425 | 5669.4161 | 83244.1433 | 5552.3844 | 83972.4675 | 5600.9636
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16095.4384 | 15469.1073 | 16325.941 | 15988.9303 | 16128.8215 | 51099.6517 | 3408.3468 | 49111.1813 | 3275.7158 | 51831.4491 | 3457.1577 | 50761.5108 | 3385.7928 | 51205.6361 | 3415.4159
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3354488.0138 | 3223952.8752 | 3402527.5952 | 3332290.4141 | 3361445.4704 |  |  | 140831.5348 | 135351.2755 | 142848.3814 | 139899.6125 | 141123.6298
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5785820.9261 | 5560673.9192 | 5868679.5962 | 5747534.5062 | 5797821.1473 | [7 empty] | 4058011.3902 | 3900099.6383 | 4116126.1212 | 4031158.3765 | 4066428.0064
|  |  |  | 3.47% | 3.47% | 3.47% | 3.47% | 3.47% | [7 empty] | 0.034705 | 0.034705 | 0.034705 | 0.034705 | 0.034705
| Conexão de reator de barra - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9208504.8693 | 8850168.9761 | 9340379.7538 | 9147569.5778 | 9227603.9905
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4431153.6367 | 4258721.5841 | 4494612.1332 | 4401831.4348 | 4440344.1776
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 1282355.4427 | 1232454.4013 | 1300720.0392 | 1273869.7326 | 1285015.1429 | 0.0303 | UAR | 617072.3765 | 593059.881 | 625909.4624 | 612989.0333 | 618352.2303 | 1899427.8192 | 57552.6629 | 1825514.2823 | 55313.0828 | 1926629.5015 | 58376.8739 | 1886858.7659 | 57171.8206 | 1903367.3732 | 57672.0314
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 536477.1962 | 515600.9477 | 544160.0795 | 532927.1742 | 537589.8896 | 0.0333 | UAR | 258154.0557 | 248108.3571 | 261851.0767 | 256445.777 | 258689.4863 | 794631.2518 | 26461.2207 | 763709.3049 | 25431.5199 | 806011.1562 | 26840.1715 | 789372.9512 | 26286.1193 | 796279.3759 | 26516.1032
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 93338.3654 | 89706.2355 | 94675.063 | 92720.719 | 93531.9561 | 287307.445 | 9567.3379 | 276127.2837 | 9195.0385 | 291421.9714 | 9704.3516 | 285406.2501 | 9504.0281 | 287903.342 | 9587.1813
4 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 80532.8261 | 77399.0055 | 81686.1357 | 79999.9175 | 80699.8571 | 247890.3545 | 10337.0278 | 238244.0533 | 9934.777 | 251440.3893 | 10485.0642 | 246249.9937 | 10268.6247 | 248404.4975 | 10358.4675
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 144606.439 | 138979.2848 | 146677.3461 | 143649.5372 | 144906.3635 | 445117.1428 | 11127.9286 | 427796.0412 | 10694.901 | 451491.66 | 11287.2915 | 442171.6763 | 11054.2919 | 446040.3488 | 11151.0087
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 59970.4971 | 57636.8304 | 60829.3339 | 59573.6553 | 60094.8804 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59970.4971 | 0 | 57636.8304 | 0 | 60829.3339 | 0 | 59573.6553 | 0 | 60094.8804 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 469619.1194 | 451344.5581 | 476344.529 | 466511.5163 | 470593.1442 | Rateio | UAR | 225981.796 | 217188.0352 | 229218.0785 | 224486.4103 | 226450.499 | 695600.9154 | 0 | 668532.5933 | 0 | 705562.6075 | 0 | 690997.9266 | 0 | 697043.6432 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 336177.4783 | 323095.6091 | 340991.8719 | 333952.8965 | 336874.7353 | 0.0313 | UAR | 161769.3727 | 155474.3472 | 164086.0698 | 160698.8988 | 162104.8943 | 497946.851 | 15585.7364 | 478569.9563 | 14979.2396 | 505077.9417 | 15808.9396 | 494651.7953 | 15482.6012 | 498979.6297 | 15618.0624
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20221.1716 | 19434.2934 | 20510.7587 | 20087.3623 | 20263.1118 | 62243.3564 | 1948.2171 | 59821.2445 | 1872.405 | 63134.7427 | 1976.1174 | 61831.4744 | 1935.3251 | 62372.4537 | 1952.2578
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20221.1716 | 19434.2934 | 20510.7587 | 20087.3623 | 20263.1118 | 62243.3564 | 1948.2171 | 59821.2445 | 1872.405 | 63134.7427 | 1976.1174 | 61831.4744 | 1935.3251 | 62372.4537 | 1952.2578
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40442.3432 | 38868.5868 | 41021.5175 | 40174.7247 | 40526.2236 | 124486.7127 | 3896.4341 | 119642.4891 | 3744.8099 | 126269.4854 | 3952.2349 | 123662.9488 | 3870.6503 | 124744.9074 | 3904.5156
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 337019.5264 | 323904.89 | 341845.9788 | 334789.3725 | 337718.5298 | 1037389.2729 | 32470.2842 | 997020.7422 | 31206.7492 | 1052245.7119 | 32935.2908 | 1030524.5735 | 32255.4192 | 1039540.8951 | 32537.63
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 150234.3618 | 144388.2049 | 152385.8662 | 149240.2184 | 150545.959 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150234.3618 | 4702.3355 | 144388.2049 | 4519.3508 | 152385.8662 | 4769.6776 | 149240.2184 | 4671.2188 | 150545.959 | 4712.0885
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27622.7655 | 26547.8648 | 28018.3508 | 27439.9778 | 27680.0571 | 85026.4105 | 5671.2616 | 81717.7285 | 5450.5725 | 86244.0727 | 5752.4796 | 84463.7666 | 5633.7332 | 85202.7616 | 5683.0242
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16365.3246 | 15728.4912 | 16599.6922 | 16257.0306 | 16399.2675 | 50374.5654 | 3359.9835 | 48414.3107 | 3229.2345 | 51095.9789 | 3408.1018 | 50041.2226 | 3337.7495 | 50479.046 | 3366.9524
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27622.7655 | 26547.8648 | 28018.3508 | 27439.9778 | 27680.0571 | 85026.4105 | 5671.2616 | 81717.7285 | 5450.5725 | 86244.0727 | 5752.4796 | 84463.7666 | 5633.7332 | 85202.7616 | 5683.0242
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16844.1076 | 16188.6431 | 17085.3319 | 16732.6454 | 16879.0435 | 51848.3209 | 3458.283 | 49830.7171 | 3323.7088 | 52590.84 | 3507.809 | 51505.2258 | 3435.3986 | 51955.8581 | 3465.4557
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27622.7655 | 26547.8648 | 28018.3508 | 27439.9778 | 27680.0571 | 85026.4105 | 5671.2616 | 81717.7285 | 5450.5725 | 86244.0727 | 5752.4796 | 84463.7666 | 5633.7332 | 85202.7616 | 5683.0242
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16844.1076 | 16188.6431 | 17085.3319 | 16732.6454 | 16879.0435 | 51848.3209 | 3458.283 | 49830.7171 | 3323.7088 | 52590.84 | 3507.809 | 51505.2258 | 3435.3986 | 51955.8581 | 3465.4557
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5093559.0426 | 4895350.4241 | 5166503.8388 | 5059853.5161 | 5104123.4614 |  |  | 216887.5338 | 208447.6633 | 219993.5775 | 215452.3274 | 217337.3746
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8678915.2527 | 8341187.5876 | 8803205.8909 | 8621484.4061 | 8696915.9658 | [7 empty] | 6470268.9104 | 6218487.5819 | 6562929.5515 | 6427453.3037 | 6483688.7274
|  |  |  | 3.352% | 3.352% | 3.352% | 3.352% | 3.352% | [7 empty] | 0.033521 | 0.033521 | 0.033521 | 0.033521 | 0.033521
| Conexão de reator de barra - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7570569.423 | 7275971.4623 | 7678987.4543 | 7520472.8155 | 7586271.3448
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3571812.2467 | 3432820.2442 | 3622964.1258 | 3548176.5509 | 3579220.4499
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4718 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4718
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 302509.1389 | 290737.4253 | 306841.3686 | 300507.3501 | 303136.5653 | 943686.8603 | 28593.7119 | 906964.6259 | 27481.0282 | 957201.3882 | 29003.2021 | 937442.2164 | 28404.4992 | 945644.1367 | 28653.0173
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 189833.3909 | 182446.294 | 192551.9925 | 188577.2094 | 190227.1194 | 592191.288 | 19719.9699 | 569147.0048 | 18952.5953 | 600672.0521 | 20002.3793 | 588272.5901 | 19589.4773 | 593419.5366 | 19760.8706
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 91515.0625 | 87953.8838 | 92825.6486 | 90909.4814 | 91704.8715 | 285484.1421 | 9506.6219 | 274374.932 | 9136.6852 | 289572.557 | 9642.7661 | 283595.0125 | 9443.7139 | 286076.2574 | 9526.3394
4 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 78959.6709 | 75887.0674 | 80090.4513 | 78437.1723 | 79123.4391 | 246317.1993 | 10271.4272 | 236732.1152 | 9871.7292 | 249844.7049 | 10418.5242 | 244687.2485 | 10203.4583 | 246828.0794 | 10292.7309
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 141781.6484 | 136264.4168 | 143812.1016 | 140843.439 | 142075.714 | 442292.3522 | 11057.3088 | 425081.1733 | 10627.0293 | 448626.4155 | 11215.6604 | 439365.5781 | 10984.1395 | 443209.6993 | 11080.2425
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 59970.4971 | 57636.8304 | 60829.3339 | 59573.6553 | 60094.8804 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59970.4971 | 0 | 57636.8304 | 0 | 60829.3339 | 0 | 59573.6553 | 0 | 60094.8804 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 469619.1194 | 451344.5581 | 476344.529 | 466511.5163 | 470593.1442 | Rateio | UAR | 221567.3919 | 212945.4114 | 224740.4557 | 220101.2175 | 222026.939 | 691186.5112 | 0 | 664289.9695 | 0 | 701084.9847 | 0 | 686612.7338 | 0 | 692620.0833 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 118956.9866 | 114327.9444 | 120660.5682 | 118169.8145 | 119203.7122 | 371090.0954 | 11615.12 | 356649.6512 | 11163.1341 | 376404.4721 | 11781.46 | 368634.4869 | 11538.2594 | 371859.7637 | 11639.2106
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19826.1644 | 19054.6574 | 20110.0947 | 19694.9691 | 19867.2854 | 61848.3492 | 1935.8533 | 59441.6085 | 1860.5223 | 62734.0787 | 1963.5767 | 61439.0811 | 1923.0432 | 61976.6273 | 1939.8684
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19826.1644 | 19054.6574 | 20110.0947 | 19694.9691 | 19867.2854 | 61848.3492 | 1935.8533 | 59441.6085 | 1860.5223 | 62734.0787 | 1963.5767 | 61439.0811 | 1923.0432 | 61976.6273 | 1939.8684
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 39652.3289 | 38109.3148 | 40220.1894 | 39389.9382 | 39734.5707 | 123696.6985 | 3871.7067 | 118883.2171 | 3721.0447 | 125468.1574 | 3927.1533 | 122878.1623 | 3846.0865 | 123953.2546 | 3879.7369
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 330436.074 | 317577.6233 | 335168.2449 | 328249.4847 | 331121.4229 | 1030805.8205 | 32264.2222 | 990693.4755 | 31008.7058 | 1045567.978 | 32726.2777 | 1023984.6857 | 32050.7207 | 1032943.7882 | 32331.1406
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27083.1731 | 26029.2699 | 27471.0309 | 26903.9561 | 27139.3456 | 84486.8182 | 5635.2708 | 81199.1336 | 5415.9822 | 85696.7529 | 5715.9734 | 83927.7449 | 5597.9806 | 84662.0501 | 5646.9587
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16045.6388 | 15421.2456 | 16275.4282 | 15939.4603 | 16078.9187 | 50054.8797 | 3338.6605 | 48107.0651 | 3208.7412 | 50771.715 | 3386.4734 | 49723.6523 | 3316.5676 | 50158.6972 | 3345.5851
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27083.1731 | 26029.2699 | 27471.0309 | 26903.9561 | 27139.3456 | 84486.8182 | 5635.2708 | 81199.1336 | 5415.9822 | 85696.7529 | 5715.9734 | 83927.7449 | 5597.9806 | 84662.0501 | 5646.9587
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16515.0692 | 15872.4087 | 16751.5813 | 16405.7843 | 16549.3226 | 51519.2824 | 3436.3361 | 49514.4827 | 3302.616 | 52257.0894 | 3485.5479 | 51178.3647 | 3413.5969 | 51626.1372 | 3443.4634
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27083.1731 | 26029.2699 | 27471.0309 | 26903.9561 | 27139.3456 | 84486.8182 | 5635.2708 | 81199.1336 | 5415.9822 | 85696.7529 | 5715.9734 | 83927.7449 | 5597.9806 | 84662.0501 | 5646.9587
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16515.0692 | 15872.4087 | 16751.5813 | 16405.7843 | 16549.3226 | 51519.2824 | 3436.3361 | 49514.4827 | 3302.616 | 52257.0894 | 3485.5479 | 51178.3647 | 3413.5969 | 51626.1372 | 3443.4634
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4132272.9071 | 3971471.3738 | 4191451.1364 | 4104928.484 | 4140843.5472 |  |  | 173400.2025 | 166652.5798 | 175883.4646 | 172252.7641 | 173759.8473
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7040979.8065 | 6766990.0738 | 7141813.5914 | 6994387.6438 | 7055583.3202 | [7 empty] | 5066305.2171 | 4869157.1425 | 5138859.7116 | 5032780.0369 | 5076813.1094
|  |  |  | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | [7 empty] | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226
| Conexão de reator de barra - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7570569.423 | 7275971.4623 | 7678987.4543 | 7520472.8155 | 7586271.3448
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3571812.2467 | 3432820.2442 | 3622964.1258 | 3548176.5509 | 3579220.4499
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4718 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4718
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 302509.1389 | 290737.4253 | 306841.3686 | 300507.3501 | 303136.5653 | 943686.8603 | 28593.7119 | 906964.6259 | 27481.0282 | 957201.3882 | 29003.2021 | 937442.2164 | 28404.4992 | 945644.1367 | 28653.0173
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 189833.3909 | 182446.294 | 192551.9925 | 188577.2094 | 190227.1194 | 592191.288 | 19719.9699 | 569147.0048 | 18952.5953 | 600672.0521 | 20002.3793 | 588272.5901 | 19589.4773 | 593419.5366 | 19760.8706
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 91515.0625 | 87953.8838 | 92825.6486 | 90909.4814 | 91704.8715 | 285484.1421 | 9506.6219 | 274374.932 | 9136.6852 | 289572.557 | 9642.7661 | 283595.0125 | 9443.7139 | 286076.2574 | 9526.3394
4 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 78959.6709 | 75887.0674 | 80090.4513 | 78437.1723 | 79123.4391 | 246317.1993 | 10271.4272 | 236732.1152 | 9871.7292 | 249844.7049 | 10418.5242 | 244687.2485 | 10203.4583 | 246828.0794 | 10292.7309
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 141781.6484 | 136264.4168 | 143812.1016 | 140843.439 | 142075.714 | 442292.3522 | 11057.3088 | 425081.1733 | 10627.0293 | 448626.4155 | 11215.6604 | 439365.5781 | 10984.1395 | 443209.6993 | 11080.2425
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 59970.4971 | 57636.8304 | 60829.3339 | 59573.6553 | 60094.8804 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59970.4971 | 0 | 57636.8304 | 0 | 60829.3339 | 0 | 59573.6553 | 0 | 60094.8804 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 469619.1194 | 451344.5581 | 476344.529 | 466511.5163 | 470593.1442 | Rateio | UAR | 221567.3919 | 212945.4114 | 224740.4557 | 220101.2175 | 222026.939 | 691186.5112 | 0 | 664289.9695 | 0 | 701084.9847 | 0 | 686612.7338 | 0 | 692620.0833 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 118956.9866 | 114327.9444 | 120660.5682 | 118169.8145 | 119203.7122 | 371090.0954 | 11615.12 | 356649.6512 | 11163.1341 | 376404.4721 | 11781.46 | 368634.4869 | 11538.2594 | 371859.7637 | 11639.2106
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19826.1644 | 19054.6574 | 20110.0947 | 19694.9691 | 19867.2854 | 61848.3492 | 1935.8533 | 59441.6085 | 1860.5223 | 62734.0787 | 1963.5767 | 61439.0811 | 1923.0432 | 61976.6273 | 1939.8684
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19826.1644 | 19054.6574 | 20110.0947 | 19694.9691 | 19867.2854 | 61848.3492 | 1935.8533 | 59441.6085 | 1860.5223 | 62734.0787 | 1963.5767 | 61439.0811 | 1923.0432 | 61976.6273 | 1939.8684
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 39652.3289 | 38109.3148 | 40220.1894 | 39389.9382 | 39734.5707 | 123696.6985 | 3871.7067 | 118883.2171 | 3721.0447 | 125468.1574 | 3927.1533 | 122878.1623 | 3846.0865 | 123953.2546 | 3879.7369
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 330436.074 | 317577.6233 | 335168.2449 | 328249.4847 | 331121.4229 | 1030805.8205 | 32264.2222 | 990693.4755 | 31008.7058 | 1045567.978 | 32726.2777 | 1023984.6857 | 32050.7207 | 1032943.7882 | 32331.1406
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27083.1731 | 26029.2699 | 27471.0309 | 26903.9561 | 27139.3456 | 84486.8182 | 5635.2708 | 81199.1336 | 5415.9822 | 85696.7529 | 5715.9734 | 83927.7449 | 5597.9806 | 84662.0501 | 5646.9587
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16045.6388 | 15421.2456 | 16275.4282 | 15939.4603 | 16078.9187 | 50054.8797 | 3338.6605 | 48107.0651 | 3208.7412 | 50771.715 | 3386.4734 | 49723.6523 | 3316.5676 | 50158.6972 | 3345.5851
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27083.1731 | 26029.2699 | 27471.0309 | 26903.9561 | 27139.3456 | 84486.8182 | 5635.2708 | 81199.1336 | 5415.9822 | 85696.7529 | 5715.9734 | 83927.7449 | 5597.9806 | 84662.0501 | 5646.9587
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16515.0692 | 15872.4087 | 16751.5813 | 16405.7843 | 16549.3226 | 51519.2824 | 3436.3361 | 49514.4827 | 3302.616 | 52257.0894 | 3485.5479 | 51178.3647 | 3413.5969 | 51626.1372 | 3443.4634
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27083.1731 | 26029.2699 | 27471.0309 | 26903.9561 | 27139.3456 | 84486.8182 | 5635.2708 | 81199.1336 | 5415.9822 | 85696.7529 | 5715.9734 | 83927.7449 | 5597.9806 | 84662.0501 | 5646.9587
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16515.0692 | 15872.4087 | 16751.5813 | 16405.7843 | 16549.3226 | 51519.2824 | 3436.3361 | 49514.4827 | 3302.616 | 52257.0894 | 3485.5479 | 51178.3647 | 3413.5969 | 51626.1372 | 3443.4634
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4132272.9071 | 3971471.3738 | 4191451.1364 | 4104928.484 | 4140843.5472 |  |  | 173400.2025 | 166652.5798 | 175883.4646 | 172252.7641 | 173759.8473
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7040979.8065 | 6766990.0738 | 7141813.5914 | 6994387.6438 | 7055583.3202 | [7 empty] | 5066305.2171 | 4869157.1425 | 5138859.7116 | 5032780.0369 | 5076813.1094
|  |  |  | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | [7 empty] | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226
| Conexão de reator de barra - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 13875065.5403 | 13335137.064 | 14073770.1827 | 13783250.2918 | 13903843.4541
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 7077800.3869 | 6802377.8335 | 7179161.4788 | 7030964.572 | 7092480.2691
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.51011 | 0.51011 | 0.51011 | 0.51011 | 0.51011
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 1474902.8866 | 1417509.1348 | 1496024.9527 | 1465143.0354 | 1477961.9445 | 0.0303 | UAR | 752361.7234 | 723084.6351 | 763136.2863 | 747383.1322 | 753922.1773 | 2227264.61 | 67486.1177 | 2140593.7699 | 64859.9912 | 2259161.239 | 68452.5855 | 2212526.1676 | 67039.5429 | 2231884.1218 | 67626.0889
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 1186498.8185 | 1140327.9015 | 1203490.6534 | 1178647.4189 | 1188959.7049 | 0.0333 | UAR | 605244.1174 | 581691.9018 | 613911.8109 | 601239.0452 | 606499.4385 | 1791742.9358 | 59665.0398 | 1722019.8033 | 57343.2595 | 1817402.4643 | 60519.5021 | 1779886.4641 | 59270.2193 | 1795459.1434 | 59788.7895
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 164069.4938 | 157684.9623 | 166419.1309 | 162983.7993 | 164409.786 | 485705.4335 | 16173.9909 | 466804.8962 | 15544.603 | 492661.215 | 16405.6185 | 482491.3828 | 16066.963 | 486712.8226 | 16207.537
4 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 126528.7563 | 121605.0694 | 128340.7731 | 125691.4796 | 126791.1863 | 374571.1834 | 15619.6183 | 359995.2776 | 15011.8031 | 379935.4127 | 15843.3067 | 372092.5396 | 15516.2589 | 375348.0718 | 15652.0146
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 153293.3138 | 147328.1221 | 155488.6254 | 152278.9284 | 153611.2555 | 453804.0176 | 11345.1004 | 436144.8785 | 10903.622 | 460302.9393 | 11507.5735 | 450801.0675 | 11270.0267 | 454745.2407 | 11368.631
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1752 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 90264.872 | 86752.3427 | 91557.5541 | 89667.5637 | 90452.088 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90264.872 | 0 | 86752.3427 | 0 | 91557.5541 | 0 | 89667.5637 | 0 | 90452.088 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 12901.25 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 515193.3388 | 495145.3214 | 522571.4162 | 511784.1582 | 516261.8879 | Rateio | UAR | 262804.9289 | 252578.2482 | 266568.555 | 261065.874 | 263350.0058 | 777998.2677 | 0 | 747723.5696 | 0 | 789139.9712 | 0 | 772850.0322 | 0 | 779611.8937 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 560295.7972 | 538492.6818 | 568319.7864 | 556588.1609 | 561457.8922 | 0.0313 | UAR | 285812.1138 | 274690.1411 | 289905.2255 | 283920.8138 | 286404.9092 | 846107.911 | 26483.1776 | 813182.8229 | 25452.6224 | 858225.0119 | 26862.4429 | 840508.9747 | 26307.9309 | 847862.8015 | 26538.1057
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35726.5142 | 34336.2676 | 36238.1532 | 35490.1017 | 35800.6137 | 105763.4889 | 3310.3972 | 101647.8529 | 3181.5778 | 107278.1265 | 3357.8054 | 105063.6218 | 3288.4914 | 105982.8502 | 3317.2632
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35726.5142 | 34336.2676 | 36238.1532 | 35490.1017 | 35800.6137 | 105763.4889 | 3310.3972 | 101647.8529 | 3181.5778 | 107278.1265 | 3357.8054 | 105063.6218 | 3288.4914 | 105982.8502 | 3317.2632
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 71453.0284 | 68672.5353 | 72476.3064 | 70980.2035 | 71601.2273 | 211526.9777 | 6620.7944 | 203295.7057 | 6363.1556 | 214556.253 | 6715.6107 | 210127.2437 | 6576.9827 | 211965.7004 | 6634.5264
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 976524.722 | 938524.6488 | 990509.5205 | 970062.7806 | 978550.1066 | 2890868.6959 | 90484.1902 | 2778374.6449 | 86963.1264 | 2932268.7908 | 91780.0132 | 2871738.9969 | 89885.4306 | 2896864.5717 | 90671.8611
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 157388.379 | 151263.8337 | 159642.3361 | 156346.8954 | 157714.8142 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157388.379 | 4926.2563 | 151263.8337 | 4734.558 | 159642.3361 | 4996.8051 | 156346.8954 | 4893.6578 | 157714.8142 | 4936.4737
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 171696.4135 | 165015.0913 | 174155.2757 | 170560.2496 | 172052.5246 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171696.4135 | 5374.0977 | 165015.0913 | 5164.9724 | 174155.2757 | 5451.0601 | 170560.2496 | 5338.5358 | 172052.5246 | 5385.244
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 50078.1206 | 48129.4016 | 50795.2887 | 49746.7395 | 50181.9863 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50078.1206 | 1567.4452 | 48129.4016 | 1506.4503 | 50795.2887 | 1589.8925 | 49746.7395 | 1557.0729 | 50181.9863 | 1570.6962
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29282.1349 | 28142.6622 | 29701.484 | 29088.3667 | 29342.8682 | 86685.78 | 5781.9415 | 83312.5259 | 5556.9455 | 87927.2059 | 5864.7446 | 86112.1555 | 5743.6808 | 86865.5727 | 5793.9337
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17348.431 | 16673.3415 | 17596.8777 | 17233.6316 | 17384.413 | 51357.6719 | 3425.5567 | 49359.161 | 3292.256 | 52093.1644 | 3474.6141 | 51017.8236 | 3402.8888 | 51464.1915 | 3432.6616
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29282.1349 | 28142.6622 | 29701.484 | 29088.3667 | 29342.8682 | 86685.78 | 5781.9415 | 83312.5259 | 5556.9455 | 87927.2059 | 5864.7446 | 86112.1555 | 5743.6808 | 86865.5727 | 5793.9337
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17855.9758 | 17161.1358 | 18111.691 | 17737.8177 | 17893.0104 | 52860.1891 | 3525.7746 | 50803.2098 | 3388.5741 | 53617.1992 | 3576.2672 | 52510.3982 | 3502.4436 | 52969.825 | 3533.0873
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29282.1349 | 28142.6622 | 29701.484 | 29088.3667 | 29342.8682 | 86685.78 | 5781.9415 | 83312.5259 | 5556.9455 | 87927.2059 | 5864.7446 | 86112.1555 | 5743.6808 | 86865.5727 | 5793.9337
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17855.9758 | 17161.1358 | 18111.691 | 17737.8177 | 17893.0104 | 52860.1891 | 3525.7746 | 50803.2098 | 3388.5741 | 53617.1992 | 3576.2672 | 52510.3982 | 3502.4436 | 52969.825 | 3533.0873
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7887308.2083 | 7580384.8074 | 8000262.2517 | 7835115.6502 | 7903667.0697 |  |  | 350654.5194 | 337009.2966 | 355676.2384 | 348334.1388 | 351381.8028
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13269607.3296 | 12753239.3999 | 13459641.2123 | 13181798.57 | 13297129.4781 | [7 empty] | 10629497.082 | 10215865.2943 | 10781721.9785 | 10559158.6816 | 10651543.4463
|  |  |  | 3.299% | 3.299% | 3.299% | 3.299% | 3.299% | [7 empty] | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989
| Conexão de reator de barra - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 11695064.8008 | 11239967.9582 | 11862549.6794 | 11617675.2362 | 11719321.2315
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 5903650.2896 | 5673918.1203 | 5988196.3925 | 5864584.1593 | 5915894.8976
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.5048 | 0.5048 | 0.5048 | 0.5048 | 0.5048
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0.0303 | UAR | 372264.327 | 357778.1892 | 377595.5198 | 369800.9482 | 373036.4308 | 1109715.7703 | 33624.3878 | 1066532.7566 | 32315.9425 | 1125607.9961 | 34105.9223 | 1102372.4659 | 33401.8857 | 1112017.403 | 33694.1273
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 889874.1139 | 855245.9261 | 902617.99 | 883985.5642 | 891719.7787 | 0.0333 | UAR | 449207.051 | 431726.7963 | 455640.1396 | 446234.5204 | 450138.7397 | 1339081.1648 | 44591.4028 | 1286972.7224 | 42856.1917 | 1358258.1296 | 45229.9957 | 1330220.0845 | 44296.3288 | 1341858.5183 | 44683.8887
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 162361.3158 | 156043.2557 | 164686.4902 | 161286.9248 | 162698.0652 | 483997.2555 | 16117.1086 | 465163.1895 | 15489.9342 | 490928.5743 | 16347.9215 | 480794.5083 | 16010.4571 | 485001.1017 | 16150.5367
4 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 125211.4265 | 120339.0016 | 127004.5778 | 124382.8669 | 125471.1243 | 373253.8536 | 15564.6857 | 358729.2098 | 14959.0081 | 378599.2175 | 15787.5874 | 370783.9269 | 15461.6898 | 374028.0098 | 15596.968
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 151697.3299 | 145794.2437 | 153869.7855 | 150693.5056 | 152011.9614 | 452208.0337 | 11305.2008 | 434611.0001 | 10865.275 | 458684.0994 | 11467.1025 | 449215.6448 | 11230.3911 | 453145.9467 | 11328.6487
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1752 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 90264.872 | 86752.3427 | 91557.5541 | 89667.5637 | 90452.088 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90264.872 | 0 | 86752.3427 | 0 | 91557.5541 | 0 | 89667.5637 | 0 | 90452.088 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 12901.25 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 515193.3388 | 495145.3214 | 522571.4162 | 511784.1582 | 516261.8879 | Rateio | UAR | 260068.7859 | 249948.5783 | 263793.2278 | 258347.8369 | 260608.1878 | 775262.1247 | 0 | 745093.8998 | 0 | 786364.644 | 0 | 770131.9951 | 0 | 776870.0757 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 420221.8479 | 403869.5113 | 426239.8398 | 417441.1206 | 421093.4192 | 0.0313 | UAR | 212127.3269 | 203872.6932 | 215165.1997 | 210723.6202 | 212567.2947 | 632349.1748 | 19792.5292 | 607742.2045 | 19022.331 | 641405.0396 | 20075.9777 | 628164.7408 | 19661.5564 | 633660.7139 | 19833.5803
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35354.5545 | 33978.7822 | 35860.8666 | 35120.6034 | 35427.8825 | 105391.5291 | 3298.7549 | 101290.3674 | 3170.3885 | 106900.8399 | 3345.9963 | 104694.1235 | 3276.9261 | 105610.119 | 3305.5967
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35354.5545 | 33978.7822 | 35860.8666 | 35120.6034 | 35427.8825 | 105391.5291 | 3298.7549 | 101290.3674 | 3170.3885 | 106900.8399 | 3345.9963 | 104694.1235 | 3276.9261 | 105610.119 | 3305.5967
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 70709.109 | 67957.5644 | 71721.7332 | 70241.2067 | 70855.7649 | 210783.0583 | 6597.5097 | 202580.7348 | 6340.777 | 213801.6799 | 6691.9926 | 209388.2469 | 6553.8521 | 211220.238 | 6611.1934
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 966357.8226 | 928753.3799 | 980197.0211 | 959963.1585 | 968362.1203 | 2880701.7965 | 90165.9662 | 2768603.376 | 86657.2857 | 2921956.2914 | 91457.2319 | 2861639.3748 | 89569.3124 | 2886676.5854 | 90352.9771
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 78694.1895 | 75631.9169 | 79821.168 | 78173.4477 | 78857.4071 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78694.1895 | 2463.1281 | 75631.9169 | 2367.279 | 79821.168 | 2498.4026 | 78173.4477 | 2446.8289 | 78857.4071 | 2468.2368
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 50078.1206 | 48129.4016 | 50795.2887 | 49746.7395 | 50181.9863 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50078.1206 | 1567.4452 | 48129.4016 | 1506.4503 | 50795.2887 | 1589.8925 | 49746.7395 | 1557.0729 | 50181.9863 | 1570.6962
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28977.2696 | 27849.6603 | 29392.2527 | 28785.5188 | 29037.3706 | 86380.9146 | 5761.607 | 83019.524 | 5537.4022 | 87617.9747 | 5844.1189 | 85809.3076 | 5723.4808 | 86560.0751 | 5773.557
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17167.8112 | 16499.7502 | 17413.6712 | 17054.2069 | 17203.4185 | 51177.052 | 3413.5094 | 49185.5697 | 3280.6775 | 51909.9579 | 3462.3942 | 50838.3989 | 3390.9212 | 51283.197 | 3420.5892
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28977.2696 | 27849.6603 | 29392.2527 | 28785.5188 | 29037.3706 | 86380.9146 | 5761.607 | 83019.524 | 5537.4022 | 87617.9747 | 5844.1189 | 85809.3076 | 5723.4808 | 86560.0751 | 5773.557
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17670.0717 | 16982.466 | 17923.1246 | 17553.1438 | 17706.7208 | 52674.285 | 3513.3748 | 50624.54 | 3376.6568 | 53428.6328 | 3563.6898 | 52325.7243 | 3490.1258 | 52783.5354 | 3520.6618
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28977.2696 | 27849.6603 | 29392.2527 | 28785.5188 | 29037.3706 | 86380.9146 | 5761.607 | 83019.524 | 5537.4022 | 87617.9747 | 5844.1189 | 85809.3076 | 5723.4808 | 86560.0751 | 5773.557
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17670.0717 | 16982.466 | 17923.1246 | 17553.1438 | 17706.7208 | 52674.285 | 3513.3748 | 50624.54 | 3376.6568 | 53428.6328 | 3563.6898 | 52325.7243 | 3490.1258 | 52783.5354 | 3520.6618
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6591539.8181 | 6335039.4045 | 6685937.1785 | 6547921.7275 | 6605211.16 |  |  | 290607.4932 | 279298.9152 | 294769.2795 | 288684.4609 | 291210.2346
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11089606.59 | 10658070.2941 | 11248420.7091 | 11016223.5143 | 11112607.2555 | [7 empty] | 8706166.1884 | 8367378.0917 | 8830847.0869 | 8648555.0146 | 8724223.4219
|  |  |  | 3.338% | 3.338% | 3.338% | 3.338% | 3.338% | [7 empty] | 0.03338 | 0.03338 | 0.03338 | 0.03338 | 0.03338

## CRL
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Linha
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1423600.6642 | 1368203.2655 | 1443988.0318 | 1414180.2944 | 1426553.3174
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 686487.5327 | 659773.845 | 696318.7121 | 681944.8497 | 687911.3586
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 65819.8556 | 63258.5694 | 66762.461 | 65384.307 | 65956.3709 | 202313.5074 | 6130.0993 | 194440.7645 | 5891.5552 | 205210.8366 | 6217.8883 | 200974.7414 | 6089.5347 | 202733.1206 | 6142.8136
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 16508.2344 | 15865.8399 | 16744.6486 | 16398.9947 | 16542.4737 | 50742.1167 | 1689.7125 | 48767.5593 | 1623.9597 | 51468.794 | 1713.9108 | 50406.3418 | 1678.5312 | 50847.3597 | 1693.2171
3 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11809.1813 | 11349.6438 | 11978.3004 | 11731.0366 | 11833.6744 | 36298.4219 | 1513.6442 | 34885.9203 | 1454.7429 | 36818.2511 | 1535.3211 | 36058.2249 | 1503.628 | 36373.7075 | 1516.7836
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 16032.8195 | 15408.9251 | 16262.4253 | 15926.7258 | 16066.0728 | 49280.8123 | 1232.0203 | 47363.1194 | 1184.078 | 49986.5622 | 1249.6641 | 48954.7072 | 1223.8677 | 49383.0243 | 1234.5756
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 189924.1949 | 182533.5645 | 192644.0969 | 188667.4126 | 190318.1117 | Rateio | UAR | 91585.0879 | 88021.1842 | 92896.6768 | 90979.0433 | 91775.0421 | 281509.2828 | 0 | 270554.7487 | 0 | 285540.7737 | 0 | 279646.4559 | 0 | 282093.1539 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14972.7729 | 14390.1287 | 15187.1978 | 14873.6938 | 15003.8275 | 46022.4983 | 1440.5042 | 44231.5981 | 1384.449 | 46681.5859 | 1461.1336 | 45717.9544 | 1430.972 | 46117.9524 | 1443.4919
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1140 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 53228.1007 | 51156.8048 | 53990.3797 | 52875.8753 | 53338.4998 | 0.0313 | UAR | 25667.6106 | 24668.792 | 26035.1962 | 25497.7608 | 25720.8472 | 78895.7114 | 2469.4358 | 75825.5968 | 2373.3412 | 80025.5759 | 2504.8005 | 78373.636 | 2453.0948 | 79059.3469 | 2474.5576
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27681.1381 | 26603.966 | 28077.5594 | 27497.9642 | 27738.5509 | 85084.7832 | 5675.155 | 81773.8296 | 5454.3144 | 86303.2813 | 5756.4289 | 84521.753 | 5637.6009 | 85261.2553 | 5686.9257
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16399.9079 | 15761.7288 | 16634.7708 | 16291.3851 | 16433.9225 | 50409.1487 | 3362.2902 | 48447.5483 | 3231.4515 | 51131.0575 | 3410.4415 | 50075.5771 | 3340.041 | 50513.701 | 3369.2639
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16879.7027 | 16222.8531 | 17121.4367 | 16768.0049 | 16914.7125 | 51883.916 | 3460.6572 | 49864.9271 | 3325.9906 | 52626.9449 | 3510.2172 | 51540.5854 | 3437.757 | 51991.5271 | 3467.8349
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27681.1381 | 26603.966 | 28077.5594 | 27497.9642 | 27738.5509 | 85084.7832 | 5675.155 | 81773.8296 | 5454.3144 | 86303.2813 | 5756.4289 | 84521.753 | 5637.6009 | 85261.2553 | 5686.9257
| SUBTOTAL | [7 empty] | 690632.2954 | 663757.3202 | 700522.832 | 686062.1854 | 692064.718 |  |  | 32752.2928 | 31477.7838 | 33221.338 | 32535.5616 | 32820.2235
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1233676.4693 | 1185669.701 | 1251343.9348 | 1225512.8818 | 1236235.2057 | [7 empty] | 740160.4618 | 711358.1683 | 750760.2907 | 735262.6099 | 741695.6094
|  |  |  | 4.425% | 4.425% | 4.425% | 4.425% | 4.425% | [7 empty] | 0.04425 | 0.04425 | 0.04425 | 0.04425 | 0.04425
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1423600.6642 | 1368203.2655 | 1443988.0318 | 1414180.2944 | 1426553.3174
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 686487.5327 | 659773.845 | 696318.7121 | 681944.8497 | 687911.3586
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 65819.8556 | 63258.5694 | 66762.461 | 65384.307 | 65956.3709 | 202313.5074 | 6130.0993 | 194440.7645 | 5891.5552 | 205210.8366 | 6217.8883 | 200974.7414 | 6089.5347 | 202733.1206 | 6142.8136
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 16508.2344 | 15865.8399 | 16744.6486 | 16398.9947 | 16542.4737 | 50742.1167 | 1689.7125 | 48767.5593 | 1623.9597 | 51468.794 | 1713.9108 | 50406.3418 | 1678.5312 | 50847.3597 | 1693.2171
3 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11809.1813 | 11349.6438 | 11978.3004 | 11731.0366 | 11833.6744 | 36298.4219 | 1513.6442 | 34885.9203 | 1454.7429 | 36818.2511 | 1535.3211 | 36058.2249 | 1503.628 | 36373.7075 | 1516.7836
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 16032.8195 | 15408.9251 | 16262.4253 | 15926.7258 | 16066.0728 | 49280.8123 | 1232.0203 | 47363.1194 | 1184.078 | 49986.5622 | 1249.6641 | 48954.7072 | 1223.8677 | 49383.0243 | 1234.5756
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 189924.1949 | 182533.5645 | 192644.0969 | 188667.4126 | 190318.1117 | Rateio | UAR | 91585.0879 | 88021.1842 | 92896.6768 | 90979.0433 | 91775.0421 | 281509.2828 | 0 | 270554.7487 | 0 | 285540.7737 | 0 | 279646.4559 | 0 | 282093.1539 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14972.7729 | 14390.1287 | 15187.1978 | 14873.6938 | 15003.8275 | 46022.4983 | 1440.5042 | 44231.5981 | 1384.449 | 46681.5859 | 1461.1336 | 45717.9544 | 1430.972 | 46117.9524 | 1443.4919
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1140 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 53228.1007 | 51156.8048 | 53990.3797 | 52875.8753 | 53338.4998 | 0.0313 | UAR | 25667.6106 | 24668.792 | 26035.1962 | 25497.7608 | 25720.8472 | 78895.7114 | 2469.4358 | 75825.5968 | 2373.3412 | 80025.5759 | 2504.8005 | 78373.636 | 2453.0948 | 79059.3469 | 2474.5576
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27681.1381 | 26603.966 | 28077.5594 | 27497.9642 | 27738.5509 | 85084.7832 | 5675.155 | 81773.8296 | 5454.3144 | 86303.2813 | 5756.4289 | 84521.753 | 5637.6009 | 85261.2553 | 5686.9257
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16399.9079 | 15761.7288 | 16634.7708 | 16291.3851 | 16433.9225 | 50409.1487 | 3362.2902 | 48447.5483 | 3231.4515 | 51131.0575 | 3410.4415 | 50075.5771 | 3340.041 | 50513.701 | 3369.2639
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16879.7027 | 16222.8531 | 17121.4367 | 16768.0049 | 16914.7125 | 51883.916 | 3460.6572 | 49864.9271 | 3325.9906 | 52626.9449 | 3510.2172 | 51540.5854 | 3437.757 | 51991.5271 | 3467.8349
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27681.1381 | 26603.966 | 28077.5594 | 27497.9642 | 27738.5509 | 85084.7832 | 5675.155 | 81773.8296 | 5454.3144 | 86303.2813 | 5756.4289 | 84521.753 | 5637.6009 | 85261.2553 | 5686.9257
| SUBTOTAL | [7 empty] | 690632.2954 | 663757.3202 | 700522.832 | 686062.1854 | 692064.718 |  |  | 32752.2928 | 31477.7838 | 33221.338 | 32535.5616 | 32820.2235
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1233676.4693 | 1185669.701 | 1251343.9348 | 1225512.8818 | 1236235.2057 | [7 empty] | 740160.4618 | 711358.1683 | 750760.2907 | 735262.6099 | 741695.6094
|  |  |  | 4.425% | 4.425% | 4.425% | 4.425% | 4.425% | [7 empty] | 0.04425 | 0.04425 | 0.04425 | 0.04425 | 0.04425
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2764579.7063 | 2657000.012 | 2804171.2181 | 2746285.6973 | 2770313.6493
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1300486.5398 | 1249879.9525 | 1319110.7915 | 1291880.8511 | 1303183.8452
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 143617.8583 | 138029.1733 | 145674.6079 | 142667.4982 | 143915.7324 | 448921.3001 | 13602.3154 | 431452.165 | 13073.0006 | 455350.2965 | 13797.114 | 445950.6603 | 13512.305 | 449852.3961 | 13630.5276
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 22539.8234 | 21662.7182 | 22862.616 | 22390.671 | 22586.5727 | 70455.074 | 2346.154 | 67713.4148 | 2254.8567 | 71464.0602 | 2379.7532 | 69988.8528 | 2330.6288 | 70601.203 | 2351.0201
3 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22572.236 | 21693.8695 | 22895.4927 | 22422.8691 | 22619.0525 | 70556.3893 | 2942.2014 | 67810.7876 | 2827.7098 | 71566.8265 | 2984.3367 | 70089.4976 | 2922.7321 | 70702.7285 | 2948.3038
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15640.1955 | 15031.5795 | 15864.1785 | 15536.6999 | 15672.6344 | 48888.1883 | 1222.2047 | 46985.7738 | 1174.6443 | 49588.3154 | 1239.7079 | 48564.6812 | 1214.117 | 48989.586 | 1224.7396
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 129955.8253 | 124898.7789 | 131816.9211 | 129095.8707 | 130225.3633 | 406216.4603 | 0 | 390409.1235 | 0 | 412033.8812 | 0 | 403528.4107 | 0 | 407058.9834 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 225985.9716 | 217192.0483 | 229222.3139 | 224490.5582 | 226454.6832 | 0.0313 | UAR | 106306.1099 | 102169.3586 | 107828.5184 | 105602.6522 | 106526.5967 | 332292.0815 | 10400.7422 | 319361.4069 | 9996.012 | 337050.8323 | 10549.6911 | 330093.2104 | 10331.9175 | 332981.2799 | 10422.3141
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 16143.5931 | 15515.3881 | 16374.7853 | 16036.7664 | 16177.0762 | 50461.7107 | 1579.4515 | 48498.0649 | 1517.9894 | 51184.3723 | 1602.0709 | 50127.7913 | 1568.9999 | 50566.372 | 1582.7274
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27674.7311 | 26597.8082 | 28071.0606 | 27491.5995 | 27732.1305 | 86505.7898 | 2707.6312 | 83139.5398 | 2602.2676 | 87744.6382 | 2746.4072 | 85933.3564 | 2689.7141 | 86685.2092 | 2713.247
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13837.3656 | 13298.9041 | 14035.5303 | 13745.7998 | 13866.0653 | 43252.8949 | 1353.8156 | 41569.7699 | 1301.1338 | 43872.3191 | 1373.2036 | 42966.6782 | 1344.857 | 43342.6046 | 1356.6235
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 4447.8418 | 4274.7603 | 4511.5393 | 4418.4091 | 4457.0669 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.8418 | 120.0917 | 4274.7603 | 115.4185 | 4511.5393 | 121.8116 | 4418.4091 | 119.297 | 4457.0669 | 120.3408
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 60916.4567 | 58545.9793 | 61788.8405 | 60513.3552 | 61042.8019 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60916.4567 | 1906.6851 | 58545.9793 | 1832.4892 | 61788.8405 | 1933.9907 | 60513.3552 | 1894.068 | 61042.8019 | 1910.6397
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15998.2944 | 15375.7434 | 16227.4057 | 15892.4291 | 16031.476 | 50007.5352 | 3335.5026 | 48061.5629 | 3205.7062 | 50723.6925 | 3383.2703 | 49676.6211 | 3313.4306 | 50111.2545 | 3342.4207
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16466.3396 | 15825.5753 | 16702.1538 | 16357.3771 | 16500.492 | 51470.5528 | 3433.0859 | 49467.6493 | 3299.4922 | 52207.662 | 3482.2511 | 51129.9576 | 3410.3682 | 51577.3066 | 3440.2063
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1409493.0731 | 1354644.6513 | 1429678.406 | 1400166.0572 | 1412416.4661 |  |  | 63159.1049 | 60701.358 | 64063.6057 | 62741.1632 | 63290.1016
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2488319.0712 | 2391489.6674 | 2523954.2579 | 2471853.1574 | 2493480.0293 | [7 empty] | 1615038.7683 | 1552191.8276 | 1638167.7186 | 1604351.5982 | 1618388.4783
|  |  |  | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | [7 empty] | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2764579.7063 | 2657000.012 | 2804171.2181 | 2746285.6973 | 2770313.6493
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1300486.5398 | 1249879.9525 | 1319110.7915 | 1291880.8511 | 1303183.8452
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 143617.8583 | 138029.1733 | 145674.6079 | 142667.4982 | 143915.7324 | 448921.3001 | 13602.3154 | 431452.165 | 13073.0006 | 455350.2965 | 13797.114 | 445950.6603 | 13512.305 | 449852.3961 | 13630.5276
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 22539.8234 | 21662.7182 | 22862.616 | 22390.671 | 22586.5727 | 70455.074 | 2346.154 | 67713.4148 | 2254.8567 | 71464.0602 | 2379.7532 | 69988.8528 | 2330.6288 | 70601.203 | 2351.0201
3 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22572.236 | 21693.8695 | 22895.4927 | 22422.8691 | 22619.0525 | 70556.3893 | 2942.2014 | 67810.7876 | 2827.7098 | 71566.8265 | 2984.3367 | 70089.4976 | 2922.7321 | 70702.7285 | 2948.3038
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15640.1955 | 15031.5795 | 15864.1785 | 15536.6999 | 15672.6344 | 48888.1883 | 1222.2047 | 46985.7738 | 1174.6443 | 49588.3154 | 1239.7079 | 48564.6812 | 1214.117 | 48989.586 | 1224.7396
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 129955.8253 | 124898.7789 | 131816.9211 | 129095.8707 | 130225.3633 | 406216.4603 | 0 | 390409.1235 | 0 | 412033.8812 | 0 | 403528.4107 | 0 | 407058.9834 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 225985.9716 | 217192.0483 | 229222.3139 | 224490.5582 | 226454.6832 | 0.0313 | UAR | 106306.1099 | 102169.3586 | 107828.5184 | 105602.6522 | 106526.5967 | 332292.0815 | 10400.7422 | 319361.4069 | 9996.012 | 337050.8323 | 10549.6911 | 330093.2104 | 10331.9175 | 332981.2799 | 10422.3141
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 16143.5931 | 15515.3881 | 16374.7853 | 16036.7664 | 16177.0762 | 50461.7107 | 1579.4515 | 48498.0649 | 1517.9894 | 51184.3723 | 1602.0709 | 50127.7913 | 1568.9999 | 50566.372 | 1582.7274
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27674.7311 | 26597.8082 | 28071.0606 | 27491.5995 | 27732.1305 | 86505.7898 | 2707.6312 | 83139.5398 | 2602.2676 | 87744.6382 | 2746.4072 | 85933.3564 | 2689.7141 | 86685.2092 | 2713.247
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13837.3656 | 13298.9041 | 14035.5303 | 13745.7998 | 13866.0653 | 43252.8949 | 1353.8156 | 41569.7699 | 1301.1338 | 43872.3191 | 1373.2036 | 42966.6782 | 1344.857 | 43342.6046 | 1356.6235
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 4447.8418 | 4274.7603 | 4511.5393 | 4418.4091 | 4457.0669 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.8418 | 120.0917 | 4274.7603 | 115.4185 | 4511.5393 | 121.8116 | 4418.4091 | 119.297 | 4457.0669 | 120.3408
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 60916.4567 | 58545.9793 | 61788.8405 | 60513.3552 | 61042.8019 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60916.4567 | 1906.6851 | 58545.9793 | 1832.4892 | 61788.8405 | 1933.9907 | 60513.3552 | 1894.068 | 61042.8019 | 1910.6397
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15998.2944 | 15375.7434 | 16227.4057 | 15892.4291 | 16031.476 | 50007.5352 | 3335.5026 | 48061.5629 | 3205.7062 | 50723.6925 | 3383.2703 | 49676.6211 | 3313.4306 | 50111.2545 | 3342.4207
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16466.3396 | 15825.5753 | 16702.1538 | 16357.3771 | 16500.492 | 51470.5528 | 3433.0859 | 49467.6493 | 3299.4922 | 52207.662 | 3482.2511 | 51129.9576 | 3410.3682 | 51577.3066 | 3440.2063
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1409493.0731 | 1354644.6513 | 1429678.406 | 1400166.0572 | 1412416.4661 |  |  | 63159.1049 | 60701.358 | 64063.6057 | 62741.1632 | 63290.1016
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2488319.0712 | 2391489.6674 | 2523954.2579 | 2471853.1574 | 2493480.0293 | [7 empty] | 1615038.7683 | 1552191.8276 | 1638167.7186 | 1604351.5982 | 1618388.4783
|  |  |  | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | [7 empty] | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2764579.7063 | 2657000.012 | 2804171.2181 | 2746285.6973 | 2770313.6493
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1300486.5398 | 1249879.9525 | 1319110.7915 | 1291880.8511 | 1303183.8452
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041 | 0.47041
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 143617.8583 | 138029.1733 | 145674.6079 | 142667.4982 | 143915.7324 | 448921.3001 | 13602.3154 | 431452.165 | 13073.0006 | 455350.2965 | 13797.114 | 445950.6603 | 13512.305 | 449852.3961 | 13630.5276
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 22539.8234 | 21662.7182 | 22862.616 | 22390.671 | 22586.5727 | 70455.074 | 2346.154 | 67713.4148 | 2254.8567 | 71464.0602 | 2379.7532 | 69988.8528 | 2330.6288 | 70601.203 | 2351.0201
3 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22572.236 | 21693.8695 | 22895.4927 | 22422.8691 | 22619.0525 | 70556.3893 | 2942.2014 | 67810.7876 | 2827.7098 | 71566.8265 | 2984.3367 | 70089.4976 | 2922.7321 | 70702.7285 | 2948.3038
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15640.1955 | 15031.5795 | 15864.1785 | 15536.6999 | 15672.6344 | 48888.1883 | 1222.2047 | 46985.7738 | 1174.6443 | 49588.3154 | 1239.7079 | 48564.6812 | 1214.117 | 48989.586 | 1224.7396
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 129955.8253 | 124898.7789 | 131816.9211 | 129095.8707 | 130225.3633 | 406216.4603 | 0 | 390409.1235 | 0 | 412033.8812 | 0 | 403528.4107 | 0 | 407058.9834 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 225985.9716 | 217192.0483 | 229222.3139 | 224490.5582 | 226454.6832 | 0.0313 | UAR | 106306.1099 | 102169.3586 | 107828.5184 | 105602.6522 | 106526.5967 | 332292.0815 | 10400.7422 | 319361.4069 | 9996.012 | 337050.8323 | 10549.6911 | 330093.2104 | 10331.9175 | 332981.2799 | 10422.3141
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 16143.5931 | 15515.3881 | 16374.7853 | 16036.7664 | 16177.0762 | 50461.7107 | 1579.4515 | 48498.0649 | 1517.9894 | 51184.3723 | 1602.0709 | 50127.7913 | 1568.9999 | 50566.372 | 1582.7274
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27674.7311 | 26597.8082 | 28071.0606 | 27491.5995 | 27732.1305 | 86505.7898 | 2707.6312 | 83139.5398 | 2602.2676 | 87744.6382 | 2746.4072 | 85933.3564 | 2689.7141 | 86685.2092 | 2713.247
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13837.3656 | 13298.9041 | 14035.5303 | 13745.7998 | 13866.0653 | 43252.8949 | 1353.8156 | 41569.7699 | 1301.1338 | 43872.3191 | 1373.2036 | 42966.6782 | 1344.857 | 43342.6046 | 1356.6235
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 4447.8418 | 4274.7603 | 4511.5393 | 4418.4091 | 4457.0669 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.8418 | 120.0917 | 4274.7603 | 115.4185 | 4511.5393 | 121.8116 | 4418.4091 | 119.297 | 4457.0669 | 120.3408
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 60916.4567 | 58545.9793 | 61788.8405 | 60513.3552 | 61042.8019 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60916.4567 | 1906.6851 | 58545.9793 | 1832.4892 | 61788.8405 | 1933.9907 | 60513.3552 | 1894.068 | 61042.8019 | 1910.6397
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15998.2944 | 15375.7434 | 16227.4057 | 15892.4291 | 16031.476 | 50007.5352 | 3335.5026 | 48061.5629 | 3205.7062 | 50723.6925 | 3383.2703 | 49676.6211 | 3313.4306 | 50111.2545 | 3342.4207
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16466.3396 | 15825.5753 | 16702.1538 | 16357.3771 | 16500.492 | 51470.5528 | 3433.0859 | 49467.6493 | 3299.4922 | 52207.662 | 3482.2511 | 51129.9576 | 3410.3682 | 51577.3066 | 3440.2063
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27003.2611 | 25952.4676 | 27389.9745 | 26824.5729 | 27059.2679 | 84406.9062 | 5629.9406 | 81122.3313 | 5410.8595 | 85615.6964 | 5710.567 | 83848.3617 | 5592.6857 | 84581.9723 | 5641.6176
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1409493.0731 | 1354644.6513 | 1429678.406 | 1400166.0572 | 1412416.4661 |  |  | 63159.1049 | 60701.358 | 64063.6057 | 62741.1632 | 63290.1016
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2488319.0712 | 2391489.6674 | 2523954.2579 | 2471853.1574 | 2493480.0293 | [7 empty] | 1615038.7683 | 1552191.8276 | 1638167.7186 | 1604351.5982 | 1618388.4783
|  |  |  | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | [7 empty] | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107 | 0.039107
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3517012.749 | 3380153.1911 | 3567379.8451 | 3493739.6769 | 3524307.2939
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1664051.035 | 1599296.8515 | 1687881.8893 | 1653039.5368 | 1667502.4001
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47314 | 0.47314 | 0.47314 | 0.47314 | 0.47314
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 187982.5216 | 180667.4487 | 190674.617 | 186738.5879 | 188372.4113 | 585288.1998 | 17734.2325 | 562512.5405 | 17044.13 | 593670.1049 | 17988.2042 | 581415.1816 | 17616.88 | 586502.1309 | 17771.0146
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 0.0333 | UAR | 33984.5528 | 32662.0921 | 34471.2451 | 33759.6673 | 34055.0392 | 105811.74 | 3523.5309 | 101694.2264 | 3386.4177 | 107327.0686 | 3573.9914 | 105111.5537 | 3500.2147 | 106031.2014 | 3530.839
3 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 37271.3205 | 35820.96 | 37805.0826 | 37024.6856 | 37348.624 | 116045.1722 | 4839.0837 | 111529.4391 | 4650.7776 | 117707.0537 | 4908.3841 | 115277.2684 | 4807.0621 | 116285.8585 | 4849.1203
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 19053.6574 | 18312.2114 | 19326.5246 | 18927.5739 | 19093.1761 | 0.025 | UAR | 9015.1104 | 8664.3002 | 9144.2157 | 8955.4549 | 9033.8084 | 28068.7678 | 701.7192 | 26976.5116 | 674.4128 | 28470.7403 | 711.7685 | 27883.0288 | 697.0757 | 28126.9845 | 703.1746
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 172542.8828 | 165828.6215 | 175013.8673 | 171401.1176 | 172900.7495 | 537216.5051 | 0 | 516311.4875 | 0 | 544909.9761 | 0 | 533661.591 | 0 | 538330.7319 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 337111.3047 | 323993.0969 | 341939.0715 | 334880.5435 | 337810.4985 | 0.0313 | UAR | 159501.9568 | 153295.1646 | 161786.1823 | 158446.487 | 159832.7756 | 496613.2614 | 15543.9951 | 477288.2614 | 14939.1226 | 503725.2538 | 15766.6004 | 493327.0305 | 15441.1361 | 497643.2741 | 15576.2345
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 29161.0226 | 28026.2628 | 29578.6372 | 28968.0558 | 29221.5047 | 90793.5603 | 2841.8384 | 87260.4578 | 2731.2523 | 92093.8137 | 2882.5364 | 90192.7535 | 2823.0332 | 90981.8728 | 2847.7326
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 29161.0226 | 28026.2628 | 29578.6372 | 28968.0558 | 29221.5047 | 90793.5603 | 2841.8384 | 87260.4578 | 2731.2523 | 92093.8137 | 2882.5364 | 90192.7535 | 2823.0332 | 90981.8728 | 2847.7326
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14580.5113 | 14013.1314 | 14789.3186 | 14484.0279 | 14610.7523 | 45396.7801 | 1420.9192 | 43630.2289 | 1365.6262 | 46046.9069 | 1441.2682 | 45096.3767 | 1411.5166 | 45490.9364 | 1423.8663
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 91285.2598 | 87733.0236 | 92592.5549 | 90681.1994 | 91474.5922 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91285.2598 | 2857.2286 | 87733.0236 | 2746.0436 | 92592.5549 | 2898.147 | 90681.1994 | 2838.3215 | 91474.5922 | 2863.1547
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27160.1503 | 26103.2516 | 27549.1105 | 26980.4239 | 27216.4825 | 84563.7954 | 5640.4052 | 81273.1153 | 5420.9168 | 85774.8324 | 5721.1813 | 84004.2127 | 5603.081 | 84739.1869 | 5652.1038
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16091.2446 | 15465.0767 | 16321.6871 | 15984.7643 | 16124.619 | 50100.4854 | 3341.7024 | 48150.8961 | 3211.6648 | 50817.9738 | 3389.5589 | 49768.9563 | 3319.5894 | 50204.3975 | 3348.6333
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27160.1503 | 26103.2516 | 27549.1105 | 26980.4239 | 27216.4825 | 84563.7954 | 5640.4052 | 81273.1153 | 5420.9168 | 85774.8324 | 5721.1813 | 84004.2127 | 5603.081 | 84739.1869 | 5652.1038
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16562.0091 | 15917.5221 | 16799.1935 | 16452.4136 | 16596.36 | 51566.2224 | 3439.467 | 49559.5961 | 3305.6251 | 52304.7017 | 3488.7236 | 51224.9941 | 3416.7071 | 51673.1746 | 3446.6007
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27160.1503 | 26103.2516 | 27549.1105 | 26980.4239 | 27216.4825 | 84563.7954 | 5640.4052 | 81273.1153 | 5420.9168 | 85774.8324 | 5721.1813 | 84004.2127 | 5603.081 | 84739.1869 | 5652.1038
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1806498.0669 | 1736200.7594 | 1832368.9034 | 1794543.9562 | 1810244.8777 |  |  | 77540.8861 | 74523.4927 | 78651.3482 | 77027.7761 | 77701.7117
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3152339.1267 | 3029670.3251 | 3197483.7364 | 3131479.2036 | 3158877.3115 | [7 empty] | 2056616.1677 | 1976585.8695 | 2086068.9425 | 2043006.9546 | 2060881.742
|  |  |  | 3.77% | 3.77% | 3.77% | 3.77% | 3.77% | [7 empty] | 0.037703 | 0.037703 | 0.037703 | 0.037703 | 0.037703
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3517012.749 | 3380153.1911 | 3567379.8451 | 3493739.6769 | 3524307.2939
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 1664051.035 | 1599296.8515 | 1687881.8893 | 1653039.5368 | 1667502.4001
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.47314 | 0.47314 | 0.47314 | 0.47314 | 0.47314
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 187982.5216 | 180667.4487 | 190674.617 | 186738.5879 | 188372.4113 | 585288.1998 | 17734.2325 | 562512.5405 | 17044.13 | 593670.1049 | 17988.2042 | 581415.1816 | 17616.88 | 586502.1309 | 17771.0146
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 0.0333 | UAR | 33984.5528 | 32662.0921 | 34471.2451 | 33759.6673 | 34055.0392 | 105811.74 | 3523.5309 | 101694.2264 | 3386.4177 | 107327.0686 | 3573.9914 | 105111.5537 | 3500.2147 | 106031.2014 | 3530.839
3 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 37271.3205 | 35820.96 | 37805.0826 | 37024.6856 | 37348.624 | 116045.1722 | 4839.0837 | 111529.4391 | 4650.7776 | 117707.0537 | 4908.3841 | 115277.2684 | 4807.0621 | 116285.8585 | 4849.1203
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 19053.6574 | 18312.2114 | 19326.5246 | 18927.5739 | 19093.1761 | 0.025 | UAR | 9015.1104 | 8664.3002 | 9144.2157 | 8955.4549 | 9033.8084 | 28068.7678 | 701.7192 | 26976.5116 | 674.4128 | 28470.7403 | 711.7685 | 27883.0288 | 697.0757 | 28126.9845 | 703.1746
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 172542.8828 | 165828.6215 | 175013.8673 | 171401.1176 | 172900.7495 | 537216.5051 | 0 | 516311.4875 | 0 | 544909.9761 | 0 | 533661.591 | 0 | 538330.7319 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 337111.3047 | 323993.0969 | 341939.0715 | 334880.5435 | 337810.4985 | 0.0313 | UAR | 159501.9568 | 153295.1646 | 161786.1823 | 158446.487 | 159832.7756 | 496613.2614 | 15543.9951 | 477288.2614 | 14939.1226 | 503725.2538 | 15766.6004 | 493327.0305 | 15441.1361 | 497643.2741 | 15576.2345
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 29161.0226 | 28026.2628 | 29578.6372 | 28968.0558 | 29221.5047 | 90793.5603 | 2841.8384 | 87260.4578 | 2731.2523 | 92093.8137 | 2882.5364 | 90192.7535 | 2823.0332 | 90981.8728 | 2847.7326
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 29161.0226 | 28026.2628 | 29578.6372 | 28968.0558 | 29221.5047 | 90793.5603 | 2841.8384 | 87260.4578 | 2731.2523 | 92093.8137 | 2882.5364 | 90192.7535 | 2823.0332 | 90981.8728 | 2847.7326
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14580.5113 | 14013.1314 | 14789.3186 | 14484.0279 | 14610.7523 | 45396.7801 | 1420.9192 | 43630.2289 | 1365.6262 | 46046.9069 | 1441.2682 | 45096.3767 | 1411.5166 | 45490.9364 | 1423.8663
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 91285.2598 | 87733.0236 | 92592.5549 | 90681.1994 | 91474.5922 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91285.2598 | 2857.2286 | 87733.0236 | 2746.0436 | 92592.5549 | 2898.147 | 90681.1994 | 2838.3215 | 91474.5922 | 2863.1547
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27160.1503 | 26103.2516 | 27549.1105 | 26980.4239 | 27216.4825 | 84563.7954 | 5640.4052 | 81273.1153 | 5420.9168 | 85774.8324 | 5721.1813 | 84004.2127 | 5603.081 | 84739.1869 | 5652.1038
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16091.2446 | 15465.0767 | 16321.6871 | 15984.7643 | 16124.619 | 50100.4854 | 3341.7024 | 48150.8961 | 3211.6648 | 50817.9738 | 3389.5589 | 49768.9563 | 3319.5894 | 50204.3975 | 3348.6333
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27160.1503 | 26103.2516 | 27549.1105 | 26980.4239 | 27216.4825 | 84563.7954 | 5640.4052 | 81273.1153 | 5420.9168 | 85774.8324 | 5721.1813 | 84004.2127 | 5603.081 | 84739.1869 | 5652.1038
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16562.0091 | 15917.5221 | 16799.1935 | 16452.4136 | 16596.36 | 51566.2224 | 3439.467 | 49559.5961 | 3305.6251 | 52304.7017 | 3488.7236 | 51224.9941 | 3416.7071 | 51673.1746 | 3446.6007
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27160.1503 | 26103.2516 | 27549.1105 | 26980.4239 | 27216.4825 | 84563.7954 | 5640.4052 | 81273.1153 | 5420.9168 | 85774.8324 | 5721.1813 | 84004.2127 | 5603.081 | 84739.1869 | 5652.1038
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1806498.0669 | 1736200.7594 | 1832368.9034 | 1794543.9562 | 1810244.8777 |  |  | 77540.8861 | 74523.4927 | 78651.3482 | 77027.7761 | 77701.7117
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3152339.1267 | 3029670.3251 | 3197483.7364 | 3131479.2036 | 3158877.3115 | [7 empty] | 2056616.1677 | 1976585.8695 | 2086068.9425 | 2043006.9546 | 2060881.742
|  |  |  | 3.77% | 3.77% | 3.77% | 3.77% | 3.77% | [7 empty] | 0.037703 | 0.037703 | 0.037703 | 0.037703 | 0.037703
| Conexão de reator de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3539530.5974 | 3401794.7894 | 3590220.1714 | 3516108.5184 | 3546871.846
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1660939.5237 | 1596306.4203 | 1684725.8181 | 1649948.6153 | 1664384.4353
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46925 | 0.46925 | 0.46925 | 0.46925 | 0.46925
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 228109.5713 | 219233.0112 | 231376.3257 | 226600.1055 | 228582.6875 | 714220.4716 | 21640.8803 | 686427.596 | 20798.7562 | 724448.8142 | 21950.7991 | 709494.2719 | 21497.6764 | 715701.8178 | 21685.7651
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 0.0333 | UAR | 41030.9748 | 39434.3127 | 41618.5789 | 40759.4612 | 41116.0761 | 128469.6736 | 4278.0401 | 123470.4586 | 4111.5663 | 130309.4862 | 4339.3059 | 127619.5532 | 4249.7311 | 128736.1292 | 4286.9131
3 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54786.171 | 52654.2449 | 55570.7631 | 54423.6353 | 54899.8016 | 171537.7599 | 7153.1246 | 164862.6115 | 6874.7709 | 173994.35 | 7255.5644 | 170402.6458 | 7105.7903 | 171893.5419 | 7167.9607
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 34923.9387 | 33564.9232 | 35424.084 | 34692.837 | 34996.3735 | 109348.2917 | 2733.7073 | 105093.1582 | 2627.329 | 110914.2672 | 2772.8567 | 108624.703 | 2715.6176 | 109575.0881 | 2739.3772
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 436474.2326 | 419489.4575 | 442724.9747 | 433585.9586 | 437379.5125 | Rateio | UAR | 204817.3576 | 196847.1809 | 207750.5444 | 203462.0229 | 205242.1639 | 641291.5901 | 0 | 616336.6384 | 0 | 650475.5191 | 0 | 637047.9816 | 0 | 642621.6764 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34179.7487 | 32849.6924 | 34669.2365 | 33953.5716 | 34250.6401 | 107018.2024 | 3349.6697 | 102853.741 | 3219.3221 | 108550.8087 | 3397.6403 | 106310.0326 | 3327.504 | 107240.1661 | 3356.6172
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2340 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 109257.6805 | 105006.0729 | 110822.3584 | 108534.6914 | 109484.289 | 0.0313 | UAR | 51269.6231 | 49274.5385 | 52003.8548 | 50930.3575 | 51375.9601 | 160527.3036 | 5024.5046 | 154280.6115 | 4828.9831 | 162826.2131 | 5096.4605 | 159465.0488 | 4991.256 | 160860.2491 | 5034.9258
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17089.8744 | 16424.8462 | 17334.6183 | 16976.7858 | 17125.32 | 53509.1012 | 1674.8349 | 51426.8705 | 1609.661 | 54275.4044 | 1698.8202 | 53155.0163 | 1663.752 | 53620.083 | 1678.3086
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26936.9003 | 25888.6891 | 27322.6633 | 26758.6512 | 26992.7694 | 84340.5454 | 5625.5144 | 81058.5528 | 5406.6055 | 85548.3853 | 5706.0773 | 83782.44 | 5588.2887 | 84515.4739 | 5637.1821
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15958.9784 | 15337.9574 | 16187.5267 | 15853.3733 | 15992.0785 | 49968.2192 | 3332.8802 | 48023.7769 | 3203.1859 | 50683.8134 | 3380.6104 | 49637.5653 | 3310.8256 | 50071.857 | 3339.7929
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26936.9003 | 25888.6891 | 27322.6633 | 26758.6512 | 26992.7694 | 84340.5454 | 5625.5144 | 81058.5528 | 5406.6055 | 85548.3853 | 5706.0773 | 83782.44 | 5588.2887 | 84515.4739 | 5637.1821
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16425.8734 | 15786.6838 | 16661.1081 | 16317.1787 | 16459.9418 | 51430.0866 | 3430.3868 | 49428.7578 | 3296.8981 | 52166.6163 | 3479.5133 | 51089.7591 | 3407.6869 | 51536.7564 | 3437.5017
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26936.9003 | 25888.6891 | 27322.6633 | 26758.6512 | 26992.7694 | 84340.5454 | 5625.5144 | 81058.5528 | 5406.6055 | 85548.3853 | 5706.0773 | 83782.44 | 5588.2887 | 84515.4739 | 5637.1821
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1799081.8442 | 1729073.1284 | 1824846.473 | 1787176.8087 | 1802813.2732 |  |  | 73768.9246 | 70898.3117 | 74825.3685 | 73280.7747 | 73921.9268
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3103056.3648 | 2982305.3319 | 3147495.1967 | 3082522.5597 | 3109492.3336 | [7 empty] | 1937193.0662 | 1861809.9484 | 1964935.5842 | 1924374.1096 | 1941210.9481
|  |  |  | 3.808% | 3.808% | 3.808% | 3.808% | 3.808% | [7 empty] | 0.03808 | 0.03808 | 0.03808 | 0.03808 | 0.03808
| Conexão de reator de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3539530.5974 | 3401794.7894 | 3590220.1714 | 3516108.5184 | 3546871.846
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1660939.5237 | 1596306.4203 | 1684725.8181 | 1649948.6153 | 1664384.4353
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46925 | 0.46925 | 0.46925 | 0.46925 | 0.46925
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 228109.5713 | 219233.0112 | 231376.3257 | 226600.1055 | 228582.6875 | 714220.4716 | 21640.8803 | 686427.596 | 20798.7562 | 724448.8142 | 21950.7991 | 709494.2719 | 21497.6764 | 715701.8178 | 21685.7651
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 0.0333 | UAR | 41030.9748 | 39434.3127 | 41618.5789 | 40759.4612 | 41116.0761 | 128469.6736 | 4278.0401 | 123470.4586 | 4111.5663 | 130309.4862 | 4339.3059 | 127619.5532 | 4249.7311 | 128736.1292 | 4286.9131
3 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54786.171 | 52654.2449 | 55570.7631 | 54423.6353 | 54899.8016 | 171537.7599 | 7153.1246 | 164862.6115 | 6874.7709 | 173994.35 | 7255.5644 | 170402.6458 | 7105.7903 | 171893.5419 | 7167.9607
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 34923.9387 | 33564.9232 | 35424.084 | 34692.837 | 34996.3735 | 109348.2917 | 2733.7073 | 105093.1582 | 2627.329 | 110914.2672 | 2772.8567 | 108624.703 | 2715.6176 | 109575.0881 | 2739.3772
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 436474.2326 | 419489.4575 | 442724.9747 | 433585.9586 | 437379.5125 | Rateio | UAR | 204817.3576 | 196847.1809 | 207750.5444 | 203462.0229 | 205242.1639 | 641291.5901 | 0 | 616336.6384 | 0 | 650475.5191 | 0 | 637047.9816 | 0 | 642621.6764 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34179.7487 | 32849.6924 | 34669.2365 | 33953.5716 | 34250.6401 | 107018.2024 | 3349.6697 | 102853.741 | 3219.3221 | 108550.8087 | 3397.6403 | 106310.0326 | 3327.504 | 107240.1661 | 3356.6172
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2340 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 109257.6805 | 105006.0729 | 110822.3584 | 108534.6914 | 109484.289 | 0.0313 | UAR | 51269.6231 | 49274.5385 | 52003.8548 | 50930.3575 | 51375.9601 | 160527.3036 | 5024.5046 | 154280.6115 | 4828.9831 | 162826.2131 | 5096.4605 | 159465.0488 | 4991.256 | 160860.2491 | 5034.9258
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17089.8744 | 16424.8462 | 17334.6183 | 16976.7858 | 17125.32 | 53509.1012 | 1674.8349 | 51426.8705 | 1609.661 | 54275.4044 | 1698.8202 | 53155.0163 | 1663.752 | 53620.083 | 1678.3086
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26936.9003 | 25888.6891 | 27322.6633 | 26758.6512 | 26992.7694 | 84340.5454 | 5625.5144 | 81058.5528 | 5406.6055 | 85548.3853 | 5706.0773 | 83782.44 | 5588.2887 | 84515.4739 | 5637.1821
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15958.9784 | 15337.9574 | 16187.5267 | 15853.3733 | 15992.0785 | 49968.2192 | 3332.8802 | 48023.7769 | 3203.1859 | 50683.8134 | 3380.6104 | 49637.5653 | 3310.8256 | 50071.857 | 3339.7929
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26936.9003 | 25888.6891 | 27322.6633 | 26758.6512 | 26992.7694 | 84340.5454 | 5625.5144 | 81058.5528 | 5406.6055 | 85548.3853 | 5706.0773 | 83782.44 | 5588.2887 | 84515.4739 | 5637.1821
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16425.8734 | 15786.6838 | 16661.1081 | 16317.1787 | 16459.9418 | 51430.0866 | 3430.3868 | 49428.7578 | 3296.8981 | 52166.6163 | 3479.5133 | 51089.7591 | 3407.6869 | 51536.7564 | 3437.5017
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26936.9003 | 25888.6891 | 27322.6633 | 26758.6512 | 26992.7694 | 84340.5454 | 5625.5144 | 81058.5528 | 5406.6055 | 85548.3853 | 5706.0773 | 83782.44 | 5588.2887 | 84515.4739 | 5637.1821
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1799081.8442 | 1729073.1284 | 1824846.473 | 1787176.8087 | 1802813.2732 |  |  | 73768.9246 | 70898.3117 | 74825.3685 | 73280.7747 | 73921.9268
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3103056.3648 | 2982305.3319 | 3147495.1967 | 3082522.5597 | 3109492.3336 | [7 empty] | 1937193.0662 | 1861809.9484 | 1964935.5842 | 1924374.1096 | 1941210.9481
|  |  |  | 3.808% | 3.808% | 3.808% | 3.808% | 3.808% | [7 empty] | 0.03808 | 0.03808 | 0.03808 | 0.03808 | 0.03808
| Conexão de reator de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4201622.224 | 4038122.0604 | 4261793.604 | 4173818.8967 | 4210336.6997
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2018711.2427 | 1940155.9607 | 2047621.1815 | 2005352.8572 | 2022898.1993
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 308060.2219 | 296072.4957 | 312471.9485 | 306021.6999 | 308699.1616 | 949237.9432 | 28761.9097 | 912299.6964 | 27642.6808 | 962831.9681 | 29173.8086 | 942956.5662 | 28571.584 | 951206.733 | 28821.564
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 0.0333 | UAR | 64438.953 | 61931.4026 | 65361.7824 | 64012.5421 | 64572.6041 | 198558.252 | 6611.9898 | 190831.6395 | 6354.6936 | 201401.8023 | 6706.68 | 197244.3357 | 6568.2364 | 198970.0765 | 6625.7035
3 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 80408.5913 | 77279.6051 | 81560.1218 | 79876.5048 | 80575.3647 | 247766.1198 | 10331.8472 | 238124.653 | 9929.798 | 251314.3753 | 10479.8095 | 246126.581 | 10263.4784 | 248280.0051 | 10353.2762
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 35757.9216 | 34366.4529 | 36270.0104 | 35521.3013 | 35832.0862 | 110182.2747 | 2754.5569 | 105894.6879 | 2647.3672 | 111760.1936 | 2794.0048 | 109453.1673 | 2736.3292 | 110410.8009 | 2760.27
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 508274.8428 | 488496.0489 | 515553.8406 | 504911.4439 | 509329.0425 | Rateio | UAR | 244205.7103 | 234702.7918 | 247702.9773 | 242589.7318 | 244712.211 | 752480.5531 | 0 | 723198.8407 | 0 | 763256.8178 | 0 | 747501.1756 | 0 | 754041.2535 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40379.9544 | 38808.6258 | 40958.2352 | 40112.7488 | 40463.7054 | 124424.324 | 3894.4813 | 119582.5281 | 3742.9331 | 126206.2032 | 3950.2542 | 123600.9729 | 3868.7105 | 124682.3892 | 3902.5588
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2700 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 126066.5544 | 121160.8534 | 127871.9519 | 125232.3362 | 126328.0258 | 0.0313 | UAR | 60569.9316 | 58212.9387 | 61437.3528 | 60169.1231 | 60695.5581 | 186636.486 | 5841.722 | 179373.7921 | 5614.3997 | 189309.3048 | 5925.3812 | 185401.4593 | 5803.0657 | 187023.5839 | 5853.8382
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20189.9772 | 19404.3129 | 20479.1176 | 20056.3744 | 20231.8527 | 62212.162 | 1947.2407 | 59791.264 | 1871.4666 | 63103.1016 | 1975.1271 | 61800.4864 | 1934.3552 | 62341.1946 | 1951.2794
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27580.153 | 26506.9105 | 27975.128 | 27397.6473 | 27637.3562 | 84983.798 | 5668.4193 | 81676.7742 | 5447.8408 | 86200.8499 | 5749.5967 | 84421.4361 | 5630.9098 | 85160.0607 | 5680.176
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16340.0785 | 15704.2275 | 16574.0845 | 16231.9515 | 16373.969 | 50349.3193 | 3358.2996 | 48390.047 | 3227.6161 | 51070.3712 | 3406.3938 | 50016.1435 | 3336.0768 | 50453.7475 | 3365.265
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27580.153 | 26506.9105 | 27975.128 | 27397.6473 | 27637.3562 | 84983.798 | 5668.4193 | 81676.7742 | 5447.8408 | 86200.8499 | 5749.5967 | 84421.4361 | 5630.9098 | 85160.0607 | 5680.176
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16818.1229 | 16163.6695 | 17058.975 | 16706.8326 | 16853.0049 | 51822.3362 | 3456.5498 | 49805.7435 | 3322.0431 | 52564.4832 | 3506.051 | 51479.413 | 3433.6768 | 51929.8195 | 3463.719
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27580.153 | 26506.9105 | 27975.128 | 27397.6473 | 27637.3562 | 84983.798 | 5668.4193 | 81676.7742 | 5447.8408 | 86200.8499 | 5749.5967 | 84421.4361 | 5630.9098 | 85160.0607 | 5680.176
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2167584.589 | 2083236.1121 | 2198626.5411 | 2153241.0663 | 2172080.32 |  |  | 88574.0891 | 85127.3541 | 89842.5575 | 87987.9692 | 88757.7983
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3693347.3812 | 3549626.0115 | 3746239.7634 | 3668907.4528 | 3701007.6572 | [7 empty] | 2385013.9573 | 2292204.5253 | 2419169.7128 | 2369231.6428 | 2389960.653
|  |  |  | 3.714% | 3.714% | 3.714% | 3.714% | 3.714% | [7 empty] | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138
| Conexão de reator de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4201622.224 | 4038122.0604 | 4261793.604 | 4173818.8967 | 4210336.6997
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2018711.2427 | 1940155.9607 | 2047621.1815 | 2005352.8572 | 2022898.1993
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046 | 0.48046
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 308060.2219 | 296072.4957 | 312471.9485 | 306021.6999 | 308699.1616 | 949237.9432 | 28761.9097 | 912299.6964 | 27642.6808 | 962831.9681 | 29173.8086 | 942956.5662 | 28571.584 | 951206.733 | 28821.564
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 0.0333 | UAR | 64438.953 | 61931.4026 | 65361.7824 | 64012.5421 | 64572.6041 | 198558.252 | 6611.9898 | 190831.6395 | 6354.6936 | 201401.8023 | 6706.68 | 197244.3357 | 6568.2364 | 198970.0765 | 6625.7035
3 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 80408.5913 | 77279.6051 | 81560.1218 | 79876.5048 | 80575.3647 | 247766.1198 | 10331.8472 | 238124.653 | 9929.798 | 251314.3753 | 10479.8095 | 246126.581 | 10263.4784 | 248280.0051 | 10353.2762
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 35757.9216 | 34366.4529 | 36270.0104 | 35521.3013 | 35832.0862 | 110182.2747 | 2754.5569 | 105894.6879 | 2647.3672 | 111760.1936 | 2794.0048 | 109453.1673 | 2736.3292 | 110410.8009 | 2760.27
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 508274.8428 | 488496.0489 | 515553.8406 | 504911.4439 | 509329.0425 | Rateio | UAR | 244205.7103 | 234702.7918 | 247702.9773 | 242589.7318 | 244712.211 | 752480.5531 | 0 | 723198.8407 | 0 | 763256.8178 | 0 | 747501.1756 | 0 | 754041.2535 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40379.9544 | 38808.6258 | 40958.2352 | 40112.7488 | 40463.7054 | 124424.324 | 3894.4813 | 119582.5281 | 3742.9331 | 126206.2032 | 3950.2542 | 123600.9729 | 3868.7105 | 124682.3892 | 3902.5588
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2700 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 126066.5544 | 121160.8534 | 127871.9519 | 125232.3362 | 126328.0258 | 0.0313 | UAR | 60569.9316 | 58212.9387 | 61437.3528 | 60169.1231 | 60695.5581 | 186636.486 | 5841.722 | 179373.7921 | 5614.3997 | 189309.3048 | 5925.3812 | 185401.4593 | 5803.0657 | 187023.5839 | 5853.8382
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20189.9772 | 19404.3129 | 20479.1176 | 20056.3744 | 20231.8527 | 62212.162 | 1947.2407 | 59791.264 | 1871.4666 | 63103.1016 | 1975.1271 | 61800.4864 | 1934.3552 | 62341.1946 | 1951.2794
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27580.153 | 26506.9105 | 27975.128 | 27397.6473 | 27637.3562 | 84983.798 | 5668.4193 | 81676.7742 | 5447.8408 | 86200.8499 | 5749.5967 | 84421.4361 | 5630.9098 | 85160.0607 | 5680.176
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16340.0785 | 15704.2275 | 16574.0845 | 16231.9515 | 16373.969 | 50349.3193 | 3358.2996 | 48390.047 | 3227.6161 | 51070.3712 | 3406.3938 | 50016.1435 | 3336.0768 | 50453.7475 | 3365.265
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27580.153 | 26506.9105 | 27975.128 | 27397.6473 | 27637.3562 | 84983.798 | 5668.4193 | 81676.7742 | 5447.8408 | 86200.8499 | 5749.5967 | 84421.4361 | 5630.9098 | 85160.0607 | 5680.176
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16818.1229 | 16163.6695 | 17058.975 | 16706.8326 | 16853.0049 | 51822.3362 | 3456.5498 | 49805.7435 | 3322.0431 | 52564.4832 | 3506.051 | 51479.413 | 3433.6768 | 51929.8195 | 3463.719
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27580.153 | 26506.9105 | 27975.128 | 27397.6473 | 27637.3562 | 84983.798 | 5668.4193 | 81676.7742 | 5447.8408 | 86200.8499 | 5749.5967 | 84421.4361 | 5630.9098 | 85160.0607 | 5680.176
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2167584.589 | 2083236.1121 | 2198626.5411 | 2153241.0663 | 2172080.32 |  |  | 88574.0891 | 85127.3541 | 89842.5575 | 87987.9692 | 88757.7983
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3693347.3812 | 3549626.0115 | 3746239.7634 | 3668907.4528 | 3701007.6572 | [7 empty] | 2385013.9573 | 2292204.5253 | 2419169.7128 | 2369231.6428 | 2389960.653
|  |  |  | 3.714% | 3.714% | 3.714% | 3.714% | 3.714% | [7 empty] | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138
| Conexão de reator de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5041556.3337 | 4845371.3268 | 5113756.3997 | 5008194.9239 | 5052012.895
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2492127.3385 | 2395149.7414 | 2527817.0634 | 2475636.2243 | 2497296.1952
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.49432 | 0.49432 | 0.49432 | 0.49432 | 0.49432
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0.0303 | UAR | 364534.8343 | 350349.4788 | 369755.3332 | 362122.6038 | 365290.9065 | 1101986.2776 | 33390.1842 | 1059104.0462 | 32090.8526 | 1117767.8095 | 33868.3646 | 1094694.1215 | 33169.2319 | 1104271.8788 | 33459.4379
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 0.0333 | UAR | 146626.6539 | 140920.8858 | 148726.4924 | 145656.3837 | 146930.7684 | 443251.3585 | 14760.2702 | 426002.8612 | 14185.8953 | 449599.1557 | 14971.6519 | 440318.2384 | 14662.5973 | 444170.6947 | 14790.8841
3 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 122611.605 | 117840.3485 | 124367.5243 | 121800.2492 | 122865.9105 | 370654.0321 | 15456.2731 | 356230.5567 | 14854.8142 | 375962.1639 | 15677.6222 | 368201.3091 | 15353.9946 | 371422.796 | 15488.3306
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 36789.2279 | 35357.6273 | 37316.086 | 36545.7831 | 36865.5315 | 111213.5809 | 2780.3395 | 106885.8623 | 2672.1466 | 112806.2692 | 2820.1567 | 110477.6491 | 2761.9412 | 111444.2461 | 2786.1062
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 544175.148 | 522999.3447 | 551968.2735 | 540574.1865 | 545303.8075 | Rateio | UAR | 268995.0629 | 258527.5019 | 272847.3379 | 267215.0462 | 269552.9786 | 813170.2109 | 0 | 781526.8466 | 0 | 824815.6114 | 0 | 807789.2327 | 0 | 814856.7861 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 69240.9437 | 66546.5307 | 70232.5424 | 68782.7568 | 69384.5546 | 209314.8931 | 6551.5562 | 201169.7012 | 6296.6116 | 212312.4891 | 6645.3809 | 207929.797 | 6508.2026 | 209749.0277 | 6565.1446
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 69240.9437 | 66546.5307 | 70232.5424 | 68782.7568 | 69384.5546 | 209314.8931 | 6551.5562 | 201169.7012 | 6296.6116 | 212312.4891 | 6645.3809 | 207929.797 | 6508.2026 | 209749.0277 | 6565.1446
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 34620.4719 | 33273.2654 | 35116.2712 | 34391.3784 | 34692.2773 | 104657.4465 | 3275.7781 | 100584.8506 | 3148.3058 | 106156.2445 | 3322.6905 | 103964.8985 | 3254.1013 | 104874.5138 | 3282.5723
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 78694.1895 | 75631.9169 | 79821.168 | 78173.4477 | 78857.4071 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78694.1895 | 2463.1281 | 75631.9169 | 2367.279 | 79821.168 | 2498.4026 | 78173.4477 | 2446.8289 | 78857.4071 | 2468.2368
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 42924.1034 | 41253.7728 | 43538.8189 | 42640.0624 | 43013.1311 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924.1034 | 1343.5244 | 41253.7728 | 1291.2431 | 43538.8189 | 1362.765 | 42640.0624 | 1334.634 | 43013.1311 | 1346.311
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28375.6014 | 27271.4052 | 28781.9681 | 28187.832 | 28434.4545 | 85779.2465 | 5721.4757 | 82441.2689 | 5498.8326 | 87007.69 | 5803.4129 | 85211.6208 | 5683.6151 | 85957.159 | 5733.3425
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16811.3482 | 16157.1584 | 17052.1033 | 16700.1027 | 16846.2161 | 50820.589 | 3389.7333 | 48842.9779 | 3257.8266 | 51548.39 | 3438.2776 | 50484.2947 | 3367.3025 | 50925.9946 | 3396.7638
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28375.6014 | 27271.4052 | 28781.9681 | 28187.832 | 28434.4545 | 85779.2465 | 5721.4757 | 82441.2689 | 5498.8326 | 87007.69 | 5803.4129 | 85211.6208 | 5683.6151 | 85957.159 | 5733.3425
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17303.18 | 16629.8513 | 17550.9787 | 17188.68 | 17339.0681 | 52307.3933 | 3488.9031 | 50271.9254 | 3353.1374 | 53056.4868 | 3538.8677 | 51961.2604 | 3465.8161 | 52415.8827 | 3496.1394
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28375.6014 | 27271.4052 | 28781.9681 | 28187.832 | 28434.4545 | 85779.2465 | 5721.4757 | 82441.2689 | 5498.8326 | 87007.69 | 5803.4129 | 85211.6208 | 5683.6151 | 85957.159 | 5733.3425
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2673193.7624 | 2569170.2224 | 2711476.5372 | 2655504.4802 | 2678738.1642 |  |  | 112426.8986 | 108051.9654 | 114036.9628 | 111682.9379 | 112660.0803
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4497381.1858 | 4322371.9821 | 4561788.1262 | 4467620.7374 | 4506709.0875 | [7 empty] | 3091924.6273 | 2971606.7702 | 3136204.0417 | 3071464.4841 | 3098337.508
|  |  |  | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | [7 empty] | 0.036361 | 0.036361 | 0.036361 | 0.036361 | 0.036361
| Conexão de reator de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5041556.3337 | 4845371.3268 | 5113756.3997 | 5008194.9239 | 5052012.895
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2492127.3385 | 2395149.7414 | 2527817.0634 | 2475636.2243 | 2497296.1952
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.49432 | 0.49432 | 0.49432 | 0.49432 | 0.49432
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0.0303 | UAR | 364534.8343 | 350349.4788 | 369755.3332 | 362122.6038 | 365290.9065 | 1101986.2776 | 33390.1842 | 1059104.0462 | 32090.8526 | 1117767.8095 | 33868.3646 | 1094694.1215 | 33169.2319 | 1104271.8788 | 33459.4379
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 0.0333 | UAR | 146626.6539 | 140920.8858 | 148726.4924 | 145656.3837 | 146930.7684 | 443251.3585 | 14760.2702 | 426002.8612 | 14185.8953 | 449599.1557 | 14971.6519 | 440318.2384 | 14662.5973 | 444170.6947 | 14790.8841
3 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 122611.605 | 117840.3485 | 124367.5243 | 121800.2492 | 122865.9105 | 370654.0321 | 15456.2731 | 356230.5567 | 14854.8142 | 375962.1639 | 15677.6222 | 368201.3091 | 15353.9946 | 371422.796 | 15488.3306
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 36789.2279 | 35357.6273 | 37316.086 | 36545.7831 | 36865.5315 | 111213.5809 | 2780.3395 | 106885.8623 | 2672.1466 | 112806.2692 | 2820.1567 | 110477.6491 | 2761.9412 | 111444.2461 | 2786.1062
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 544175.148 | 522999.3447 | 551968.2735 | 540574.1865 | 545303.8075 | Rateio | UAR | 268995.0629 | 258527.5019 | 272847.3379 | 267215.0462 | 269552.9786 | 813170.2109 | 0 | 781526.8466 | 0 | 824815.6114 | 0 | 807789.2327 | 0 | 814856.7861 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 69240.9437 | 66546.5307 | 70232.5424 | 68782.7568 | 69384.5546 | 209314.8931 | 6551.5562 | 201169.7012 | 6296.6116 | 212312.4891 | 6645.3809 | 207929.797 | 6508.2026 | 209749.0277 | 6565.1446
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 69240.9437 | 66546.5307 | 70232.5424 | 68782.7568 | 69384.5546 | 209314.8931 | 6551.5562 | 201169.7012 | 6296.6116 | 212312.4891 | 6645.3809 | 207929.797 | 6508.2026 | 209749.0277 | 6565.1446
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 34620.4719 | 33273.2654 | 35116.2712 | 34391.3784 | 34692.2773 | 104657.4465 | 3275.7781 | 100584.8506 | 3148.3058 | 106156.2445 | 3322.6905 | 103964.8985 | 3254.1013 | 104874.5138 | 3282.5723
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 78694.1895 | 75631.9169 | 79821.168 | 78173.4477 | 78857.4071 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78694.1895 | 2463.1281 | 75631.9169 | 2367.279 | 79821.168 | 2498.4026 | 78173.4477 | 2446.8289 | 78857.4071 | 2468.2368
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 42924.1034 | 41253.7728 | 43538.8189 | 42640.0624 | 43013.1311 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924.1034 | 1343.5244 | 41253.7728 | 1291.2431 | 43538.8189 | 1362.765 | 42640.0624 | 1334.634 | 43013.1311 | 1346.311
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28375.6014 | 27271.4052 | 28781.9681 | 28187.832 | 28434.4545 | 85779.2465 | 5721.4757 | 82441.2689 | 5498.8326 | 87007.69 | 5803.4129 | 85211.6208 | 5683.6151 | 85957.159 | 5733.3425
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16811.3482 | 16157.1584 | 17052.1033 | 16700.1027 | 16846.2161 | 50820.589 | 3389.7333 | 48842.9779 | 3257.8266 | 51548.39 | 3438.2776 | 50484.2947 | 3367.3025 | 50925.9946 | 3396.7638
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28375.6014 | 27271.4052 | 28781.9681 | 28187.832 | 28434.4545 | 85779.2465 | 5721.4757 | 82441.2689 | 5498.8326 | 87007.69 | 5803.4129 | 85211.6208 | 5683.6151 | 85957.159 | 5733.3425
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17303.18 | 16629.8513 | 17550.9787 | 17188.68 | 17339.0681 | 52307.3933 | 3488.9031 | 50271.9254 | 3353.1374 | 53056.4868 | 3538.8677 | 51961.2604 | 3465.8161 | 52415.8827 | 3496.1394
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28375.6014 | 27271.4052 | 28781.9681 | 28187.832 | 28434.4545 | 85779.2465 | 5721.4757 | 82441.2689 | 5498.8326 | 87007.69 | 5803.4129 | 85211.6208 | 5683.6151 | 85957.159 | 5733.3425
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2673193.7624 | 2569170.2224 | 2711476.5372 | 2655504.4802 | 2678738.1642 |  |  | 112426.8986 | 108051.9654 | 114036.9628 | 111682.9379 | 112660.0803
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4497381.1858 | 4322371.9821 | 4561788.1262 | 4467620.7374 | 4506709.0875 | [7 empty] | 3091924.6273 | 2971606.7702 | 3136204.0417 | 3071464.4841 | 3098337.508
|  |  |  | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | 3.636% | [7 empty] | 0.036361 | 0.036361 | 0.036361 | 0.036361 | 0.036361

## CRL-fixo
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Linha
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1077241.923 | 1035322.583 | 1092669.0913 | 1070113.5073 | 1079476.2026
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 492590.2359 | 473421.7862 | 499644.6146 | 489330.6264 | 493611.9045
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45727 | 0.45727 | 0.45727 | 0.45727 | 0.45727
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 15654.1217 | 15044.9638 | 15878.3042 | 15550.534 | 15686.5895 | 49888.0041 | 1661.2705 | 47946.6832 | 1596.6246 | 50602.4496 | 1685.0616 | 49557.881 | 1650.2774 | 49991.4755 | 1664.7161
3 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11198.191 | 10762.4293 | 11358.5601 | 11124.0894 | 11221.4169 | 35687.4316 | 1488.1659 | 34298.7058 | 1430.256 | 36198.5108 | 1509.4779 | 35451.2777 | 1478.3183 | 35761.45 | 1491.2525
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15203.3041 | 14611.6892 | 15421.0305 | 15102.6996 | 15234.8369 | 48451.2969 | 1211.2824 | 46565.8835 | 1164.1471 | 49145.1673 | 1228.6292 | 48130.6809 | 1203.267 | 48551.7885 | 1213.7947
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 189924.1949 | 182533.5645 | 192644.0969 | 188667.4126 | 190318.1117 | Rateio | UAR | 86846.6052 | 83467.0928 | 88090.3343 | 86271.9165 | 87026.7315 | 276770.8001 | 0 | 266000.6573 | 0 | 280734.4313 | 0 | 274939.3291 | 0 | 277344.8432 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14198.1028 | 13645.6038 | 14401.4337 | 14104.1499 | 14227.5507 | 45247.8282 | 1416.257 | 43487.0732 | 1361.1454 | 45895.8218 | 1436.5392 | 44948.4105 | 1406.8852 | 45341.6756 | 1419.1944
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1140 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 53228.1007 | 51156.8048 | 53990.3797 | 52875.8753 | 53338.4998 | 0.0313 | UAR | 24339.6048 | 23392.4637 | 24688.172 | 24178.5427 | 24390.087 | 77567.7056 | 2427.8692 | 74549.2684 | 2333.3921 | 78678.5517 | 2462.6387 | 77054.418 | 2411.8033 | 77728.5867 | 2432.9048
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26248.9553 | 25227.5144 | 26624.8662 | 26075.2585 | 26303.3975 | 83652.6003 | 5579.6284 | 80397.3781 | 5362.5051 | 84850.5882 | 5659.5342 | 83099.0473 | 5542.7065 | 83826.102 | 5591.201
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15551.3999 | 14946.2393 | 15774.1113 | 15448.4919 | 15583.6547 | 49560.6407 | 3305.6947 | 47632.0588 | 3177.0583 | 50270.3981 | 3353.0356 | 49232.6839 | 3283.82 | 49663.4332 | 3312.551
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16006.3708 | 15383.5056 | 16235.5978 | 15900.4521 | 16039.5692 | 51010.5841 | 3402.406 | 49025.5796 | 3270.0062 | 51741.106 | 3451.1318 | 50673.0326 | 3379.8913 | 51116.3838 | 3409.4628
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 496734.9987 | 477405.2614 | 503848.7345 | 493447.9621 | 497765.2639 |  |  | 20596.1933 | 19794.7216 | 20891.1511 | 20459.9024 | 20638.9113
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 887317.7281 | 852789.0185 | 900024.9944 | 881446.0948 | 889158.0908 | [7 empty] | 445210.8543 | 427886.106 | 451586.7134 | 442264.7676 | 446134.2546
|  |  |  | 4.626% | 4.626% | 4.626% | 4.626% | 4.626% | [7 empty] | 0.046262 | 0.046262 | 0.046262 | 0.046262 | 0.046262
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1077241.923 | 1035322.583 | 1092669.0913 | 1070113.5073 | 1079476.2026
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 492590.2359 | 473421.7862 | 499644.6146 | 489330.6264 | 493611.9045
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45727 | 0.45727 | 0.45727 | 0.45727 | 0.45727
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 15654.1217 | 15044.9638 | 15878.3042 | 15550.534 | 15686.5895 | 49888.0041 | 1661.2705 | 47946.6832 | 1596.6246 | 50602.4496 | 1685.0616 | 49557.881 | 1650.2774 | 49991.4755 | 1664.7161
3 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11198.191 | 10762.4293 | 11358.5601 | 11124.0894 | 11221.4169 | 35687.4316 | 1488.1659 | 34298.7058 | 1430.256 | 36198.5108 | 1509.4779 | 35451.2777 | 1478.3183 | 35761.45 | 1491.2525
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 15203.3041 | 14611.6892 | 15421.0305 | 15102.6996 | 15234.8369 | 48451.2969 | 1211.2824 | 46565.8835 | 1164.1471 | 49145.1673 | 1228.6292 | 48130.6809 | 1203.267 | 48551.7885 | 1213.7947
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 189924.1949 | 182533.5645 | 192644.0969 | 188667.4126 | 190318.1117 | Rateio | UAR | 86846.6052 | 83467.0928 | 88090.3343 | 86271.9165 | 87026.7315 | 276770.8001 | 0 | 266000.6573 | 0 | 280734.4313 | 0 | 274939.3291 | 0 | 277344.8432 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14198.1028 | 13645.6038 | 14401.4337 | 14104.1499 | 14227.5507 | 45247.8282 | 1416.257 | 43487.0732 | 1361.1454 | 45895.8218 | 1436.5392 | 44948.4105 | 1406.8852 | 45341.6756 | 1419.1944
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1140 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 53228.1007 | 51156.8048 | 53990.3797 | 52875.8753 | 53338.4998 | 0.0313 | UAR | 24339.6048 | 23392.4637 | 24688.172 | 24178.5427 | 24390.087 | 77567.7056 | 2427.8692 | 74549.2684 | 2333.3921 | 78678.5517 | 2462.6387 | 77054.418 | 2411.8033 | 77728.5867 | 2432.9048
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26248.9553 | 25227.5144 | 26624.8662 | 26075.2585 | 26303.3975 | 83652.6003 | 5579.6284 | 80397.3781 | 5362.5051 | 84850.5882 | 5659.5342 | 83099.0473 | 5542.7065 | 83826.102 | 5591.201
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15551.3999 | 14946.2393 | 15774.1113 | 15448.4919 | 15583.6547 | 49560.6407 | 3305.6947 | 47632.0588 | 3177.0583 | 50270.3981 | 3353.0356 | 49232.6839 | 3283.82 | 49663.4332 | 3312.551
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16006.3708 | 15383.5056 | 16235.5978 | 15900.4521 | 16039.5692 | 51010.5841 | 3402.406 | 49025.5796 | 3270.0062 | 51741.106 | 3451.1318 | 50673.0326 | 3379.8913 | 51116.3838 | 3409.4628
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 496734.9987 | 477405.2614 | 503848.7345 | 493447.9621 | 497765.2639 |  |  | 20596.1933 | 19794.7216 | 20891.1511 | 20459.9024 | 20638.9113
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 887317.7281 | 852789.0185 | 900024.9944 | 881446.0948 | 889158.0908 | [7 empty] | 445210.8543 | 427886.106 | 451586.7134 | 442264.7676 | 446134.2546
|  |  |  | 4.626% | 4.626% | 4.626% | 4.626% | 4.626% | [7 empty] | 0.046262 | 0.046262 | 0.046262 | 0.046262 | 0.046262
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2092240.3206 | 2010823.759 | 2122203.2684 | 2078395.3723 | 2096579.782
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 937779.453 | 901287.097 | 951209.381 | 931573.9001 | 939724.4771
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 21476.4705 | 20640.7441 | 21784.0347 | 21334.3546 | 21521.0143 | 69391.7211 | 2310.7443 | 66691.4407 | 2220.825 | 70385.479 | 2343.8365 | 68932.5363 | 2295.4535 | 69535.6446 | 2315.537
3 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21507.3539 | 20670.4258 | 21815.3605 | 21365.0336 | 21551.9618 | 69491.5072 | 2897.7959 | 66787.3439 | 2785.0322 | 70486.6942 | 2939.2951 | 69031.6622 | 2878.6203 | 69635.6377 | 2903.8061
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 14902.3438 | 14322.4402 | 15115.76 | 14803.7307 | 14933.2523 | 48150.3365 | 1203.7584 | 46276.6345 | 1156.9159 | 48839.8969 | 1220.9974 | 47831.7121 | 1195.7928 | 48250.2039 | 1206.2551
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 123824.9472 | 119006.4752 | 125598.2427 | 123005.5624 | 124081.7693 | 400085.5822 | 0 | 384516.8198 | 0 | 405815.2029 | 0 | 397438.1023 | 0 | 400915.3894 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 225985.9716 | 217192.0483 | 229222.3139 | 224490.5582 | 226454.6832 | 0.0313 | UAR | 101290.9457 | 97349.3524 | 102741.5321 | 100620.6748 | 101501.0307 | 327276.9173 | 10243.7675 | 314541.4007 | 9845.1458 | 331963.846 | 10390.4684 | 325111.233 | 10175.9816 | 327955.7139 | 10265.0138
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15381.9928 | 14783.4244 | 15602.2781 | 15280.2058 | 15413.8962 | 49700.1104 | 1555.6135 | 47766.1011 | 1495.079 | 50411.865 | 1577.8914 | 49371.2306 | 1545.3195 | 49803.1921 | 1558.8399
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26369.1305 | 25343.0132 | 26746.7625 | 26194.6385 | 26423.822 | 85200.1892 | 2666.7659 | 81884.7448 | 2562.9925 | 86420.3401 | 2704.9566 | 84636.3954 | 2649.1192 | 85376.9007 | 2672.297
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13184.5653 | 12671.5066 | 13373.3812 | 13097.3192 | 13211.911 | 42600.0946 | 1333.383 | 40942.3724 | 1281.4963 | 43210.17 | 1352.4783 | 42318.1977 | 1324.5596 | 42688.4504 | 1336.1485
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 4447.8418 | 4274.7603 | 4511.5393 | 4418.4091 | 4457.0669 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.8418 | 120.0917 | 4274.7603 | 115.4185 | 4511.5393 | 121.8116 | 4418.4091 | 119.297 | 4457.0669 | 120.3408
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 60916.4567 | 58545.9793 | 61788.8405 | 60513.3552 | 61042.8019 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60916.4567 | 1906.6851 | 58545.9793 | 1832.4892 | 61788.8405 | 1933.9907 | 60513.3552 | 1894.068 | 61042.8019 | 1910.6397
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25729.3382 | 24728.1176 | 26097.8078 | 25559.0799 | 25782.7028 | 83132.9833 | 5544.97 | 79897.9812 | 5329.1953 | 84323.5297 | 5624.3794 | 82582.8687 | 5508.2773 | 83305.4072 | 5556.4707
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15243.5487 | 14650.3677 | 15461.8514 | 15142.6778 | 15275.165 | 49252.7895 | 3285.1611 | 47336.1871 | 3157.3237 | 49958.1381 | 3332.2078 | 48926.8698 | 3263.4222 | 49354.9435 | 3291.9747
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25729.3382 | 24728.1176 | 26097.8078 | 25559.0799 | 25782.7028 | 83132.9833 | 5544.97 | 79897.9812 | 5329.1953 | 84323.5297 | 5624.3794 | 82582.8687 | 5508.2773 | 83305.4072 | 5556.4707
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15689.5131 | 15078.978 | 15914.2025 | 15585.6912 | 15722.0543 | 50693.7264 | 3381.2716 | 48721.052 | 3249.6942 | 51419.7106 | 3429.6947 | 50358.2716 | 3358.8967 | 50798.8689 | 3388.2846
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1028650.5526 | 988622.0768 | 1043381.8445 | 1021843.6798 | 1030784.0501 |  |  | 42746.7404 | 41083.3117 | 43358.9159 | 42463.8731 | 42835.4003
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1815979.6856 | 1745313.4144 | 1841986.3083 | 1803962.8324 | 1819746.162 | [7 empty] | 1048894.4583 | 1008078.2196 | 1063915.6629 | 1041953.6258 | 1051069.9431
|  |  |  | 4.075% | 4.075% | 4.075% | 4.075% | 4.075% | [7 empty] | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2092240.3206 | 2010823.759 | 2122203.2684 | 2078395.3723 | 2096579.782
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 937779.453 | 901287.097 | 951209.381 | 931573.9001 | 939724.4771
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 21476.4705 | 20640.7441 | 21784.0347 | 21334.3546 | 21521.0143 | 69391.7211 | 2310.7443 | 66691.4407 | 2220.825 | 70385.479 | 2343.8365 | 68932.5363 | 2295.4535 | 69535.6446 | 2315.537
3 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21507.3539 | 20670.4258 | 21815.3605 | 21365.0336 | 21551.9618 | 69491.5072 | 2897.7959 | 66787.3439 | 2785.0322 | 70486.6942 | 2939.2951 | 69031.6622 | 2878.6203 | 69635.6377 | 2903.8061
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 14902.3438 | 14322.4402 | 15115.76 | 14803.7307 | 14933.2523 | 48150.3365 | 1203.7584 | 46276.6345 | 1156.9159 | 48839.8969 | 1220.9974 | 47831.7121 | 1195.7928 | 48250.2039 | 1206.2551
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 123824.9472 | 119006.4752 | 125598.2427 | 123005.5624 | 124081.7693 | 400085.5822 | 0 | 384516.8198 | 0 | 405815.2029 | 0 | 397438.1023 | 0 | 400915.3894 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 225985.9716 | 217192.0483 | 229222.3139 | 224490.5582 | 226454.6832 | 0.0313 | UAR | 101290.9457 | 97349.3524 | 102741.5321 | 100620.6748 | 101501.0307 | 327276.9173 | 10243.7675 | 314541.4007 | 9845.1458 | 331963.846 | 10390.4684 | 325111.233 | 10175.9816 | 327955.7139 | 10265.0138
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15381.9928 | 14783.4244 | 15602.2781 | 15280.2058 | 15413.8962 | 49700.1104 | 1555.6135 | 47766.1011 | 1495.079 | 50411.865 | 1577.8914 | 49371.2306 | 1545.3195 | 49803.1921 | 1558.8399
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26369.1305 | 25343.0132 | 26746.7625 | 26194.6385 | 26423.822 | 85200.1892 | 2666.7659 | 81884.7448 | 2562.9925 | 86420.3401 | 2704.9566 | 84636.3954 | 2649.1192 | 85376.9007 | 2672.297
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13184.5653 | 12671.5066 | 13373.3812 | 13097.3192 | 13211.911 | 42600.0946 | 1333.383 | 40942.3724 | 1281.4963 | 43210.17 | 1352.4783 | 42318.1977 | 1324.5596 | 42688.4504 | 1336.1485
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 4447.8418 | 4274.7603 | 4511.5393 | 4418.4091 | 4457.0669 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.8418 | 120.0917 | 4274.7603 | 115.4185 | 4511.5393 | 121.8116 | 4418.4091 | 119.297 | 4457.0669 | 120.3408
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 60916.4567 | 58545.9793 | 61788.8405 | 60513.3552 | 61042.8019 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60916.4567 | 1906.6851 | 58545.9793 | 1832.4892 | 61788.8405 | 1933.9907 | 60513.3552 | 1894.068 | 61042.8019 | 1910.6397
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25729.3382 | 24728.1176 | 26097.8078 | 25559.0799 | 25782.7028 | 83132.9833 | 5544.97 | 79897.9812 | 5329.1953 | 84323.5297 | 5624.3794 | 82582.8687 | 5508.2773 | 83305.4072 | 5556.4707
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15243.5487 | 14650.3677 | 15461.8514 | 15142.6778 | 15275.165 | 49252.7895 | 3285.1611 | 47336.1871 | 3157.3237 | 49958.1381 | 3332.2078 | 48926.8698 | 3263.4222 | 49354.9435 | 3291.9747
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25729.3382 | 24728.1176 | 26097.8078 | 25559.0799 | 25782.7028 | 83132.9833 | 5544.97 | 79897.9812 | 5329.1953 | 84323.5297 | 5624.3794 | 82582.8687 | 5508.2773 | 83305.4072 | 5556.4707
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15689.5131 | 15078.978 | 15914.2025 | 15585.6912 | 15722.0543 | 50693.7264 | 3381.2716 | 48721.052 | 3249.6942 | 51419.7106 | 3429.6947 | 50358.2716 | 3358.8967 | 50798.8689 | 3388.2846
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1028650.5526 | 988622.0768 | 1043381.8445 | 1021843.6798 | 1030784.0501 |  |  | 42746.7404 | 41083.3117 | 43358.9159 | 42463.8731 | 42835.4003
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1815979.6856 | 1745313.4144 | 1841986.3083 | 1803962.8324 | 1819746.162 | [7 empty] | 1048894.4583 | 1008078.2196 | 1063915.6629 | 1041953.6258 | 1051069.9431
|  |  |  | 4.075% | 4.075% | 4.075% | 4.075% | 4.075% | [7 empty] | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2092240.3206 | 2010823.759 | 2122203.2684 | 2078395.3723 | 2096579.782
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 937779.453 | 901287.097 | 951209.381 | 931573.9001 | 939724.4771
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822 | 0.44822
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 21476.4705 | 20640.7441 | 21784.0347 | 21334.3546 | 21521.0143 | 69391.7211 | 2310.7443 | 66691.4407 | 2220.825 | 70385.479 | 2343.8365 | 68932.5363 | 2295.4535 | 69535.6446 | 2315.537
3 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21507.3539 | 20670.4258 | 21815.3605 | 21365.0336 | 21551.9618 | 69491.5072 | 2897.7959 | 66787.3439 | 2785.0322 | 70486.6942 | 2939.2951 | 69031.6622 | 2878.6203 | 69635.6377 | 2903.8061
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 14902.3438 | 14322.4402 | 15115.76 | 14803.7307 | 14933.2523 | 48150.3365 | 1203.7584 | 46276.6345 | 1156.9159 | 48839.8969 | 1220.9974 | 47831.7121 | 1195.7928 | 48250.2039 | 1206.2551
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 123824.9472 | 119006.4752 | 125598.2427 | 123005.5624 | 124081.7693 | 400085.5822 | 0 | 384516.8198 | 0 | 405815.2029 | 0 | 397438.1023 | 0 | 400915.3894 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 225985.9716 | 217192.0483 | 229222.3139 | 224490.5582 | 226454.6832 | 0.0313 | UAR | 101290.9457 | 97349.3524 | 102741.5321 | 100620.6748 | 101501.0307 | 327276.9173 | 10243.7675 | 314541.4007 | 9845.1458 | 331963.846 | 10390.4684 | 325111.233 | 10175.9816 | 327955.7139 | 10265.0138
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15381.9928 | 14783.4244 | 15602.2781 | 15280.2058 | 15413.8962 | 49700.1104 | 1555.6135 | 47766.1011 | 1495.079 | 50411.865 | 1577.8914 | 49371.2306 | 1545.3195 | 49803.1921 | 1558.8399
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26369.1305 | 25343.0132 | 26746.7625 | 26194.6385 | 26423.822 | 85200.1892 | 2666.7659 | 81884.7448 | 2562.9925 | 86420.3401 | 2704.9566 | 84636.3954 | 2649.1192 | 85376.9007 | 2672.297
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13184.5653 | 12671.5066 | 13373.3812 | 13097.3192 | 13211.911 | 42600.0946 | 1333.383 | 40942.3724 | 1281.4963 | 43210.17 | 1352.4783 | 42318.1977 | 1324.5596 | 42688.4504 | 1336.1485
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 4447.8418 | 4274.7603 | 4511.5393 | 4418.4091 | 4457.0669 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.8418 | 120.0917 | 4274.7603 | 115.4185 | 4511.5393 | 121.8116 | 4418.4091 | 119.297 | 4457.0669 | 120.3408
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 60916.4567 | 58545.9793 | 61788.8405 | 60513.3552 | 61042.8019 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60916.4567 | 1906.6851 | 58545.9793 | 1832.4892 | 61788.8405 | 1933.9907 | 60513.3552 | 1894.068 | 61042.8019 | 1910.6397
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25729.3382 | 24728.1176 | 26097.8078 | 25559.0799 | 25782.7028 | 83132.9833 | 5544.97 | 79897.9812 | 5329.1953 | 84323.5297 | 5624.3794 | 82582.8687 | 5508.2773 | 83305.4072 | 5556.4707
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15243.5487 | 14650.3677 | 15461.8514 | 15142.6778 | 15275.165 | 49252.7895 | 3285.1611 | 47336.1871 | 3157.3237 | 49958.1381 | 3332.2078 | 48926.8698 | 3263.4222 | 49354.9435 | 3291.9747
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25729.3382 | 24728.1176 | 26097.8078 | 25559.0799 | 25782.7028 | 83132.9833 | 5544.97 | 79897.9812 | 5329.1953 | 84323.5297 | 5624.3794 | 82582.8687 | 5508.2773 | 83305.4072 | 5556.4707
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15689.5131 | 15078.978 | 15914.2025 | 15585.6912 | 15722.0543 | 50693.7264 | 3381.2716 | 48721.052 | 3249.6942 | 51419.7106 | 3429.6947 | 50358.2716 | 3358.8967 | 50798.8689 | 3388.2846
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1028650.5526 | 988622.0768 | 1043381.8445 | 1021843.6798 | 1030784.0501 |  |  | 42746.7404 | 41083.3117 | 43358.9159 | 42463.8731 | 42835.4003
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1815979.6856 | 1745313.4144 | 1841986.3083 | 1803962.8324 | 1819746.162 | [7 empty] | 1048894.4583 | 1008078.2196 | 1063915.6629 | 1041953.6258 | 1051069.9431
|  |  |  | 4.075% | 4.075% | 4.075% | 4.075% | 4.075% | [7 empty] | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754 | 0.040754
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2702385.0066 | 2597225.5308 | 2741085.8289 | 2684502.5577 | 2707989.9533
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1209341.7117 | 1162281.896 | 1226660.6795 | 1201339.1542 | 1211849.976
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44751 | 0.44751 | 0.44751 | 0.44751 | 0.44751
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 0.0333 | UAR | 32143.3154 | 30892.5039 | 32603.6394 | 31930.614 | 32209.983 | 103970.5027 | 3462.2177 | 99924.6382 | 3327.4905 | 105459.4629 | 3511.8001 | 103282.5003 | 3439.3073 | 104186.1452 | 3469.3986
3 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 35252.0105 | 33880.2286 | 35756.8541 | 35018.7379 | 35325.1258 | 114025.8622 | 4754.8785 | 109588.7077 | 4569.8491 | 115658.8252 | 4822.973 | 113271.3207 | 4723.4141 | 114262.3603 | 4764.7404
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 19053.6574 | 18312.2114 | 19326.5246 | 18927.5739 | 19093.1761 | 0.025 | UAR | 8526.6839 | 8194.8801 | 8648.7944 | 8470.2604 | 8544.3688 | 27580.3413 | 689.5085 | 26507.0914 | 662.6773 | 27975.319 | 699.383 | 27397.8343 | 684.9459 | 27637.5449 | 690.9386
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 163194.7415 | 156844.2498 | 165531.8514 | 162114.8356 | 163533.2195 | 527868.3638 | 0 | 507327.1159 | 0 | 535427.9601 | 0 | 524375.309 | 0 | 528963.2019 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 337111.3047 | 323993.0969 | 341939.0715 | 334880.5435 | 337810.4985 | 0.0313 | UAR | 150860.3553 | 144989.8388 | 153020.8246 | 149862.0695 | 151173.2508 | 487971.66 | 15273.513 | 468982.9356 | 14679.1659 | 494959.8961 | 15492.2447 | 484742.6129 | 15172.4438 | 488983.7493 | 15305.1914
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 27581.1176 | 26507.8376 | 27976.1064 | 27398.6055 | 27638.3229 | 89213.6553 | 2792.3874 | 85742.0326 | 2683.7256 | 90491.2829 | 2832.3772 | 88623.3032 | 2773.9094 | 89398.691 | 2798.179
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 27581.1176 | 26507.8376 | 27976.1064 | 27398.6055 | 27638.3229 | 89213.6553 | 2792.3874 | 85742.0326 | 2683.7256 | 90491.2829 | 2832.3772 | 88623.3032 | 2773.9094 | 89398.691 | 2798.179
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 13790.5588 | 13253.9188 | 13988.0532 | 13699.3028 | 13819.1614 | 44606.8276 | 1396.1937 | 42871.0163 | 1341.8628 | 45245.6415 | 1416.1886 | 44311.6516 | 1386.9547 | 44699.3455 | 1399.0895
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 91285.2598 | 87733.0236 | 92592.5549 | 90681.1994 | 91474.5922 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91285.2598 | 2857.2286 | 87733.0236 | 2746.0436 | 92592.5549 | 2898.147 | 90681.1994 | 2838.3215 | 91474.5922 | 2863.1547
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25688.6499 | 24689.0126 | 26056.5367 | 25518.6608 | 25741.9301 | 83092.295 | 5542.2561 | 79858.8763 | 5326.587 | 84282.2587 | 5621.6267 | 82542.4496 | 5505.5814 | 83264.6345 | 5553.7511
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15219.4426 | 14627.1996 | 15437.4001 | 15118.7312 | 15251.0089 | 49228.6834 | 3283.5532 | 47313.0191 | 3155.7784 | 49933.6868 | 3330.5769 | 48902.9232 | 3261.825 | 49330.7873 | 3290.3635
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25688.6499 | 24689.0126 | 26056.5367 | 25518.6608 | 25741.9301 | 83092.295 | 5542.2561 | 79858.8763 | 5326.587 | 84282.2587 | 5621.6267 | 82542.4496 | 5505.5814 | 83264.6345 | 5553.7511
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15664.7018 | 15055.1321 | 15889.0358 | 15561.044 | 15697.1915 | 50668.915 | 3379.6166 | 48697.2061 | 3248.1037 | 51394.5439 | 3428.0161 | 50333.6244 | 3357.2528 | 50774.0061 | 3386.6262
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1339662.6844 | 1287531.613 | 1358847.9772 | 1330797.756 | 1342441.2441 |  |  | 52920.5664 | 50861.2376 | 53678.4411 | 52570.3759 | 53030.3275
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2337711.3843 | 2246742.6647 | 2371189.7202 | 2322242.0843 | 2342559.9709 | [7 empty] | 1352985.6653 | 1300336.1491 | 1372361.7563 | 1344032.575 | 1355791.8578
|  |  |  | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | [7 empty] | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2702385.0066 | 2597225.5308 | 2741085.8289 | 2684502.5577 | 2707989.9533
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 1209341.7117 | 1162281.896 | 1226660.6795 | 1201339.1542 | 1211849.976
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.44751 | 0.44751 | 0.44751 | 0.44751 | 0.44751
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 0.0333 | UAR | 32143.3154 | 30892.5039 | 32603.6394 | 31930.614 | 32209.983 | 103970.5027 | 3462.2177 | 99924.6382 | 3327.4905 | 105459.4629 | 3511.8001 | 103282.5003 | 3439.3073 | 104186.1452 | 3469.3986
3 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 35252.0105 | 33880.2286 | 35756.8541 | 35018.7379 | 35325.1258 | 114025.8622 | 4754.8785 | 109588.7077 | 4569.8491 | 115658.8252 | 4822.973 | 113271.3207 | 4723.4141 | 114262.3603 | 4764.7404
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 19053.6574 | 18312.2114 | 19326.5246 | 18927.5739 | 19093.1761 | 0.025 | UAR | 8526.6839 | 8194.8801 | 8648.7944 | 8470.2604 | 8544.3688 | 27580.3413 | 689.5085 | 26507.0914 | 662.6773 | 27975.319 | 699.383 | 27397.8343 | 684.9459 | 27637.5449 | 690.9386
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 163194.7415 | 156844.2498 | 165531.8514 | 162114.8356 | 163533.2195 | 527868.3638 | 0 | 507327.1159 | 0 | 535427.9601 | 0 | 524375.309 | 0 | 528963.2019 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 337111.3047 | 323993.0969 | 341939.0715 | 334880.5435 | 337810.4985 | 0.0313 | UAR | 150860.3553 | 144989.8388 | 153020.8246 | 149862.0695 | 151173.2508 | 487971.66 | 15273.513 | 468982.9356 | 14679.1659 | 494959.8961 | 15492.2447 | 484742.6129 | 15172.4438 | 488983.7493 | 15305.1914
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 27581.1176 | 26507.8376 | 27976.1064 | 27398.6055 | 27638.3229 | 89213.6553 | 2792.3874 | 85742.0326 | 2683.7256 | 90491.2829 | 2832.3772 | 88623.3032 | 2773.9094 | 89398.691 | 2798.179
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 27581.1176 | 26507.8376 | 27976.1064 | 27398.6055 | 27638.3229 | 89213.6553 | 2792.3874 | 85742.0326 | 2683.7256 | 90491.2829 | 2832.3772 | 88623.3032 | 2773.9094 | 89398.691 | 2798.179
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 13790.5588 | 13253.9188 | 13988.0532 | 13699.3028 | 13819.1614 | 44606.8276 | 1396.1937 | 42871.0163 | 1341.8628 | 45245.6415 | 1416.1886 | 44311.6516 | 1386.9547 | 44699.3455 | 1399.0895
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 91285.2598 | 87733.0236 | 92592.5549 | 90681.1994 | 91474.5922 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91285.2598 | 2857.2286 | 87733.0236 | 2746.0436 | 92592.5549 | 2898.147 | 90681.1994 | 2838.3215 | 91474.5922 | 2863.1547
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25688.6499 | 24689.0126 | 26056.5367 | 25518.6608 | 25741.9301 | 83092.295 | 5542.2561 | 79858.8763 | 5326.587 | 84282.2587 | 5621.6267 | 82542.4496 | 5505.5814 | 83264.6345 | 5553.7511
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15219.4426 | 14627.1996 | 15437.4001 | 15118.7312 | 15251.0089 | 49228.6834 | 3283.5532 | 47313.0191 | 3155.7784 | 49933.6868 | 3330.5769 | 48902.9232 | 3261.825 | 49330.7873 | 3290.3635
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25688.6499 | 24689.0126 | 26056.5367 | 25518.6608 | 25741.9301 | 83092.295 | 5542.2561 | 79858.8763 | 5326.587 | 84282.2587 | 5621.6267 | 82542.4496 | 5505.5814 | 83264.6345 | 5553.7511
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15664.7018 | 15055.1321 | 15889.0358 | 15561.044 | 15697.1915 | 50668.915 | 3379.6166 | 48697.2061 | 3248.1037 | 51394.5439 | 3428.0161 | 50333.6244 | 3357.2528 | 50774.0061 | 3386.6262
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1339662.6844 | 1287531.613 | 1358847.9772 | 1330797.756 | 1342441.2441 |  |  | 52920.5664 | 50861.2376 | 53678.4411 | 52570.3759 | 53030.3275
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2337711.3843 | 2246742.6647 | 2371189.7202 | 2322242.0843 | 2342559.9709 | [7 empty] | 1352985.6653 | 1300336.1491 | 1372361.7563 | 1344032.575 | 1355791.8578
|  |  |  | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | 3.911% | [7 empty] | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114
| Conexão de reator de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2509532.3427 | 2411877.4545 | 2545471.3244 | 2492926.0546 | 2514737.2987
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1117424.9784 | 1073941.9718 | 1133427.6077 | 1110030.66 | 1119742.6005
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44527 | 0.44527 | 0.44527 | 0.44527 | 0.44527
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 0.0333 | UAR | 38934.0215 | 37418.9593 | 39491.5951 | 38676.384 | 39014.7735 | 126372.7202 | 4208.2116 | 121455.1052 | 4044.455 | 128182.5024 | 4268.4773 | 125536.4761 | 4180.3647 | 126634.8266 | 4216.9397
3 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 51986.2364 | 49963.2659 | 52730.7307 | 51642.2288 | 52094.0597 | 168737.8254 | 7036.3673 | 162171.6324 | 6762.5571 | 171154.3177 | 7137.135 | 167621.2393 | 6989.8057 | 169087.8001 | 7050.9613
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 33139.0951 | 31849.5343 | 33613.6797 | 32919.8043 | 33207.8281 | 107563.4482 | 2689.0862 | 103377.7693 | 2584.4442 | 109103.863 | 2727.5966 | 106851.6703 | 2671.2918 | 107786.5427 | 2694.6636
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 436474.2326 | 419489.4575 | 442724.9747 | 433585.9586 | 437379.5125 | Rateio | UAR | 194349.8402 | 186786.9921 | 197133.1219 | 193063.7722 | 194752.9362 | 630824.0728 | 0 | 606276.4496 | 0 | 639858.0966 | 0 | 626649.7308 | 0 | 632132.4487 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 32432.9382 | 31170.8565 | 32897.4099 | 32218.3203 | 32500.2066 | 105271.3919 | 3294.9946 | 101174.9051 | 3166.7745 | 106778.9822 | 3342.1821 | 104574.7812 | 3273.1907 | 105489.7325 | 3301.8286
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2340 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 109257.6805 | 105006.0729 | 110822.3584 | 108534.6914 | 109484.289 | 0.0313 | UAR | 48649.4074 | 46756.2847 | 49346.1149 | 48327.4804 | 48750.3098 | 157907.0878 | 4942.4918 | 151762.3577 | 4750.1618 | 160168.4733 | 5013.2732 | 156862.1718 | 4909.786 | 158234.5988 | 4952.7429
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16216.4691 | 15585.4282 | 16448.705 | 16109.1601 | 16250.1033 | 52635.6959 | 1647.4973 | 50587.4526 | 1583.3873 | 53389.4911 | 1671.0911 | 52287.3906 | 1636.5953 | 52744.8663 | 1650.9143
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25560.2471 | 24565.6064 | 25926.2951 | 25391.1077 | 25613.261 | 82963.8922 | 5533.6916 | 79735.4701 | 5318.3559 | 84152.017 | 5612.9395 | 82414.8965 | 5497.0736 | 83135.9654 | 5545.1689
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15143.3694 | 14554.0866 | 15360.2374 | 15043.1614 | 15174.7778 | 49152.6102 | 3278.4791 | 47239.9061 | 3150.9017 | 49856.5241 | 3325.4302 | 48827.3534 | 3256.7845 | 49254.5563 | 3285.2789
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25560.2471 | 24565.6064 | 25926.2951 | 25391.1077 | 25613.261 | 82963.8922 | 5533.6916 | 79735.4701 | 5318.3559 | 84152.017 | 5612.9395 | 82414.8965 | 5497.0736 | 83135.9654 | 5545.1689
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15586.4029 | 14979.8802 | 15809.6156 | 15483.2633 | 15618.7303 | 50590.6162 | 3374.3941 | 48621.9542 | 3243.0843 | 51315.1238 | 3422.7188 | 50255.8437 | 3352.0648 | 50695.5449 | 3381.3928
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1201912.1696 | 1155141.4639 | 1219124.739 | 1193958.7755 | 1204405.0245 |  |  | 44133.8527 | 42416.4465 | 44765.893 | 43841.8064 | 44225.3896
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2073058.1101 | 1992387.997 | 2102746.3497 | 2059340.096 | 2077357.7862 | [7 empty] | 1068646.3713 | 1027061.515 | 1083950.4428 | 1061574.8348 | 1070862.8231
|  |  |  | 4.13% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | [7 empty] | 0.041299 | 0.041299 | 0.041299 | 0.041299 | 0.041299
| Conexão de reator de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2509532.3427 | 2411877.4545 | 2545471.3244 | 2492926.0546 | 2514737.2987
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1117424.9784 | 1073941.9718 | 1133427.6077 | 1110030.66 | 1119742.6005
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44527 | 0.44527 | 0.44527 | 0.44527 | 0.44527
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 0.0333 | UAR | 38934.0215 | 37418.9593 | 39491.5951 | 38676.384 | 39014.7735 | 126372.7202 | 4208.2116 | 121455.1052 | 4044.455 | 128182.5024 | 4268.4773 | 125536.4761 | 4180.3647 | 126634.8266 | 4216.9397
3 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 51986.2364 | 49963.2659 | 52730.7307 | 51642.2288 | 52094.0597 | 168737.8254 | 7036.3673 | 162171.6324 | 6762.5571 | 171154.3177 | 7137.135 | 167621.2393 | 6989.8057 | 169087.8001 | 7050.9613
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 33139.0951 | 31849.5343 | 33613.6797 | 32919.8043 | 33207.8281 | 107563.4482 | 2689.0862 | 103377.7693 | 2584.4442 | 109103.863 | 2727.5966 | 106851.6703 | 2671.2918 | 107786.5427 | 2694.6636
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 436474.2326 | 419489.4575 | 442724.9747 | 433585.9586 | 437379.5125 | Rateio | UAR | 194349.8402 | 186786.9921 | 197133.1219 | 193063.7722 | 194752.9362 | 630824.0728 | 0 | 606276.4496 | 0 | 639858.0966 | 0 | 626649.7308 | 0 | 632132.4487 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 32432.9382 | 31170.8565 | 32897.4099 | 32218.3203 | 32500.2066 | 105271.3919 | 3294.9946 | 101174.9051 | 3166.7745 | 106778.9822 | 3342.1821 | 104574.7812 | 3273.1907 | 105489.7325 | 3301.8286
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2340 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 109257.6805 | 105006.0729 | 110822.3584 | 108534.6914 | 109484.289 | 0.0313 | UAR | 48649.4074 | 46756.2847 | 49346.1149 | 48327.4804 | 48750.3098 | 157907.0878 | 4942.4918 | 151762.3577 | 4750.1618 | 160168.4733 | 5013.2732 | 156862.1718 | 4909.786 | 158234.5988 | 4952.7429
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16216.4691 | 15585.4282 | 16448.705 | 16109.1601 | 16250.1033 | 52635.6959 | 1647.4973 | 50587.4526 | 1583.3873 | 53389.4911 | 1671.0911 | 52287.3906 | 1636.5953 | 52744.8663 | 1650.9143
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25560.2471 | 24565.6064 | 25926.2951 | 25391.1077 | 25613.261 | 82963.8922 | 5533.6916 | 79735.4701 | 5318.3559 | 84152.017 | 5612.9395 | 82414.8965 | 5497.0736 | 83135.9654 | 5545.1689
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15143.3694 | 14554.0866 | 15360.2374 | 15043.1614 | 15174.7778 | 49152.6102 | 3278.4791 | 47239.9061 | 3150.9017 | 49856.5241 | 3325.4302 | 48827.3534 | 3256.7845 | 49254.5563 | 3285.2789
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25560.2471 | 24565.6064 | 25926.2951 | 25391.1077 | 25613.261 | 82963.8922 | 5533.6916 | 79735.4701 | 5318.3559 | 84152.017 | 5612.9395 | 82414.8965 | 5497.0736 | 83135.9654 | 5545.1689
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15586.4029 | 14979.8802 | 15809.6156 | 15483.2633 | 15618.7303 | 50590.6162 | 3374.3941 | 48621.9542 | 3243.0843 | 51315.1238 | 3422.7188 | 50255.8437 | 3352.0648 | 50695.5449 | 3381.3928
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1201912.1696 | 1155141.4639 | 1219124.739 | 1193958.7755 | 1204405.0245 |  |  | 44133.8527 | 42416.4465 | 44765.893 | 43841.8064 | 44225.3896
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2073058.1101 | 1992387.997 | 2102746.3497 | 2059340.096 | 2077357.7862 | [7 empty] | 1068646.3713 | 1027061.515 | 1083950.4428 | 1061574.8348 | 1070862.8231
|  |  |  | 4.13% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | [7 empty] | 0.041299 | 0.041299 | 0.041299 | 0.041299 | 0.041299
| Conexão de reator de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2901601.8642 | 2788690.1472 | 2943155.6687 | 2882401.1407 | 2907620.0014
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1320129.8763 | 1268758.8964 | 1339035.44 | 1311394.2021 | 1322867.9234
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45497 | 0.45497 | 0.45497 | 0.45497 | 0.45497
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 0.0333 | UAR | 61019.7063 | 58645.2111 | 61893.5688 | 60615.9216 | 61146.2657 | 195139.0054 | 6498.1289 | 187545.448 | 6245.2634 | 197933.5887 | 6591.1885 | 193847.7152 | 6455.1289 | 195543.7381 | 6511.6065
3 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 76141.967 | 73179.0104 | 77232.3952 | 75638.114 | 76299.8911 | 243499.4955 | 10153.929 | 234024.0583 | 9758.8032 | 246986.6487 | 10299.3433 | 241888.1902 | 10086.7375 | 244004.5315 | 10174.989
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 33860.5421 | 32542.9071 | 34345.4585 | 33636.4772 | 33930.7713 | 108284.8951 | 2707.1224 | 104071.1421 | 2601.7786 | 109835.6417 | 2745.891 | 107568.3432 | 2689.2086 | 108509.486 | 2712.7371
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 508274.8428 | 488496.0489 | 515553.8406 | 504911.4439 | 509329.0425 | Rateio | UAR | 231247.7165 | 222249.04 | 234559.4122 | 229717.4847 | 231727.3414 | 739522.5594 | 0 | 710745.0889 | 0 | 750113.2528 | 0 | 734628.9286 | 0 | 741056.3839 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 38237.3215 | 36749.3704 | 38784.9177 | 37984.2942 | 38316.6285 | 122281.691 | 3827.4169 | 117523.2726 | 3678.4784 | 124032.8856 | 3882.2293 | 121472.5184 | 3802.0898 | 122535.3123 | 3835.3553
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2700 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 126066.5544 | 121160.8534 | 127871.9519 | 125232.3362 | 126328.0258 | 0.0313 | UAR | 57355.9822 | 55124.0556 | 58177.3765 | 56976.4414 | 57474.9427 | 183422.5366 | 5741.1254 | 176284.909 | 5517.7177 | 186049.3285 | 5823.344 | 182208.7776 | 5703.1347 | 183802.9685 | 5753.0329
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19118.6607 | 18374.6852 | 19392.4588 | 18992.1471 | 19158.3142 | 61140.8455 | 1913.7085 | 58761.6363 | 1839.2392 | 62016.4428 | 1941.1147 | 60736.2592 | 1901.0449 | 61267.6562 | 1917.6776
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26116.7005 | 25100.4062 | 26490.7174 | 25943.8789 | 26170.8685 | 83520.3455 | 5570.807 | 80270.2699 | 5354.027 | 84716.4394 | 5650.5865 | 82967.6677 | 5533.9434 | 83693.5729 | 5582.3613
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15473.0445 | 14870.933 | 15694.6338 | 15370.655 | 15505.1368 | 49482.2853 | 3300.4684 | 47556.7525 | 3172.0354 | 50190.9205 | 3347.7344 | 49154.847 | 3278.6283 | 49584.9153 | 3307.3138
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26116.7005 | 25100.4062 | 26490.7174 | 25943.8789 | 26170.8685 | 83520.3455 | 5570.807 | 80270.2699 | 5354.027 | 84716.4394 | 5650.5865 | 82967.6677 | 5533.9434 | 83693.5729 | 5582.3613
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15925.7231 | 15305.9962 | 16153.7951 | 15820.338 | 15958.7542 | 50929.9363 | 3397.0268 | 48948.0702 | 3264.8363 | 51659.3033 | 3445.6755 | 50592.9185 | 3374.5477 | 51035.5688 | 3404.0724
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1404617.0675 | 1349958.3886 | 1424732.5712 | 1395322.3176 | 1407530.3474 |  |  | 51275.4877 | 49280.1749 | 52009.8034 | 50936.1833 | 51381.8369
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2393327.0214 | 2300194.0983 | 2427601.8281 | 2377489.6969 | 2398290.9589 | [7 empty] | 1265708.5731 | 1216455.3209 | 1283834.7699 | 1257333.02 | 1268333.7464
|  |  |  | 4.051% | 4.051% | 4.051% | 4.051% | 4.051% | [7 empty] | 0.040511 | 0.040511 | 0.040511 | 0.040511 | 0.040511
| Conexão de reator de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2901601.8642 | 2788690.1472 | 2943155.6687 | 2882401.1407 | 2907620.0014
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1320129.8763 | 1268758.8964 | 1339035.44 | 1311394.2021 | 1322867.9234
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45497 | 0.45497 | 0.45497 | 0.45497 | 0.45497
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 0.0333 | UAR | 61019.7063 | 58645.2111 | 61893.5688 | 60615.9216 | 61146.2657 | 195139.0054 | 6498.1289 | 187545.448 | 6245.2634 | 197933.5887 | 6591.1885 | 193847.7152 | 6455.1289 | 195543.7381 | 6511.6065
3 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 76141.967 | 73179.0104 | 77232.3952 | 75638.114 | 76299.8911 | 243499.4955 | 10153.929 | 234024.0583 | 9758.8032 | 246986.6487 | 10299.3433 | 241888.1902 | 10086.7375 | 244004.5315 | 10174.989
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 33860.5421 | 32542.9071 | 34345.4585 | 33636.4772 | 33930.7713 | 108284.8951 | 2707.1224 | 104071.1421 | 2601.7786 | 109835.6417 | 2745.891 | 107568.3432 | 2689.2086 | 108509.486 | 2712.7371
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 508274.8428 | 488496.0489 | 515553.8406 | 504911.4439 | 509329.0425 | Rateio | UAR | 231247.7165 | 222249.04 | 234559.4122 | 229717.4847 | 231727.3414 | 739522.5594 | 0 | 710745.0889 | 0 | 750113.2528 | 0 | 734628.9286 | 0 | 741056.3839 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 38237.3215 | 36749.3704 | 38784.9177 | 37984.2942 | 38316.6285 | 122281.691 | 3827.4169 | 117523.2726 | 3678.4784 | 124032.8856 | 3882.2293 | 121472.5184 | 3802.0898 | 122535.3123 | 3835.3553
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 2700 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 126066.5544 | 121160.8534 | 127871.9519 | 125232.3362 | 126328.0258 | 0.0313 | UAR | 57355.9822 | 55124.0556 | 58177.3765 | 56976.4414 | 57474.9427 | 183422.5366 | 5741.1254 | 176284.909 | 5517.7177 | 186049.3285 | 5823.344 | 182208.7776 | 5703.1347 | 183802.9685 | 5753.0329
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19118.6607 | 18374.6852 | 19392.4588 | 18992.1471 | 19158.3142 | 61140.8455 | 1913.7085 | 58761.6363 | 1839.2392 | 62016.4428 | 1941.1147 | 60736.2592 | 1901.0449 | 61267.6562 | 1917.6776
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26116.7005 | 25100.4062 | 26490.7174 | 25943.8789 | 26170.8685 | 83520.3455 | 5570.807 | 80270.2699 | 5354.027 | 84716.4394 | 5650.5865 | 82967.6677 | 5533.9434 | 83693.5729 | 5582.3613
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15473.0445 | 14870.933 | 15694.6338 | 15370.655 | 15505.1368 | 49482.2853 | 3300.4684 | 47556.7525 | 3172.0354 | 50190.9205 | 3347.7344 | 49154.847 | 3278.6283 | 49584.9153 | 3307.3138
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26116.7005 | 25100.4062 | 26490.7174 | 25943.8789 | 26170.8685 | 83520.3455 | 5570.807 | 80270.2699 | 5354.027 | 84716.4394 | 5650.5865 | 82967.6677 | 5533.9434 | 83693.5729 | 5582.3613
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15925.7231 | 15305.9962 | 16153.7951 | 15820.338 | 15958.7542 | 50929.9363 | 3397.0268 | 48948.0702 | 3264.8363 | 51659.3033 | 3445.6755 | 50592.9185 | 3374.5477 | 51035.5688 | 3404.0724
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1404617.0675 | 1349958.3886 | 1424732.5712 | 1395322.3176 | 1407530.3474 |  |  | 51275.4877 | 49280.1749 | 52009.8034 | 50936.1833 | 51381.8369
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2393327.0214 | 2300194.0983 | 2427601.8281 | 2377489.6969 | 2398290.9589 | [7 empty] | 1265708.5731 | 1216455.3209 | 1283834.7699 | 1257333.02 | 1268333.7464
|  |  |  | 4.051% | 4.051% | 4.051% | 4.051% | 4.051% | [7 empty] | 0.040511 | 0.040511 | 0.040511 | 0.040511 | 0.040511
| Conexão de reator de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3571897.0286 | 3432901.727 | 3623050.1219 | 3548260.7718 | 3579305.4077
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1697272.2502 | 1631225.3103 | 1721578.8651 | 1686040.9177 | 1700792.5185
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47517 | 0.47517 | 0.47517 | 0.47517 | 0.47517
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 0.0333 | UAR | 140948.3184 | 135463.5147 | 142966.8376 | 140015.6234 | 141240.6557 | 437573.0231 | 14571.1817 | 420545.4901 | 14004.1648 | 443839.5009 | 14779.8554 | 434677.4781 | 14474.76 | 438480.5819 | 14601.4034
3 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 117863.2881 | 113276.8055 | 119551.2068 | 117083.3532 | 118107.7453 | 365905.7152 | 15258.2683 | 351667.0138 | 14664.5145 | 371145.8464 | 15476.7818 | 363484.4132 | 15157.3 | 366664.6307 | 15289.9151
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 35364.5103 | 33988.3506 | 35870.965 | 35130.4933 | 35437.8589 | 109788.8633 | 2744.7216 | 105516.5855 | 2637.9146 | 111361.1482 | 2784.0287 | 109062.3592 | 2726.559 | 110016.5735 | 2750.4143
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 544175.148 | 522999.3447 | 551968.2735 | 540574.1865 | 545303.8075 | Rateio | UAR | 258577.8287 | 248515.6396 | 262280.9185 | 256866.7457 | 259114.1382 | 802752.9766 | 0 | 771514.9842 | 0 | 814249.1921 | 0 | 797440.9322 | 0 | 804417.9457 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 66559.4851 | 63969.4173 | 67512.6827 | 66119.0421 | 66697.5344 | 206633.4344 | 6467.6265 | 198592.5877 | 6215.948 | 209592.6293 | 6560.2493 | 205266.0823 | 6424.8284 | 207062.0075 | 6481.0408
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 66559.4851 | 63969.4173 | 67512.6827 | 66119.0421 | 66697.5344 | 206633.4344 | 6467.6265 | 198592.5877 | 6215.948 | 209592.6293 | 6560.2493 | 205266.0823 | 6424.8284 | 207062.0075 | 6481.0408
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 33279.7426 | 31984.7086 | 33756.3413 | 33059.5211 | 33348.7672 | 103316.7172 | 3233.8132 | 99296.2939 | 3107.974 | 104796.3146 | 3280.1246 | 102633.0412 | 3212.4142 | 103531.0037 | 3240.5204
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 42924.1034 | 41253.7728 | 43538.8189 | 42640.0624 | 43013.1311 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924.1034 | 1343.5244 | 41253.7728 | 1291.2431 | 43538.8189 | 1362.765 | 42640.0624 | 1334.634 | 43013.1311 | 1346.311
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27276.714 | 26215.2794 | 27667.3435 | 27096.2163 | 27333.288 | 84680.3591 | 5648.18 | 81385.1431 | 5428.389 | 85893.0654 | 5729.0675 | 84120.0051 | 5610.8043 | 84855.9924 | 5659.8947
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16160.3037 | 15531.4484 | 16391.7352 | 16053.3664 | 16193.8213 | 50169.5445 | 3346.3086 | 48217.2679 | 3216.0918 | 50888.0219 | 3394.2311 | 49837.5584 | 3324.1651 | 50273.5998 | 3353.2491
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27276.714 | 26215.2794 | 27667.3435 | 27096.2163 | 27333.288 | 84680.3591 | 5648.18 | 81385.1431 | 5428.389 | 85893.0654 | 5729.0675 | 84120.0051 | 5610.8043 | 84855.9924 | 5659.8947
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16633.0886 | 15985.8356 | 16871.2909 | 16523.0228 | 16667.5869 | 51637.3019 | 3444.208 | 49627.9096 | 3310.1816 | 52376.7991 | 3493.5325 | 51295.6032 | 3421.4167 | 51744.4015 | 3451.3516
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1799644.4845 | 1729613.8744 | 1825417.1709 | 1787735.7259 | 1803377.0804 |  |  | 69984.8637 | 67261.5021 | 70987.116 | 69521.754 | 70130.0175
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3027721.8807 | 2909902.3823 | 3071081.8484 | 3007686.5853 | 3034001.6001 | [7 empty] | 1803390.9865 | 1733214.5866 | 1829217.3265 | 1791457.4362 | 1807131.353
|  |  |  | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | [7 empty] | 0.038807 | 0.038807 | 0.038807 | 0.038807 | 0.038807
| Conexão de reator de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3571897.0286 | 3432901.727 | 3623050.1219 | 3548260.7718 | 3579305.4077
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1697272.2502 | 1631225.3103 | 1721578.8651 | 1686040.9177 | 1700792.5185
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47517 | 0.47517 | 0.47517 | 0.47517 | 0.47517
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 0.0333 | UAR | 140948.3184 | 135463.5147 | 142966.8376 | 140015.6234 | 141240.6557 | 437573.0231 | 14571.1817 | 420545.4901 | 14004.1648 | 443839.5009 | 14779.8554 | 434677.4781 | 14474.76 | 438480.5819 | 14601.4034
3 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 117863.2881 | 113276.8055 | 119551.2068 | 117083.3532 | 118107.7453 | 365905.7152 | 15258.2683 | 351667.0138 | 14664.5145 | 371145.8464 | 15476.7818 | 363484.4132 | 15157.3 | 366664.6307 | 15289.9151
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4605.292 | 4426.0836 | 4671.2443 | 4574.8175 | 4614.8437 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.292 | 115.1323 | 4426.0836 | 110.6521 | 4671.2443 | 116.7811 | 4574.8175 | 114.3704 | 4614.8437 | 115.3711
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 74424.353 | 71528.235 | 75490.1833 | 73931.866 | 74578.7146 | 0.025 | UAR | 35364.5103 | 33988.3506 | 35870.965 | 35130.4933 | 35437.8589 | 109788.8633 | 2744.7216 | 105516.5855 | 2637.9146 | 111361.1482 | 2784.0287 | 109062.3592 | 2726.559 | 110016.5735 | 2750.4143
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 51.521 | 49.5162 | 52.2589 | 51.1801 | 51.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rateio | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 544175.148 | 522999.3447 | 551968.2735 | 540574.1865 | 545303.8075 | Rateio | UAR | 258577.8287 | 248515.6396 | 262280.9185 | 256866.7457 | 259114.1382 | 802752.9766 | 0 | 771514.9842 | 0 | 814249.1921 | 0 | 797440.9322 | 0 | 804417.9457 | 0
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 66559.4851 | 63969.4173 | 67512.6827 | 66119.0421 | 66697.5344 | 206633.4344 | 6467.6265 | 198592.5877 | 6215.948 | 209592.6293 | 6560.2493 | 205266.0823 | 6424.8284 | 207062.0075 | 6481.0408
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 66559.4851 | 63969.4173 | 67512.6827 | 66119.0421 | 66697.5344 | 206633.4344 | 6467.6265 | 198592.5877 | 6215.948 | 209592.6293 | 6560.2493 | 205266.0823 | 6424.8284 | 207062.0075 | 6481.0408
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 33279.7426 | 31984.7086 | 33756.3413 | 33059.5211 | 33348.7672 | 103316.7172 | 3233.8132 | 99296.2939 | 3107.974 | 104796.3146 | 3280.1246 | 102633.0412 | 3212.4142 | 103531.0037 | 3240.5204
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 42924.1034 | 41253.7728 | 43538.8189 | 42640.0624 | 43013.1311 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924.1034 | 1343.5244 | 41253.7728 | 1291.2431 | 43538.8189 | 1362.765 | 42640.0624 | 1334.634 | 43013.1311 | 1346.311
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27276.714 | 26215.2794 | 27667.3435 | 27096.2163 | 27333.288 | 84680.3591 | 5648.18 | 81385.1431 | 5428.389 | 85893.0654 | 5729.0675 | 84120.0051 | 5610.8043 | 84855.9924 | 5659.8947
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16160.3037 | 15531.4484 | 16391.7352 | 16053.3664 | 16193.8213 | 50169.5445 | 3346.3086 | 48217.2679 | 3216.0918 | 50888.0219 | 3394.2311 | 49837.5584 | 3324.1651 | 50273.5998 | 3353.2491
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27276.714 | 26215.2794 | 27667.3435 | 27096.2163 | 27333.288 | 84680.3591 | 5648.18 | 81385.1431 | 5428.389 | 85893.0654 | 5729.0675 | 84120.0051 | 5610.8043 | 84855.9924 | 5659.8947
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16633.0886 | 15985.8356 | 16871.2909 | 16523.0228 | 16667.5869 | 51637.3019 | 3444.208 | 49627.9096 | 3310.1816 | 52376.7991 | 3493.5325 | 51295.6032 | 3421.4167 | 51744.4015 | 3451.3516
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1799644.4845 | 1729613.8744 | 1825417.1709 | 1787735.7259 | 1803377.0804 |  |  | 69984.8637 | 67261.5021 | 70987.116 | 69521.754 | 70130.0175
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3027721.8807 | 2909902.3823 | 3071081.8484 | 3007686.5853 | 3034001.6001 | [7 empty] | 1803390.9865 | 1733214.5866 | 1829217.3265 | 1791457.4362 | 1807131.353
|  |  |  | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | [7 empty] | 0.038807 | 0.038807 | 0.038807 | 0.038807 | 0.038807

## CT
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Transformador
| Conexão de transformador - 13,8 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1647085.6092 | 1582991.6112 | 1670673.5019 | 1636186.376 | 1650501.7868
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 729308.0779 | 700928.0895 | 739752.4899 | 724482.0393 | 730820.7169
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44279 | 0.44279 | 0.44279 | 0.44279 | 0.44279
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 0.0303 | UAR | 34685.557 | 33335.8178 | 35182.2884 | 34456.0328 | 34757.4974 | 113020.1916 | 3424.5118 | 108622.1713 | 3291.2518 | 114638.7524 | 3473.5542 | 112272.3049 | 3401.8508 | 113254.6039 | 3431.6145
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 8632.0221 | 8296.1193 | 8755.6412 | 8574.9016 | 8649.9256 | 8632.0221 | 8296.1193 | 8755.6412 | 8574.9016 | 8649.9256 | 0.0333 | UAR | 3822.1471 | 3673.4137 | 3876.884 | 3796.8549 | 3830.0745 | 12454.1692 | 414.7238 | 11969.5329 | 398.5854 | 12632.5252 | 420.6631 | 12371.7565 | 411.9795 | 12480.0001 | 415.584
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 6986.7154 | 6714.8373 | 7086.7721 | 6940.4823 | 7001.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 12106.5742 | 11635.464 | 12279.9523 | 12026.4616 | 12131.6841 | 36319.7226 | 34906.3921 | 36839.8569 | 36079.3847 | 36395.0524 | 0.0333 | UAR | 16081.9006 | 15456.0963 | 16312.2093 | 15975.4821 | 16115.2557 | 52401.6232 | 1744.9741 | 50362.4884 | 1677.0709 | 53152.0662 | 1769.9638 | 52054.8668 | 1733.4271 | 52510.308 | 1748.5933
5 | Para-raios | unid. | 3 | 1712.2477 | 1645.618 | 1736.7687 | 1700.9172 | 1715.799 | 5136.743 | 4936.8539 | 5210.3062 | 5102.7517 | 5147.397 | 0.0417 | UAR | 2274.483 | 2185.9747 | 2307.0558 | 2259.4321 | 2279.2004 | 7411.2259 | 309.0481 | 7122.8286 | 297.022 | 7517.362 | 313.474 | 7362.1837 | 307.0031 | 7426.5974 | 309.6891
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 9590.7671 | 9217.5561 | 9728.1164 | 9527.3023 | 9610.6591 | 0.025 | UAR | 4246.6669 | 4081.4139 | 4307.4834 | 4218.5655 | 4255.4748 | 13837.4341 | 345.9359 | 13298.97 | 332.4742 | 14035.5998 | 350.89 | 13745.8678 | 343.6467 | 13866.1339 | 346.6533
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 138210.1847 | 132831.9316 | 140189.4911 | 137295.6087 | 138496.8429 | Rateio | UAR | 61197.6716 | 58816.2511 | 62074.0827 | 60792.7092 | 61324.6001 | 199407.8563 | 0 | 191648.1827 | 0 | 202263.5737 | 0 | 198088.3179 | 0 | 199821.4429 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 95101.8142 | 91401.0621 | 96463.7661 | 94472.4985 | 95299.0624 | 309881.8698 | 9699.3025 | 297823.2568 | 9321.8679 | 314319.6842 | 9838.2061 | 307831.2935 | 9635.1195 | 310524.5877 | 9719.4196
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 13748.4144 | 13213.4144 | 13945.3053 | 13657.4373 | 13776.9297 | 44798.1399 | 1402.1818 | 43054.8839 | 1347.6179 | 45439.6935 | 1422.2624 | 44501.6979 | 1392.9031 | 44891.0545 | 1405.09
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11784.3552 | 11325.7838 | 11953.1188 | 11706.3748 | 11808.7969 | 38398.4056 | 1201.8701 | 36904.1862 | 1155.101 | 38948.3087 | 1219.0821 | 38144.3125 | 1193.917 | 38478.0467 | 1204.3629
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11784.3552 | 11325.7838 | 11953.1188 | 11706.3748 | 11808.7969 | 38398.4056 | 1201.8701 | 36904.1862 | 1155.101 | 38948.3087 | 1219.0821 | 38144.3125 | 1193.917 | 38478.0467 | 1204.3629
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11784.3552 | 11325.7838 | 11953.1188 | 11706.3748 | 11808.7969 | 38398.4056 | 1201.8701 | 36904.1862 | 1155.101 | 38948.3087 | 1219.0821 | 38144.3125 | 1193.917 | 38478.0467 | 1204.3629
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15499.4102 | 14896.2727 | 15721.3771 | 15396.8462 | 15531.5571 | 50503.6235 | 3368.5917 | 48538.3467 | 3237.5077 | 51226.8852 | 3416.8332 | 50169.4267 | 3346.3008 | 50608.3717 | 3375.5784
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15499.4102 | 14896.2727 | 15721.3771 | 15396.8462 | 15531.5571 | 50503.6235 | 3368.5917 | 48538.3467 | 3237.5077 | 51226.8852 | 3416.8332 | 50169.4267 | 3346.3008 | 50608.3717 | 3375.5784
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25417.5872 | 24428.4978 | 25781.5921 | 25249.3918 | 25470.3051 | 82821.2322 | 5524.1762 | 79598.3615 | 5309.2107 | 84007.314 | 5603.2878 | 82273.1806 | 5487.6211 | 82993.0096 | 5535.6337
| SUBTOTAL | [7 empty] | 834693.4914 | 802212.5793 | 846647.1266 | 829170.0876 | 836424.7076 |  |  | 36427.6172 | 35010.0882 | 36949.2967 | 36186.5654 | 36503.1708
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1508875.4245 | 1450159.6796 | 1530484.0108 | 1498890.7674 | 1512004.9439 | [7 empty] | 958213.7632 | 920926.235 | 971936.3307 | 951872.9906 | 960201.1695
|  |  |  | 3.802% | 3.802% | 3.802% | 3.802% | 3.802% | [7 empty] | 0.038016 | 0.038016 | 0.038016 | 0.038016 | 0.038016
| Conexão de transformador - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1858316.3402 | 1786002.5981 | 1884929.2655 | 1846019.3333 | 1862170.6259
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 808671.5731 | 777203.2669 | 820252.5487 | 803320.3636 | 810348.8178
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516 | 0.43516
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 0.0303 | UAR | 34088.3793 | 32761.8784 | 34576.5585 | 33862.8068 | 34159.0811 | 112423.0139 | 3406.4173 | 108048.2319 | 3273.8614 | 114033.0225 | 3455.2006 | 111679.0789 | 3383.8761 | 112656.1875 | 3413.4825
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 8632.0221 | 8296.1193 | 8755.6412 | 8574.9016 | 8649.9256 | 25896.0664 | 24888.3578 | 26266.9237 | 25724.7048 | 25949.7768 | 0.0333 | UAR | 11269.0247 | 10830.5066 | 11430.4083 | 11194.4544 | 11292.3975 | 37165.0912 | 1237.5975 | 35718.8644 | 1189.4382 | 37697.332 | 1255.3212 | 36919.1592 | 1229.408 | 37242.1743 | 1240.1644
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 6986.7154 | 6714.8373 | 7086.7721 | 6940.4823 | 7001.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 12106.5742 | 11635.464 | 12279.9523 | 12026.4616 | 12131.6841 | 36319.7226 | 34906.3921 | 36839.8569 | 36079.3847 | 36395.0524 | 0.0333 | UAR | 15805.0201 | 15189.9902 | 16031.3636 | 15700.4338 | 15837.8009 | 52124.7427 | 1735.7539 | 50096.3824 | 1668.2095 | 52871.2205 | 1760.6116 | 51779.8185 | 1724.268 | 52232.8533 | 1739.354
5 | Para-raios | unid. | 3 | 1712.2477 | 1645.618 | 1736.7687 | 1700.9172 | 1715.799 | 5136.743 | 4936.8539 | 5210.3062 | 5102.7517 | 5147.397 | 0.0417 | UAR | 2235.3234 | 2148.339 | 2267.3355 | 2220.5316 | 2239.9596 | 7372.0664 | 307.4152 | 7085.1929 | 295.4525 | 7477.6417 | 311.8177 | 7323.2833 | 305.3809 | 7387.3566 | 308.0528
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 9590.7671 | 9217.5561 | 9728.1164 | 9527.3023 | 9610.6591 | 0.025 | UAR | 4173.5525 | 4011.1446 | 4233.3219 | 4145.9349 | 4182.2087 | 13764.3196 | 344.108 | 13228.7007 | 330.7175 | 13961.4383 | 349.036 | 13673.2372 | 341.8309 | 13792.8678 | 344.8217
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 138210.1847 | 132831.9316 | 140189.4911 | 137295.6087 | 138496.8429 | Rateio | UAR | 60144.0374 | 57803.6176 | 61005.3594 | 59746.0472 | 60268.7806 | 198354.2221 | 0 | 190635.5492 | 0 | 201194.8505 | 0 | 197041.6559 | 0 | 198765.6235 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 93464.4558 | 89827.4192 | 94802.9591 | 92845.975 | 93658.308 | 308244.5114 | 9648.0532 | 296249.6139 | 9272.6129 | 312658.8773 | 9786.2229 | 306204.77 | 9584.2093 | 308883.8334 | 9668.064
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 93149.1763 | 89524.4083 | 94483.1645 | 92532.7817 | 93342.3746 | 0.0313 | UAR | 40535.1281 | 38957.7612 | 41115.6312 | 40266.8957 | 40619.201 | 133684.3044 | 4184.3187 | 128482.1695 | 4021.4919 | 135598.7957 | 4244.2423 | 132799.6774 | 4156.6299 | 133961.5756 | 4192.9973
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11581.4652 | 11130.7889 | 11747.3232 | 11504.8273 | 11605.486 | 38195.5155 | 1195.5196 | 36709.1913 | 1148.9977 | 38742.5131 | 1212.6407 | 37942.765 | 1187.6085 | 38274.7359 | 1197.9992
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11581.4652 | 11130.7889 | 11747.3232 | 11504.8273 | 11605.486 | 38195.5155 | 1195.5196 | 36709.1913 | 1148.9977 | 38742.5131 | 1212.6407 | 37942.765 | 1187.6085 | 38274.7359 | 1197.9992
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11581.4652 | 11130.7889 | 11747.3232 | 11504.8273 | 11605.486 | 38195.5155 | 1195.5196 | 36709.1913 | 1148.9977 | 38742.5131 | 1212.6407 | 37942.765 | 1187.6085 | 38274.7359 | 1197.9992
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 56230.5754 | 54042.4424 | 57035.8528 | 55858.4817 | 56347.2018 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56230.5754 | 1760.017 | 54042.4424 | 1691.5284 | 57035.8528 | 1785.2222 | 55858.4817 | 1748.3705 | 56347.2018 | 1763.6674
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15232.5584 | 14639.805 | 15450.7037 | 15131.7603 | 15264.1519 | 50236.7717 | 3350.7927 | 48281.879 | 3220.4013 | 50956.2119 | 3398.7793 | 49904.3407 | 3328.6195 | 50340.9665 | 3357.7425
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15232.5584 | 14639.805 | 15450.7037 | 15131.7603 | 15264.1519 | 50236.7717 | 3350.7927 | 48281.879 | 3220.4013 | 50956.2119 | 3398.7793 | 49904.3407 | 3328.6195 | 50340.9665 | 3357.7425
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 24979.9751 | 24007.9149 | 25337.713 | 24814.6755 | 25031.7854 | 82383.6202 | 5494.9875 | 79177.7785 | 5281.1578 | 83563.435 | 5573.6811 | 81838.4644 | 5458.6256 | 82554.4899 | 5506.3845
| SUBTOTAL | [7 empty] | 951544.0369 | 914516.0516 | 965171.0873 | 945247.3998 | 953517.6097 |  |  | 41040.1097 | 39443.0921 | 41627.8446 | 40768.5356 | 41125.2299
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1720106.1555 | 1653170.6666 | 1744739.7745 | 1708723.7246 | 1723673.783 | [7 empty] | 1105094.2236 | 1062091.0508 | 1120920.2643 | 1097781.5013 | 1107386.2709
|  |  |  | 3.714% | 3.714% | 3.714% | 3.714% | 3.714% | [7 empty] | 0.037137 | 0.037137 | 0.037137 | 0.037137 | 0.037137
| Conexão de transformador - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1904695.5874 | 1830577.0628 | 1931972.7094 | 1892091.6758 | 1908646.0671
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 883522.0503 | 849141.0441 | 896174.9587 | 877675.534 | 885354.5405
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46387 | 0.46387 | 0.46387 | 0.46387 | 0.46387
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 63314.6587 | 60850.8586 | 64221.3871 | 62895.6876 | 63445.978 | 199808.3104 | 6054.1918 | 192033.0537 | 5818.6015 | 202669.7628 | 6140.8938 | 198486.1221 | 6014.1295 | 200222.7277 | 6066.7486
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 15879.9076 | 15261.9635 | 16107.3236 | 15774.8257 | 15912.8437 | 50113.79 | 1668.7892 | 48163.683 | 1603.8506 | 50831.4689 | 1692.6879 | 49782.1728 | 1657.7464 | 50217.7297 | 1672.2504
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 40551.2466 | 38973.2524 | 41131.9805 | 40282.9075 | 40635.3529 | 127971.5666 | 4261.4532 | 122991.7348 | 4095.6248 | 129804.2458 | 4322.4814 | 127124.7424 | 4233.2539 | 128236.9891 | 4270.2917
5 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11359.7071 | 10917.6603 | 11522.3894 | 11284.5367 | 11383.268 | 35848.9477 | 1494.9011 | 34453.9368 | 1436.7292 | 36362.3401 | 1516.3096 | 35611.7251 | 1485.0089 | 35923.3011 | 1498.0017
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 9590.7671 | 9217.5561 | 9728.1164 | 9527.3023 | 9610.6591 | 0.025 | UAR | 4448.8234 | 4275.7037 | 4512.5349 | 4419.3842 | 4458.0506 | 14039.5905 | 350.9898 | 13493.2598 | 337.3315 | 14240.6513 | 356.0163 | 13946.6866 | 348.6672 | 14068.7097 | 351.7177
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 138210.1847 | 132831.9316 | 140189.4911 | 137295.6087 | 138496.8429 | Rateio | UAR | 64110.8987 | 61616.1141 | 65029.03 | 63686.6586 | 64243.8694 | 202321.0834 | 0 | 194448.0457 | 0 | 205218.5211 | 0 | 200982.2673 | 0 | 202740.7123 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 99628.9992 | 95752.0781 | 101055.7848 | 98969.7258 | 99835.6371 | 314409.0548 | 9841.0034 | 302174.2728 | 9458.0547 | 318911.703 | 9981.9363 | 312328.5208 | 9775.8827 | 315061.1625 | 9861.4144
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14402.8879 | 13842.42 | 14609.1515 | 14307.5799 | 14432.7606 | 45452.6134 | 1422.6668 | 43683.8894 | 1367.3057 | 46103.5397 | 1443.0408 | 45151.8405 | 1413.2526 | 45546.8854 | 1425.6175
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12345.3325 | 11864.9314 | 12522.1299 | 12263.6399 | 12370.9376 | 38959.3829 | 1219.4287 | 37443.3338 | 1171.9763 | 39517.3197 | 1236.8921 | 38701.5776 | 1211.3594 | 39040.1875 | 1221.9579
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12345.3325 | 11864.9314 | 12522.1299 | 12263.6399 | 12370.9376 | 38959.3829 | 1219.4287 | 37443.3338 | 1171.9763 | 39517.3197 | 1236.8921 | 38701.5776 | 1211.3594 | 39040.1875 | 1221.9579
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12345.3325 | 11864.9314 | 12522.1299 | 12263.6399 | 12370.9376 | 38959.3829 | 1219.4287 | 37443.3338 | 1171.9763 | 39517.3197 | 1236.8921 | 38701.5776 | 1211.3594 | 39040.1875 | 1221.9579
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16237.2373 | 15605.3883 | 16469.7706 | 16129.7909 | 16270.9146 | 51241.4506 | 3417.8048 | 49247.4623 | 3284.8057 | 51975.2788 | 3466.7511 | 50902.3714 | 3395.1882 | 51347.7292 | 3424.8935
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16237.2373 | 15605.3883 | 16469.7706 | 16129.7909 | 16270.9146 | 51241.4506 | 3417.8048 | 49247.4623 | 3284.8057 | 51975.2788 | 3466.7511 | 50902.3714 | 3395.1882 | 51347.7292 | 3424.8935
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26627.5548 | 25591.3813 | 27008.8877 | 26451.3527 | 26682.7823 | 84031.1999 | 5604.881 | 80761.245 | 5386.775 | 85234.6096 | 5685.1485 | 83475.1415 | 5567.7919 | 84205.4868 | 5616.506
| SUBTOTAL | [7 empty] | 988907.4638 | 950425.5339 | 1003069.5954 | 982363.5824 | 990958.5312 |  |  | 44412.7413 | 42684.4825 | 45048.7756 | 44118.8496 | 44504.8566
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1766485.4027 | 1697745.1312 | 1791783.2183 | 1754796.0672 | 1770149.2242 | [7 empty] | 1196421.5366 | 1149864.4911 | 1213555.4746 | 1188504.4756 | 1198903.0035
|  |  |  | 3.712% | 3.712% | 3.712% | 3.712% | 3.712% | [7 empty] | 0.037121 | 0.037121 | 0.037121 | 0.037121 | 0.037121
| Conexão de transformador - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2204890.9225 | 2119090.7226 | 2236467.1382 | 2190300.5332 | 2209464.0296
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 1014089.2659 | 974627.4219 | 1028612.0258 | 1007378.7493 | 1016192.5622
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.45993 | 0.45993 | 0.45993 | 0.45993 | 0.45993
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 62777.1404 | 60334.2571 | 63676.1711 | 62361.7263 | 62907.3449 | 199270.7922 | 6037.905 | 191516.4522 | 5802.9485 | 202124.5467 | 6124.3738 | 197952.1607 | 5997.9505 | 199684.0945 | 6050.4281
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 102701.6471 | 98705.1583 | 104172.4361 | 102022.0411 | 102914.6579 | 0.0333 | UAR | 47235.279 | 45397.1852 | 47911.7349 | 46922.7098 | 47333.2485 | 149936.9261 | 4992.8996 | 144102.3435 | 4798.608 | 152084.171 | 5064.4029 | 148944.7509 | 4959.8602 | 150247.9064 | 5003.2553
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 40206.9813 | 38642.3837 | 40782.785 | 39940.9203 | 40290.3736 | 127627.3014 | 4249.9891 | 122660.8662 | 4084.6068 | 129455.0504 | 4310.8532 | 126782.7553 | 4221.8658 | 127892.0099 | 4258.8039
5 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11263.2674 | 10824.9733 | 11424.5685 | 11188.7351 | 11286.6282 | 35752.508 | 1490.8796 | 34361.2499 | 1432.8641 | 36264.5192 | 1512.2305 | 35515.9235 | 1481.014 | 35826.6613 | 1493.9718
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 9590.7671 | 9217.5561 | 9728.1164 | 9527.3023 | 9610.6591 | 0.025 | UAR | 4411.0545 | 4239.4046 | 4474.2252 | 4381.8653 | 4420.2033 | 14001.8216 | 350.0455 | 13456.9606 | 336.424 | 14202.3416 | 355.0585 | 13909.1676 | 347.7292 | 14030.8625 | 350.7716
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 138210.1847 | 132831.9316 | 140189.4911 | 137295.6087 | 138496.8429 | Rateio | UAR | 63566.6206 | 61093.0158 | 64476.9574 | 63145.9822 | 63698.4625 | 201776.8053 | 0 | 193924.9474 | 0 | 204666.4485 | 0 | 200441.5909 | 0 | 202195.3054 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 98783.1855 | 94939.178 | 100197.8582 | 98129.5091 | 98988.0691 | 313563.2411 | 9814.5294 | 301361.3727 | 9432.611 | 318053.7764 | 9955.0832 | 311488.3041 | 9749.5839 | 314213.5945 | 9834.8855
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 93149.1763 | 89524.4083 | 94483.1645 | 92532.7817 | 93342.3746 | 0.0313 | UAR | 42841.838 | 41174.7087 | 43455.3755 | 42558.3414 | 42930.6952 | 135991.0143 | 4256.5187 | 130699.1171 | 4090.8824 | 137938.54 | 4317.4763 | 135091.1232 | 4228.3522 | 136273.0698 | 4265.3471
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12240.5252 | 11764.2025 | 12415.8216 | 12159.5261 | 12265.9129 | 38854.5755 | 1216.1482 | 37342.6049 | 1168.8235 | 39411.0114 | 1233.5647 | 38597.4638 | 1208.1006 | 38935.1628 | 1218.6706
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12240.5252 | 11764.2025 | 12415.8216 | 12159.5261 | 12265.9129 | 38854.5755 | 1216.1482 | 37342.6049 | 1168.8235 | 39411.0114 | 1233.5647 | 38597.4638 | 1208.1006 | 38935.1628 | 1218.6706
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12240.5252 | 11764.2025 | 12415.8216 | 12159.5261 | 12265.9129 | 38854.5755 | 1216.1482 | 37342.6049 | 1168.8235 | 39411.0114 | 1233.5647 | 38597.4638 | 1208.1006 | 38935.1628 | 1218.6706
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 56230.5754 | 54042.4424 | 57035.8528 | 55858.4817 | 56347.2018 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56230.5754 | 1760.017 | 54042.4424 | 1691.5284 | 57035.8528 | 1785.2222 | 55858.4817 | 1748.3705 | 56347.2018 | 1763.6674
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16099.3891 | 15472.9043 | 16329.9483 | 15992.8549 | 16132.7805 | 51103.6024 | 3408.6103 | 49114.9783 | 3275.9691 | 51835.4565 | 3457.4249 | 50765.4353 | 3386.0545 | 51209.5951 | 3415.68
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16099.3891 | 15472.9043 | 16329.9483 | 15992.8549 | 16132.7805 | 51103.6024 | 3408.6103 | 49114.9783 | 3275.9691 | 51835.4565 | 3457.4249 | 50765.4353 | 3386.0545 | 51209.5951 | 3415.68
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26401.4966 | 25374.1199 | 26779.5921 | 26226.7904 | 26456.2553 | 83805.1417 | 5589.8029 | 80543.9836 | 5372.2837 | 85005.3141 | 5669.8544 | 83250.5793 | 5552.8136 | 83978.9597 | 5601.3966
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1156961.7297 | 1111940.2066 | 1173530.5644 | 1149305.7854 | 1159361.354 |  |  | 51641.5493 | 49631.9918 | 52381.1073 | 51299.8226 | 51748.6577
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2066680.7378 | 1986258.791 | 2096277.6471 | 2053004.9245 | 2070967.1867 | [7 empty] | 1421592.1415 | 1366272.9016 | 1441950.745 | 1412185.0626 | 1424540.6289
|  |  |  | 3.633% | 3.633% | 3.633% | 3.633% | 3.633% | [7 empty] | 0.036327 | 0.036327 | 0.036327 | 0.036327 | 0.036327
| Conexão de transformador - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4206855.2508 | 4043151.4514 | 4267101.5729 | 4179017.2951 | 4215580.5802
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1905464.995 | 1831316.53 | 1932753.1357 | 1892855.9921 | 1909417.0706
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45294 | 0.45294 | 0.45294 | 0.45294 | 0.45294
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 138285.0102 | 132903.8453 | 140265.3881 | 137369.939 | 138571.8235 | 443588.4519 | 13440.7301 | 426326.8371 | 12917.7032 | 449941.0766 | 13633.2146 | 440653.1012 | 13351.789 | 444508.4872 | 13468.6072
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 21702.87 | 20858.3336 | 22013.6766 | 21559.256 | 21747.8834 | 69618.1206 | 2318.2834 | 66909.0303 | 2228.0707 | 70615.1208 | 2351.4835 | 69157.4377 | 2302.9427 | 69762.5137 | 2323.0917
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 57812.743 | 55563.0422 | 58640.6786 | 57430.1797 | 57932.6509 | 185450.7957 | 6175.5115 | 178234.2413 | 5935.2002 | 188106.6343 | 6263.9509 | 184223.6151 | 6134.6464 | 185835.4344 | 6188.32
5 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21734.079 | 20888.3282 | 22045.3325 | 21590.2584 | 21779.1571 | 69718.2323 | 2907.2503 | 67005.2463 | 2794.1188 | 70716.6663 | 2948.885 | 69256.887 | 2888.0122 | 69862.8331 | 2913.2801
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 39513.9606 | 37976.331 | 40079.8396 | 39252.4855 | 39595.9155 | 0.025 | UAR | 17897.5658 | 17201.1075 | 18153.8766 | 17779.1326 | 17934.6867 | 57411.5265 | 1435.2882 | 55177.4384 | 1379.436 | 58233.7162 | 1455.8429 | 57031.6181 | 1425.7905 | 57530.6022 | 1438.2651
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9978.1326 | 9589.8478 | 10121.0293 | 9912.1045 | 9998.828 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9978.1326 | 249.4533 | 9589.8478 | 239.7462 | 10121.0293 | 253.0257 | 9912.1045 | 247.8026 | 9998.828 | 249.9707
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 125130.2786 | 120261.0115 | 126922.2678 | 124302.256 | 125389.8081 | 401390.9136 | 0 | 385771.3561 | 0 | 407139.2279 | 0 | 398734.796 | 0 | 402223.4281 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 260549.493 | 250410.5794 | 264280.819 | 258825.363 | 261089.8919 | 835786.5115 | 26160.1178 | 803263.066 | 25142.134 | 847755.7998 | 26534.7565 | 830255.8748 | 25987.0089 | 837519.9946 | 26214.3758
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15544.1459 | 14939.2675 | 15766.7534 | 15441.2859 | 15576.3856 | 49862.2635 | 1560.6888 | 47921.9443 | 1499.9569 | 50576.3403 | 1583.0395 | 49532.3107 | 1550.3613 | 49965.6815 | 1563.9258
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13323.5536 | 12805.0864 | 13514.3601 | 13235.3879 | 13351.1877 | 42739.083 | 1337.7333 | 41075.9522 | 1285.6773 | 43351.1489 | 1356.891 | 42456.2663 | 1328.8811 | 42827.727 | 1340.5079
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13323.5536 | 12805.0864 | 13514.3601 | 13235.3879 | 13351.1877 | 42739.083 | 1337.7333 | 41075.9522 | 1285.6773 | 43351.1489 | 1356.891 | 42456.2663 | 1328.8811 | 42827.727 | 1340.5079
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26647.1072 | 25610.1729 | 27028.7201 | 26470.7758 | 26702.3753 | 85478.1659 | 2675.4666 | 82151.9045 | 2571.3546 | 86702.2977 | 2713.7819 | 84912.5327 | 2657.7623 | 85655.454 | 2681.0157
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26000.5704 | 24988.7951 | 26372.9243 | 25828.5173 | 26054.4975 | 83404.2155 | 5563.0612 | 80158.6588 | 5346.5825 | 84598.6462 | 5642.7297 | 82852.3061 | 5526.2488 | 83577.202 | 5574.5994
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15404.2424 | 14804.8081 | 15624.8463 | 15302.3081 | 15436.1919 | 49413.4832 | 3295.8793 | 47490.6276 | 3167.6249 | 50121.1331 | 3343.0796 | 49086.5001 | 3274.0696 | 49515.9704 | 3302.7152
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26000.5704 | 24988.7951 | 26372.9243 | 25828.5173 | 26054.4975 | 83404.2155 | 5563.0612 | 80158.6588 | 5346.5825 | 84598.6462 | 5642.7297 | 82852.3061 | 5526.2488 | 83577.202 | 5574.5994
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15854.908 | 15237.9368 | 16081.966 | 15749.9916 | 15887.7923 | 50859.1213 | 3392.3034 | 48880.0108 | 3260.2967 | 51587.4741 | 3440.8845 | 50522.572 | 3369.8556 | 50964.6069 | 3399.3393
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26000.5704 | 24988.7951 | 26372.9243 | 25828.5173 | 26054.4975 | 83404.2155 | 5563.0612 | 80158.6588 | 5346.5825 | 84598.6462 | 5642.7297 | 82852.3061 | 5526.2488 | 83577.202 | 5574.5994
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26000.5704 | 24988.7951 | 26372.9243 | 25828.5173 | 26054.4975 | 83404.2155 | 5563.0612 | 80158.6588 | 5346.5825 | 84598.6462 | 5642.7297 | 82852.3061 | 5526.2488 | 83577.202 | 5574.5994
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15854.908 | 15237.9368 | 16081.966 | 15749.9916 | 15887.7923 | 50859.1213 | 3392.3034 | 48880.0108 | 3260.2967 | 51587.4741 | 3440.8845 | 50522.572 | 3369.8556 | 50964.6069 | 3399.3393
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2226461.2075 | 2139821.6307 | 2258346.331 | 2211728.0815 | 2231079.053 |  |  | 101612.6467 | 97658.5348 | 103067.8402 | 100940.247 | 101823.3989
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3930594.6158 | 3777641.1068 | 3986884.6128 | 3904584.7551 | 3938746.9602 | [7 empty] | 2688137.034 | 2583531.9978 | 2726633.8113 | 2670348.8679 | 2693712.4293
|  |  |  | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | [7 empty] | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378
| Conexão de transformador - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4511855.2814 | 4336282.8389 | 4576469.5052 | 4481999.0539 | 4521213.2035
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2069931.7313 | 1989383.2768 | 2099575.1981 | 2056234.4053 | 2074224.9231
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878 | 0.45878
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140065.9468 | 134615.4793 | 142071.8295 | 139139.0906 | 140356.4539 | 445369.3885 | 13494.6925 | 428038.4711 | 12969.5657 | 451747.518 | 13687.9498 | 442422.2528 | 13405.3943 | 446293.1176 | 13522.6815
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 143745.7517 | 138152.0899 | 145804.3329 | 142794.5453 | 144043.8911 | 0.0333 | UAR | 65947.1269 | 63380.8881 | 66891.5549 | 65510.736 | 66083.9061 | 209692.8786 | 6982.7729 | 201532.978 | 6711.0482 | 212695.8877 | 7082.7731 | 208305.2813 | 6936.5659 | 210127.7972 | 6997.2556
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58557.2983 | 56278.6241 | 59395.8966 | 58169.808 | 58678.7504 | 186195.351 | 6200.3052 | 178949.8232 | 5959.0291 | 188861.8523 | 6289.0997 | 184963.2435 | 6159.276 | 186581.5339 | 6213.1651
5 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22013.9866 | 21157.3435 | 22329.2486 | 21868.3138 | 22059.6452 | 69998.1399 | 2918.9224 | 67274.2616 | 2805.3367 | 71000.5824 | 2960.7243 | 69534.9423 | 2899.6071 | 70143.3212 | 2924.9765
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 39513.9606 | 37976.331 | 40079.8396 | 39252.4855 | 39595.9155 | 0.025 | UAR | 18128.0639 | 17422.636 | 18387.6757 | 18008.1054 | 18165.6629 | 57642.0245 | 1441.0506 | 55398.967 | 1384.9742 | 58467.5153 | 1461.6879 | 57260.5909 | 1431.5148 | 57761.5784 | 1444.0395
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9978.1326 | 9589.8478 | 10121.0293 | 9912.1045 | 9998.828 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9978.1326 | 249.4533 | 9589.8478 | 239.7462 | 10121.0293 | 253.0257 | 9912.1045 | 247.8026 | 9998.828 | 249.9707
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 126741.7989 | 121809.8217 | 128556.8666 | 125903.1124 | 127004.6707 | 403002.4339 | 0 | 387320.1663 | 0 | 408773.8268 | 0 | 400335.6523 | 0 | 403838.2908 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 263905.042 | 253635.552 | 267684.4229 | 262158.7074 | 264452.4006 | 839142.0605 | 26265.1465 | 806488.0386 | 25243.0756 | 851159.4036 | 26641.2893 | 833589.2192 | 26091.3426 | 840882.5033 | 26319.6224
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 102954.3527 | 98948.0303 | 104428.7608 | 102273.0746 | 103167.8877 | 0.0313 | UAR | 47233.0047 | 45394.9994 | 47909.428 | 46920.4505 | 47330.9694 | 150187.3574 | 4700.8643 | 144343.0296 | 4517.9368 | 152338.1887 | 4768.1853 | 149193.525 | 4669.7573 | 150498.8571 | 4710.6142
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13495.1442 | 12969.9998 | 13688.408 | 13405.843 | 13523.1341 | 42910.6735 | 1343.1041 | 41240.8656 | 1290.8391 | 43525.1968 | 1362.3387 | 42626.7214 | 1334.2164 | 42999.6735 | 1345.8898
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13495.1442 | 12969.9998 | 13688.408 | 13405.843 | 13523.1341 | 42910.6735 | 1343.1041 | 41240.8656 | 1290.8391 | 43525.1968 | 1362.3387 | 42626.7214 | 1334.2164 | 42999.6735 | 1345.8898
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 26990.2884 | 25939.9996 | 27376.816 | 26811.686 | 27046.2682 | 85821.3471 | 2686.2082 | 82481.7312 | 2581.6782 | 87050.3936 | 2724.6773 | 85253.4429 | 2668.4328 | 85999.3469 | 2691.7796
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26335.425 | 25310.6193 | 26712.5743 | 26161.156 | 26390.0466 | 83739.07 | 5585.396 | 80480.483 | 5368.0482 | 84938.2962 | 5665.3844 | 83184.9448 | 5548.4358 | 83912.7511 | 5596.9805
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15602.6296 | 14995.4754 | 15826.0747 | 15499.3826 | 15634.9906 | 49611.8704 | 3309.1118 | 47681.2949 | 3180.3424 | 50322.3614 | 3356.5015 | 49283.5746 | 3287.2144 | 49714.7691 | 3315.9751
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26335.425 | 25310.6193 | 26712.5743 | 26161.156 | 26390.0466 | 83739.07 | 5585.396 | 80480.483 | 5368.0482 | 84938.2962 | 5665.3844 | 83184.9448 | 5548.4358 | 83912.7511 | 5596.9805
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16059.0993 | 15434.1822 | 16289.0814 | 15952.8316 | 16092.407 | 51063.3125 | 3405.9229 | 49076.2562 | 3273.3863 | 51794.5896 | 3454.6991 | 50725.4121 | 3383.385 | 51169.2216 | 3412.9871
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26335.425 | 25310.6193 | 26712.5743 | 26161.156 | 26390.0466 | 83739.07 | 5585.396 | 80480.483 | 5368.0482 | 84938.2962 | 5665.3844 | 83184.9448 | 5548.4358 | 83912.7511 | 5596.9805
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26335.425 | 25310.6193 | 26712.5743 | 26161.156 | 26390.0466 | 83739.07 | 5585.396 | 80480.483 | 5368.0482 | 84938.2962 | 5665.3844 | 83184.9448 | 5548.4358 | 83912.7511 | 5596.9805
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16059.0993 | 15434.1822 | 16289.0814 | 15952.8316 | 16092.407 | 51063.3125 | 3405.9229 | 49076.2562 | 3273.3863 | 51794.5896 | 3454.6991 | 50725.4121 | 3383.385 | 51169.2216 | 3412.9871
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2399226.6038 | 2305864.1069 | 2433585.8984 | 2383350.2401 | 2404202.7775 |  |  | 110029.5729 | 105747.9283 | 111605.305 | 109301.4759 | 110257.7824
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4235594.6464 | 4070772.4943 | 4296252.5451 | 4207566.5139 | 4244379.5835 | [7 empty] | 2945859.5428 | 2831225.6011 | 2988047.1609 | 2926365.9537 | 2951969.4737
|  |  |  | 3.735% | 3.735% | 3.735% | 3.735% | 3.735% | [7 empty] | 0.037351 | 0.037351 | 0.037351 | 0.037351 | 0.037351
| Conexão de transformador - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 4664355.2968 | 4482848.5326 | 4731153.4714 | 4633489.9333 | 4674029.5152
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 2152165.0995 | 2068416.6502 | 2182986.2293 | 2137923.6119 | 2156628.8493
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141 | 0.46141
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140869.0741 | 135387.3541 | 142886.4584 | 139936.9035 | 141161.247 | 446172.5159 | 13519.0272 | 428810.3459 | 12992.9535 | 452562.147 | 13712.6331 | 443220.0656 | 13429.568 | 447097.9107 | 13547.0667
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 191661.0023 | 184202.7865 | 194405.7771 | 190392.727 | 192058.5214 | 0.0333 | UAR | 88433.6835 | 84992.4123 | 89700.1412 | 87848.4927 | 88617.1015 | 280094.6858 | 9327.153 | 269195.1988 | 8964.2001 | 284105.9183 | 9460.7271 | 278241.2197 | 9265.4326 | 280675.6229 | 9346.4982
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58893.0613 | 56601.3214 | 59736.4681 | 58503.3492 | 59015.2099 | 186531.114 | 6211.4861 | 179272.5205 | 5969.7749 | 189202.4238 | 6300.4407 | 185296.7847 | 6170.3829 | 186917.9933 | 6224.3692
5 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22140.2131 | 21278.6581 | 22457.2828 | 21993.705 | 22186.1335 | 70124.3664 | 2924.1861 | 67395.5762 | 2810.3955 | 71128.6166 | 2966.0633 | 69660.3335 | 2904.8359 | 70269.8095 | 2930.2511
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 39513.9606 | 37976.331 | 40079.8396 | 39252.4855 | 39595.9155 | 0.025 | UAR | 18232.0088 | 17522.5361 | 18493.1092 | 18111.3625 | 18269.8234 | 57745.9695 | 1443.6492 | 55498.8671 | 1387.4717 | 58572.9488 | 1464.3237 | 57363.848 | 1434.0962 | 57865.7389 | 1446.6435
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9978.1326 | 9589.8478 | 10121.0293 | 9912.1045 | 9998.828 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9978.1326 | 249.4533 | 9589.8478 | 239.7462 | 10121.0293 | 253.0257 | 9912.1045 | 247.8026 | 9998.828 | 249.9707
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 127468.5266 | 122508.2698 | 129294.0018 | 126625.0311 | 127732.9057 | 403729.1616 | 0 | 388018.6145 | 0 | 409510.9619 | 0 | 401057.5711 | 0 | 404566.5258 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 265418.2532 | 255089.8787 | 269219.3047 | 263661.9053 | 265968.7503 | 840655.2717 | 26312.51 | 807942.3653 | 25288.596 | 852694.2855 | 26689.3311 | 835092.4171 | 26138.3927 | 842398.853 | 26367.0841
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 137272.4703 | 131930.707 | 139238.3477 | 136364.0994 | 137557.1836 | 0.0313 | UAR | 63338.4468 | 60873.7211 | 64245.5159 | 62919.3183 | 63469.8154 | 200610.9171 | 6279.1217 | 192804.4281 | 6034.7786 | 203483.8636 | 6369.0449 | 199283.4177 | 6237.571 | 201026.999 | 6292.1451
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13572.5243 | 13044.3688 | 13766.8963 | 13482.7111 | 13600.6747 | 42988.0537 | 1345.5261 | 41315.2346 | 1293.1668 | 43603.6851 | 1364.7953 | 42703.5895 | 1336.6224 | 43077.2141 | 1348.3168
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13572.5243 | 13044.3688 | 13766.8963 | 13482.7111 | 13600.6747 | 42988.0537 | 1345.5261 | 41315.2346 | 1293.1668 | 43603.6851 | 1364.7953 | 42703.5895 | 1336.6224 | 43077.2141 | 1348.3168
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 58831.0587 | 56541.7316 | 59673.5776 | 58441.7569 | 58953.0787 | 0.0313 | UAR | 27145.0486 | 26088.7376 | 27533.7925 | 26965.4221 | 27201.3495 | 85976.1073 | 2691.0522 | 82630.4692 | 2586.3337 | 87207.3701 | 2729.5907 | 85407.179 | 2673.2447 | 86154.4281 | 2696.6336
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 9529.4367 | 9158.6122 | 9665.9077 | 9466.3777 | 9549.2015 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.4367 | 257.2948 | 9158.6122 | 247.2825 | 9665.9077 | 260.9795 | 9466.3777 | 255.5922 | 9549.2015 | 257.8284
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 16597.32 | 15951.4588 | 16835.01 | 16487.4908 | 16631.744 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16597.32 | 519.4961 | 15951.4588 | 499.2807 | 16835.01 | 526.9358 | 16487.4908 | 516.0585 | 16631.744 | 520.5736
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26486.4303 | 25455.7485 | 26865.7421 | 26311.1621 | 26541.3651 | 83890.0753 | 5595.468 | 80625.6122 | 5377.7283 | 85091.4641 | 5675.6007 | 83334.9509 | 5558.4412 | 84064.0696 | 5607.0734
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15692.0939 | 15081.4583 | 15916.8201 | 15588.2548 | 15724.6404 | 49701.3347 | 3315.079 | 47767.2778 | 3186.0774 | 50413.1069 | 3362.5542 | 49372.4468 | 3293.1422 | 49804.4189 | 3321.9547
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26486.4303 | 25455.7485 | 26865.7421 | 26311.1621 | 26541.3651 | 83890.0753 | 5595.468 | 80625.6122 | 5377.7283 | 85091.4641 | 5675.6007 | 83334.9509 | 5558.4412 | 84064.0696 | 5607.0734
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16151.1809 | 15522.6806 | 16382.4818 | 16044.3039 | 16184.6796 | 51155.3942 | 3412.0648 | 49164.7546 | 3279.2891 | 51887.9899 | 3460.9289 | 50816.8844 | 3389.4862 | 51261.4942 | 3419.1417
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26486.4303 | 25455.7485 | 26865.7421 | 26311.1621 | 26541.3651 | 83890.0753 | 5595.468 | 80625.6122 | 5377.7283 | 85091.4641 | 5675.6007 | 83334.9509 | 5558.4412 | 84064.0696 | 5607.0734
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26486.4303 | 25455.7485 | 26865.7421 | 26311.1621 | 26541.3651 | 83890.0753 | 5595.468 | 80625.6122 | 5377.7283 | 85091.4641 | 5675.6007 | 83334.9509 | 5558.4412 | 84064.0696 | 5607.0734
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16151.1809 | 15522.6806 | 16382.4818 | 16044.3039 | 16184.6796 | 51155.3942 | 3412.0648 | 49164.7546 | 3279.2891 | 51887.9899 | 3460.9289 | 50816.8844 | 3389.4862 | 51261.4942 | 3419.1417
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2485609.302 | 2388885.345 | 2521205.6821 | 2469161.3194 | 2490764.6398 |  |  | 114241.0531 | 109795.5247 | 115877.0978 | 113485.0876 | 114477.9975
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4388094.6617 | 4217338.188 | 4450936.5112 | 4359057.3934 | 4397195.8951 | [7 empty] | 3074903.6819 | 2955248.1707 | 3118939.3395 | 3054556.1711 | 3081281.2599
|  |  |  | 3.715% | 3.715% | 3.715% | 3.715% | 3.715% | [7 empty] | 0.037153 | 0.037153 | 0.037153 | 0.037153 | 0.037153
| Conexão de transformador - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5688229.3463 | 5466879.9772 | 5769690.4086 | 5650588.7176 | 5700027.1553
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2781881.138 | 2673628.1831 | 2821720.4234 | 2763472.6406 | 2787650.9655
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48906 | 0.48906 | 0.48906 | 0.48906 | 0.48906
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 194306.0142 | 186744.8715 | 197088.6682 | 193020.2361 | 194709.0193 | 591611.6924 | 17925.8343 | 568589.9633 | 17228.2759 | 600084.1562 | 18182.5499 | 587696.8299 | 17807.2139 | 592838.7389 | 17963.0138
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 215481.5618 | 207096.4027 | 218567.4706 | 214055.6591 | 215928.4865 | 0.0333 | UAR | 105383.2495 | 101282.4099 | 106892.4417 | 104685.8986 | 105601.8221 | 320864.8113 | 10684.7982 | 308378.8127 | 10269.0145 | 325459.9123 | 10837.8151 | 318741.5577 | 10614.0939 | 321530.3086 | 10706.9593
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 49495.5281 | 47569.4799 | 50204.353 | 49168.0022 | 49598.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82493.1362 | 79283.0329 | 83674.5194 | 81947.2557 | 82664.233 | 251170.3207 | 8363.9717 | 241396.3843 | 8038.4996 | 254767.3278 | 8483.752 | 249508.2554 | 8308.6249 | 251691.2666 | 8381.3192
5 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38525.0803 | 37025.9315 | 39076.7975 | 38270.1489 | 38604.9841 | 117298.932 | 4891.3655 | 112734.4106 | 4701.0249 | 118978.7685 | 4961.4146 | 116522.7316 | 4858.9979 | 117542.2186 | 4901.5105
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1198 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 76598.2602 | 73617.5477 | 77695.223 | 76091.3878 | 76757.1307 | 0.025 | UAR | 37461.0872 | 36003.3421 | 37997.5669 | 37213.1965 | 37538.7842 | 114059.3474 | 2851.4837 | 109620.8898 | 2740.5222 | 115692.7899 | 2892.3197 | 113304.5843 | 2832.6146 | 114295.915 | 2857.3979
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 76 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11666.7397 | 11212.7451 | 11833.8189 | 11589.5376 | 11690.9374 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11666.7397 | 291.6685 | 11212.7451 | 280.3186 | 11833.8189 | 295.8455 | 11589.5376 | 289.7384 | 11690.9374 | 292.2734
8 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 178347.0057 | 171406.8851 | 180901.1109 | 177166.8329 | 178716.9106 | 543020.628 | 0 | 521889.7512 | 0 | 550797.2197 | 0 | 539427.3063 | 0 | 544146.893 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 410113.3649 | 394154.3855 | 415986.5933 | 407399.5283 | 410963.9704 | 1248689.4081 | 39083.9785 | 1200098.4326 | 37563.0809 | 1266571.8737 | 39643.6996 | 1240426.4757 | 38825.3487 | 1251279.2824 | 39165.0415
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 184897.6131 | 177702.585 | 187545.5295 | 183674.0931 | 185281.1044 | 0.0313 | UAR | 90425.8867 | 86907.0917 | 91720.8747 | 89827.5129 | 90613.4367 | 275323.4998 | 8617.6255 | 264609.6767 | 8282.2829 | 279266.4042 | 8741.0385 | 273501.606 | 8560.6003 | 275894.5411 | 8635.4991
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30141.9622 | 28969.0306 | 30573.6249 | 29942.5043 | 30204.4789 | 91774.4999 | 2872.5418 | 88203.2256 | 2760.761 | 93088.8014 | 2913.6795 | 91167.202 | 2853.5334 | 91964.847 | 2878.4997
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 30141.9622 | 28969.0306 | 30573.6249 | 29942.5043 | 30204.4789 | 91774.4999 | 2872.5418 | 88203.2256 | 2760.761 | 93088.8014 | 2913.6795 | 91167.202 | 2853.5334 | 91964.847 | 2878.4997
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37343.9699 | 35890.7824 | 37878.7725 | 37096.8543 | 37421.4241 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37343.9699 | 1168.8663 | 35890.7824 | 1123.3815 | 37878.7725 | 1185.6056 | 37096.8543 | 1161.1315 | 37421.4241 | 1171.2906
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28073.7832 | 26981.3318 | 28475.8275 | 27888.011 | 28132.0103 | 85477.4282 | 5701.3445 | 82151.1955 | 5479.4847 | 86701.5494 | 5782.9933 | 84911.7998 | 5663.617 | 85654.7147 | 5713.1695
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16632.5336 | 15985.3021 | 16870.7279 | 16522.4714 | 16667.0307 | 50641.7744 | 3377.8064 | 48671.1216 | 3246.3638 | 51367.0146 | 3426.1799 | 50306.6634 | 3355.4544 | 50746.8092 | 3384.8122
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28073.7832 | 26981.3318 | 28475.8275 | 27888.011 | 28132.0103 | 85477.4282 | 5701.3445 | 82151.1955 | 5479.4847 | 86701.5494 | 5782.9933 | 84911.7998 | 5663.617 | 85654.7147 | 5713.1695
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17119.134 | 16452.9672 | 17364.297 | 17005.8519 | 17154.6404 | 52123.3473 | 3476.6273 | 50095.0413 | 3341.3393 | 52869.8051 | 3526.416 | 51778.4323 | 3453.6214 | 52231.455 | 3483.838
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28073.7832 | 26981.3318 | 28475.8275 | 27888.011 | 28132.0103 | 85477.4282 | 5701.3445 | 82151.1955 | 5479.4847 | 86701.5494 | 5782.9933 | 84911.7998 | 5663.617 | 85654.7147 | 5713.1695
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28073.7832 | 26981.3318 | 28475.8275 | 27888.011 | 28132.0103 | 85477.4282 | 5701.3445 | 82151.1955 | 5479.4847 | 86701.5494 | 5782.9933 | 84911.7998 | 5663.617 | 85654.7147 | 5713.1695
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17119.134 | 16452.9672 | 17364.297 | 17005.8519 | 17154.6404 | 52123.3473 | 3476.6273 | 50095.0413 | 3341.3393 | 52869.8051 | 3526.416 | 51778.4323 | 3453.6214 | 52231.455 | 3483.838
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3050748.2659 | 2932032.7285 | 3094437.9942 | 3030560.5984 | 3057075.7438 |  |  | 139621.6442 | 134188.4661 | 141621.164 | 138697.7281 | 139911.2298
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5323555.724 | 5116397.1112 | 5399794.2998 | 5288328.2442 | 5334597.1729 | [7 empty] | 3868232.3213 | 3717705.5525 | 3923629.2287 | 3842635.1297 | 3876255.3217
|  |  |  | 3.609% | 3.609% | 3.609% | 3.609% | 3.609% | [7 empty] | 0.036094 | 0.036094 | 0.036094 | 0.036094 | 0.036094
| Conexão de transformador - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 5942838.3089 | 5711581.1935 | 6027945.6229 | 5903512.8603 | 5955164.1957
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 2915340.8629 | 2801894.5123 | 2957091.4234 | 2896049.2246 | 2921387.4958
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.49056 | 0.49056 | 0.49056 | 0.49056 | 0.49056
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 194903.7511 | 187319.3484 | 197694.9653 | 193614.0177 | 195307.9959 | 592209.4293 | 17943.9457 | 569164.4402 | 17245.6825 | 600690.4533 | 18200.9207 | 588290.6114 | 17825.2055 | 593437.7156 | 17981.1628
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 287308.749 | 276128.537 | 291423.2941 | 285407.5455 | 287904.6487 | 0.0333 | UAR | 140943.2485 | 135458.6421 | 142961.695 | 140010.587 | 141235.5752 | 428251.9975 | 14260.7915 | 411587.179 | 13705.8531 | 434384.9891 | 14465.0201 | 425418.1324 | 14166.4238 | 429140.2239 | 14290.3695
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 49495.5281 | 47569.4799 | 50204.353 | 49168.0022 | 49598.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82746.907 | 79526.9286 | 83931.9244 | 82199.3472 | 82918.5302 | 251424.0915 | 8372.4222 | 241640.2799 | 8046.6213 | 255024.7328 | 8492.3236 | 249760.3469 | 8317.0196 | 251945.5637 | 8389.7873
5 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38643.5937 | 37139.8331 | 39197.0081 | 38387.878 | 38723.7433 | 117417.4453 | 4896.3075 | 112848.3122 | 4705.7746 | 119098.9791 | 4966.4274 | 116640.4608 | 4863.9072 | 117660.9778 | 4906.4628
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1198 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 76598.2602 | 73617.5477 | 77695.223 | 76091.3878 | 76757.1307 | 0.025 | UAR | 37576.3274 | 36114.098 | 38114.4575 | 37327.6742 | 37654.2635 | 114174.5877 | 2854.3647 | 109731.6457 | 2743.2911 | 115809.6805 | 2895.242 | 113419.062 | 2835.4766 | 114411.3942 | 2860.2849
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 76 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 11666.7397 | 11212.7451 | 11833.8189 | 11589.5376 | 11690.9374 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11666.7397 | 291.6685 | 11212.7451 | 280.3186 | 11833.8189 | 295.8455 | 11589.5376 | 289.7384 | 11690.9374 | 292.2734
8 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 364673.6223 | 350482.866 | 369896.1087 | 362260.4734 | 365429.9824 | Rateio | UAR | 178895.6484 | 171934.1782 | 181457.6108 | 177711.8451 | 179266.6912 | 543569.2707 | 0 | 522417.0443 | 0 | 551353.7195 | 0 | 539972.3185 | 0 | 544696.6737 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 411374.9825 | 395366.9091 | 417266.2786 | 408652.7975 | 412228.2047 | 1249951.0257 | 39123.4671 | 1201310.9562 | 37601.0329 | 1267851.5589 | 39683.7538 | 1241679.7449 | 38864.576 | 1252543.5168 | 39204.6121
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4870 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 227386.711 | 218538.28 | 230643.1133 | 225882.0286 | 227858.3279 | 0.0313 | UAR | 111547.6707 | 107206.9514 | 113145.1435 | 110809.528 | 111779.0288 | 338934.3817 | 10608.6461 | 325745.2314 | 10195.8257 | 343788.2568 | 10760.5724 | 336691.5567 | 10538.4457 | 339637.3567 | 10630.6493
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 15117.3435 | 14529.0735 | 15333.8387 | 15017.3077 | 15148.6979 | 45933.6123 | 1437.7221 | 44146.171 | 1381.7752 | 46591.427 | 1458.3117 | 45629.6565 | 1428.2082 | 46028.882 | 1440.704
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 440 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 20544.1792 | 19744.7317 | 20838.3922 | 20408.2326 | 20586.7894 | 0.0313 | UAR | 10078.229 | 9686.049 | 10222.5592 | 10011.5385 | 10099.132 | 30622.4082 | 958.4814 | 29430.7807 | 921.1834 | 31060.9513 | 972.2078 | 30419.771 | 952.1388 | 30685.9213 | 960.4693
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1950 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 91048.0671 | 87505.0608 | 92351.9653 | 90445.5761 | 91236.9075 | 0.0313 | UAR | 44664.8784 | 42926.8081 | 45304.5236 | 44369.3182 | 44757.5167 | 135712.9454 | 4247.8152 | 130431.8689 | 4082.5175 | 137656.4889 | 4308.6481 | 134814.8943 | 4219.7062 | 135994.4241 | 4256.6255
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 49791.9599 | 47854.3765 | 50505.03 | 49462.4724 | 49895.2321 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791.9599 | 1558.4883 | 47854.3765 | 1497.842 | 50505.03 | 1580.8074 | 49462.4724 | 1548.1754 | 49895.2321 | 1561.7208
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28160.1456 | 27064.3335 | 28563.4267 | 27973.8019 | 28218.5518 | 85563.7906 | 5707.1048 | 82234.1972 | 5485.021 | 86789.1486 | 5788.8362 | 84997.5907 | 5669.3393 | 85741.2563 | 5718.9418
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16683.6997 | 16034.4772 | 16922.6267 | 16573.2989 | 16718.3029 | 50692.9405 | 3381.2191 | 48720.2967 | 3249.6438 | 51418.9134 | 3429.6415 | 50357.4909 | 3358.8446 | 50798.0814 | 3388.232
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28160.1456 | 27064.3335 | 28563.4267 | 27973.8019 | 28218.5518 | 85563.7906 | 5707.1048 | 82234.1972 | 5485.021 | 86789.1486 | 5788.8362 | 84997.5907 | 5669.3393 | 85741.2563 | 5718.9418
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17171.797 | 16503.5809 | 17417.7141 | 17058.1664 | 17207.4126 | 52176.0103 | 3480.1399 | 50145.655 | 3344.7152 | 52923.2223 | 3529.9789 | 51830.7468 | 3457.1108 | 52284.2272 | 3487.358
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28160.1456 | 27064.3335 | 28563.4267 | 27973.8019 | 28218.5518 | 85563.7906 | 5707.1048 | 82234.1972 | 5485.021 | 86789.1486 | 5788.8362 | 84997.5907 | 5669.3393 | 85741.2563 | 5718.9418
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 28160.1456 | 27064.3335 | 28563.4267 | 27973.8019 | 28218.5518 | 85563.7906 | 5707.1048 | 82234.1972 | 5485.021 | 86789.1486 | 5788.8362 | 84997.5907 | 5669.3393 | 85741.2563 | 5718.9418
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17171.797 | 16503.5809 | 17417.7141 | 17058.1664 | 17207.4126 | 52176.0103 | 3480.1399 | 50145.655 | 3344.7152 | 52923.2223 | 3529.9789 | 51830.7468 | 3457.1108 | 52284.2272 | 3487.358
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | [5 empty] | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3196655.9808 | 3072262.6518 | 3242435.2517 | 3175502.8005 | 3203286.0821 |  |  | 146584.5682 | 140880.4379 | 148683.804 | 145614.5765 | 146888.5955
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5578164.6866 | 5361098.3274 | 5658049.5142 | 5541252.3869 | 5589734.2133 | [7 empty] | 4083247.1663 | 3924353.4001 | 4141723.2986 | 4056227.1604 | 4091716.1234
|  |  |  | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 3.59% | [7 empty] | 0.035899 | 0.035899 | 0.035899 | 0.035899 | 0.035899
| Conexão de transformador - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7921196.4499 | 7612954.3361 | 8034635.8064 | 7868779.6437 | 7937625.598
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3675950.2339 | 3532905.8495 | 3728593.4718 | 3651625.4274 | 3683574.427
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46407 | 0.46407 | 0.46407 | 0.46407 | 0.46407
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 225587.0674 | 216808.667 | 228817.697 | 224094.2937 | 226054.9517 | 711697.9677 | 21564.4484 | 684003.2517 | 20725.2985 | 721890.1855 | 21873.2726 | 706988.4602 | 21421.7503 | 713174.082 | 21609.1747
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 349754.7951 | 336144.5838 | 354763.6292 | 347440.3683 | 350480.2124 | 0.0333 | UAR | 162308.968 | 155992.9449 | 164633.3927 | 161234.9234 | 162645.6088 | 512063.763 | 17051.7233 | 492137.5287 | 16388.1797 | 519397.0219 | 17295.9208 | 508675.2917 | 16938.8872 | 513125.8212 | 17087.0898
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 97690.7086 | 93889.2134 | 99089.736 | 97044.2614 | 97893.3264 | 308201.5275 | 10263.1109 | 296208.3026 | 9863.7365 | 312615.2778 | 10410.0888 | 306162.0705 | 10195.1969 | 308840.7603 | 10284.3973
5 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54180.3291 | 52071.9785 | 54956.2449 | 53821.8025 | 54292.7031 | 170931.918 | 7127.861 | 164280.3451 | 6850.4904 | 173379.8319 | 7229.939 | 169800.813 | 7080.6939 | 171286.4435 | 7142.6447
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 308566.9482 | 296559.5035 | 312985.9317 | 306525.0731 | 309206.9389 | 0.025 | UAR | 143195.1287 | 137622.8936 | 145245.8244 | 142247.5659 | 143492.126 | 451762.077 | 11294.0519 | 434182.3971 | 10854.5599 | 458231.7561 | 11455.7939 | 448772.639 | 11219.316 | 452699.065 | 11317.4766
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
8 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 513785.6794 | 493792.4392 | 521143.5978 | 510385.8137 | 514851.309 | Rateio | UAR | 238429.9645 | 229151.801 | 241844.5171 | 236852.2057 | 238924.4859 | 752215.6439 | 0 | 722944.2401 | 0 | 762988.1149 | 0 | 747238.0194 | 0 | 753775.7949 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 433356.1392 | 416492.7003 | 439562.2271 | 430488.4986 | 434254.952 | 1367182.468 | 42792.8112 | 1313980.5033 | 41127.5898 | 1386761.8712 | 43405.6466 | 1358135.4334 | 42509.6391 | 1370018.1057 | 42881.5667
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 291353.8146 | 280016.1945 | 295526.2889 | 289425.8436 | 291958.104 | 0.0313 | UAR | 135207.1154 | 129945.7225 | 137143.4149 | 134312.4116 | 135487.545 | 426560.93 | 13351.3571 | 409961.917 | 12831.808 | 432669.7038 | 13542.5617 | 423738.2552 | 13263.0074 | 427445.649 | 13379.0488
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16900.8894 | 16243.2153 | 17142.9269 | 16789.0514 | 16935.9431 | 53320.1163 | 1668.9196 | 51245.2396 | 1603.976 | 54083.713 | 1692.8202 | 52967.2819 | 1657.8759 | 53430.7061 | 1672.3811
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16900.8894 | 16243.2153 | 17142.9269 | 16789.0514 | 16935.9431 | 53320.1163 | 1668.9196 | 51245.2396 | 1603.976 | 54083.713 | 1692.8202 | 52967.2819 | 1657.8759 | 53430.7061 | 1672.3811
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16900.8894 | 16243.2153 | 17142.9269 | 16789.0514 | 16935.9431 | 53320.1163 | 1668.9196 | 51245.2396 | 1603.976 | 54083.713 | 1692.8202 | 52967.2819 | 1657.8759 | 53430.7061 | 1672.3811
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 150234.3618 | 144388.2049 | 152385.8662 | 149240.2184 | 150545.959 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150234.3618 | 4702.3355 | 144388.2049 | 4519.3508 | 152385.8662 | 4769.6776 | 149240.2184 | 4671.2188 | 150545.959 | 4712.0885
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26639.024 | 25602.4042 | 27020.5211 | 26462.746 | 26694.2753 | 84042.6691 | 5605.646 | 80772.2679 | 5387.5103 | 85246.2431 | 5685.9244 | 83486.5348 | 5568.5519 | 84216.9798 | 5617.2726
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15782.4992 | 15168.3457 | 16008.5202 | 15678.0619 | 15815.2333 | 49791.74 | 3321.1091 | 47854.1652 | 3191.8728 | 50504.8069 | 3368.6706 | 49462.2539 | 3299.1323 | 49895.0118 | 3327.9973
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26639.024 | 25602.4042 | 27020.5211 | 26462.746 | 26694.2753 | 84042.6691 | 5605.646 | 80772.2679 | 5387.5103 | 85246.2431 | 5685.9244 | 83486.5348 | 5568.5519 | 84216.9798 | 5617.2726
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26639.024 | 25602.4042 | 27020.5211 | 26462.746 | 26694.2753 | 84042.6691 | 5605.646 | 80772.2679 | 5387.5103 | 85246.2431 | 5685.9244 | 83486.5348 | 5568.5519 | 84216.9798 | 5617.2726
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26639.024 | 25602.4042 | 27020.5211 | 26462.746 | 26694.2753 | 84042.6691 | 5605.646 | 80772.2679 | 5387.5103 | 85246.2431 | 5685.9244 | 83486.5348 | 5568.5519 | 84216.9798 | 5617.2726
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26639.024 | 25602.4042 | 27020.5211 | 26462.746 | 26694.2753 | 84042.6691 | 5605.646 | 80772.2679 | 5387.5103 | 85246.2431 | 5685.9244 | 83486.5348 | 5568.5519 | 84216.9798 | 5617.2726
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16244.2311 | 15612.1099 | 16476.8646 | 16136.7384 | 16277.9229 | 51248.4444 | 3418.2712 | 49254.1839 | 3285.2541 | 51982.3727 | 3467.2243 | 50909.3189 | 3395.6516 | 51354.7375 | 3425.361
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4294649.1016 | 4127528.9291 | 4356152.7184 | 4266230.189 | 4303556.522 |  |  | 182396.2597 | 175298.5682 | 185008.3543 | 181189.2918 | 182774.563
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7407410.7704 | 7119161.897 | 7513492.2086 | 7358393.83 | 7422774.2891 | [7 empty] | 5248313.3974 | 5044082.7328 | 5323474.4287 | 5213583.8173 | 5259198.7881
|  |  |  | 3.475% | 3.475% | 3.475% | 3.475% | 3.475% | [7 empty] | 0.034753 | 0.034753 | 0.034753 | 0.034753 | 0.034753
| Conexão de transformador - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 7579969.3606 | 7285005.6146 | 7688522.0082 | 7529810.551 | 7595690.7785
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 3515673.0815 | 3378865.6549 | 3566020.9923 | 3492408.8745 | 3522964.8479
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.46381 | 0.46381 | 0.46381 | 0.46381 | 0.46381
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 225463.5772 | 216689.9822 | 228692.4383 | 223971.6206 | 225931.2053 | 711574.4775 | 21560.7067 | 683884.5669 | 20721.7024 | 721764.9268 | 21869.4773 | 706865.7871 | 21418.0333 | 713050.3356 | 21605.4252
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 262316.0963 | 252108.4378 | 266072.7219 | 260580.2762 | 262860.1593 | 0.0333 | UAR | 121665.0879 | 116930.6638 | 123407.4521 | 120859.9955 | 121917.4303 | 383981.1842 | 12786.5734 | 369039.1016 | 12289.0021 | 389480.174 | 12969.6898 | 381440.2717 | 12701.961 | 384777.5896 | 12813.0937
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 97637.231 | 93837.8168 | 99035.4926 | 96991.1377 | 97839.7379 | 308148.0499 | 10261.3301 | 296156.9061 | 9862.025 | 312561.0344 | 10408.2824 | 306108.9468 | 10193.4279 | 308787.1718 | 10282.6128
5 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54150.6699 | 52043.4734 | 54926.1609 | 53792.3395 | 54262.9824 | 170902.2588 | 7126.6242 | 164251.84 | 6849.3017 | 173349.7479 | 7228.6845 | 169771.35 | 7079.4653 | 171256.7227 | 7141.4053
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 308566.9482 | 296559.5035 | 312985.9317 | 306525.0731 | 309206.9389 | 0.025 | UAR | 143116.7412 | 137547.5565 | 145166.3143 | 142169.6971 | 143413.576 | 451683.6895 | 11292.0922 | 434107.06 | 10852.6765 | 458152.246 | 11453.8061 | 448694.7702 | 11217.3693 | 452620.5149 | 11315.5129
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
8 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 513785.6794 | 493792.4392 | 521143.5978 | 510385.8137 | 514851.309 | Rateio | UAR | 238299.4438 | 229026.3593 | 241712.1272 | 236722.5487 | 238793.6945 | 752085.1233 | 0 | 722818.7985 | 0 | 762855.725 | 0 | 747108.3624 | 0 | 753645.0035 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 433118.9126 | 416264.705 | 439321.6032 | 430252.8417 | 434017.2333 | 1366945.2413 | 42785.3861 | 1313752.508 | 41120.4535 | 1386521.2472 | 43398.115 | 1357899.7765 | 42502.263 | 1369780.387 | 42874.1261
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 101349.8255 | 97405.941 | 102801.2551 | 100679.165 | 101560.0326 | 319865.1865 | 10011.7803 | 307418.0869 | 9622.1861 | 324445.9719 | 10155.1589 | 317748.5477 | 9945.5295 | 320528.6106 | 10032.5455
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16891.6376 | 16234.3235 | 17133.5425 | 16779.8608 | 16926.6721 | 53310.8644 | 1668.6301 | 51236.3478 | 1603.6977 | 54074.3286 | 1692.5265 | 52958.0913 | 1657.5883 | 53421.4351 | 1672.0909
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16891.6376 | 16234.3235 | 17133.5425 | 16779.8608 | 16926.6721 | 53310.8644 | 1668.6301 | 51236.3478 | 1603.6977 | 54074.3286 | 1692.5265 | 52958.0913 | 1657.5883 | 53421.4351 | 1672.0909
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16891.6376 | 16234.3235 | 17133.5425 | 16779.8608 | 16926.6721 | 53310.8644 | 1668.6301 | 51236.3478 | 1603.6977 | 54074.3286 | 1692.5265 | 52958.0913 | 1657.5883 | 53421.4351 | 1672.0909
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26624.4413 | 25588.389 | 27005.7296 | 26448.2599 | 26679.6624 | 84028.0864 | 5604.6734 | 80758.2527 | 5386.5755 | 85231.4516 | 5684.9378 | 83472.0487 | 5567.5856 | 84202.3669 | 5616.2979
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15773.8596 | 15160.0422 | 15999.7568 | 15669.4795 | 15806.5758 | 49783.1004 | 3320.5328 | 47845.8617 | 3191.319 | 50496.0436 | 3368.0861 | 49453.6715 | 3298.5599 | 49886.3542 | 3327.4198
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26624.4413 | 25588.389 | 27005.7296 | 26448.2599 | 26679.6624 | 84028.0864 | 5604.6734 | 80758.2527 | 5386.5755 | 85231.4516 | 5684.9378 | 83472.0487 | 5567.5856 | 84202.3669 | 5616.2979
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26624.4413 | 25588.389 | 27005.7296 | 26448.2599 | 26679.6624 | 84028.0864 | 5604.6734 | 80758.2527 | 5386.5755 | 85231.4516 | 5684.9378 | 83472.0487 | 5567.5856 | 84202.3669 | 5616.2979
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26624.4413 | 25588.389 | 27005.7296 | 26448.2599 | 26679.6624 | 84028.0864 | 5604.6734 | 80758.2527 | 5386.5755 | 85231.4516 | 5684.9378 | 83472.0487 | 5567.5856 | 84202.3669 | 5616.2979
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26624.4413 | 25588.389 | 27005.7296 | 26448.2599 | 26679.6624 | 84028.0864 | 5604.6734 | 80758.2527 | 5386.5755 | 85231.4516 | 5684.9378 | 83472.0487 | 5567.5856 | 84202.3669 | 5616.2979
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16235.3388 | 15603.5636 | 16467.8448 | 16127.9049 | 16269.0121 | 51239.552 | 3417.6781 | 49245.6376 | 3284.684 | 51973.353 | 3466.6226 | 50900.4854 | 3395.0624 | 51345.8267 | 3424.7666
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4096813.3587 | 3937391.6833 | 4155483.7723 | 4069703.5814 | 4105310.4531 |  |  | 173592.9035 | 166837.7821 | 176078.9253 | 172444.1899 | 173952.948
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7066183.6811 | 6791213.1754 | 7167378.4104 | 7019424.7373 | 7080839.4695 | [7 empty] | 4975336.0425 | 4781727.9041 | 5046587.7685 | 4942412.8311 | 4985655.258
|  |  |  | 3.489% | 3.489% | 3.489% | 3.489% | 3.489% | [7 empty] | 0.034891 | 0.034891 | 0.034891 | 0.034891 | 0.034891
| Conexão de transformador - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7303523.3281 | 7019317.087 | 7408116.9955 | 7255193.8404 | 7318671.3765
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3355395.9291 | 3224825.4604 | 3403448.5128 | 3333192.3215 | 3362355.2688
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45942 | 0.45942 | 0.45942 | 0.45942 | 0.45942
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 223329.818 | 214639.2552 | 226528.1216 | 221851.9812 | 223793.0206 | 709440.7183 | 21496.0538 | 681833.84 | 20659.5654 | 719600.6101 | 21803.8985 | 704746.1477 | 21353.8083 | 710912.1509 | 21540.6382
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 174877.3975 | 168072.2919 | 177381.8146 | 173720.1841 | 175240.1062 | 0.0333 | UAR | 80342.4432 | 77216.031 | 81493.0263 | 79810.7944 | 80509.0793 | 255219.8407 | 8498.8207 | 245288.3229 | 8168.1012 | 258874.8409 | 8620.5322 | 253530.9785 | 8442.5816 | 255749.1855 | 8516.4479
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 96713.2045 | 92949.7474 | 98098.2331 | 96073.2257 | 96913.7948 | 307224.0234 | 10230.56 | 295268.8367 | 9832.4523 | 311623.7748 | 10377.0717 | 305191.0348 | 10162.8615 | 307861.2288 | 10251.7789
5 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 53638.1947 | 51550.9405 | 54406.3466 | 53283.2555 | 53749.4443 | 170389.7836 | 7105.254 | 163759.3071 | 6828.7631 | 172829.9336 | 7207.0082 | 169262.266 | 7058.2365 | 170743.1846 | 7119.9908
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 308566.9482 | 296559.5035 | 312985.9317 | 306525.0731 | 309206.9389 | 0.025 | UAR | 141762.3023 | 136245.8236 | 143792.4785 | 140824.2209 | 142056.3278 | 450329.2505 | 11258.2313 | 432805.3271 | 10820.1332 | 456778.4101 | 11419.4603 | 447349.294 | 11183.7323 | 451263.2667 | 11281.5817
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 513785.6794 | 493792.4392 | 521143.5978 | 510385.8137 | 514851.309 | Rateio | UAR | 236044.2077 | 226858.8825 | 239424.5939 | 234482.2361 | 236533.7808 | 749829.8871 | 0 | 720651.3216 | 0 | 760568.1917 | 0 | 744868.0498 | 0 | 751385.0898 | 0
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 429019.9293 | 412325.2279 | 435163.9184 | 426180.9826 | 429909.7484 | 1362846.2581 | 42657.0879 | 1309813.0308 | 40997.1479 | 1382363.5625 | 43267.9795 | 1353827.9174 | 42374.8138 | 1365672.9021 | 42745.5618
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 145676.9073 | 140008.0973 | 147763.1445 | 144712.9218 | 145979.052 | 0.0313 | UAR | 66927.109 | 64322.7355 | 67885.5713 | 66484.2333 | 67065.9208 | 212604.0163 | 6654.5057 | 204330.8328 | 6395.5551 | 215648.7157 | 6749.8048 | 211197.1551 | 6610.471 | 213044.9727 | 6668.3076
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16731.7772 | 16080.6839 | 16971.3928 | 16621.0583 | 16766.4802 | 53151.0041 | 1663.6264 | 51082.7082 | 1598.8888 | 53912.1789 | 1687.4512 | 52799.2888 | 1652.6177 | 53261.2432 | 1667.0769
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16731.7772 | 16080.6839 | 16971.3928 | 16621.0583 | 16766.4802 | 53151.0041 | 1663.6264 | 51082.7082 | 1598.8888 | 53912.1789 | 1687.4512 | 52799.2888 | 1652.6177 | 53261.2432 | 1667.0769
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 16731.7772 | 16080.6839 | 16971.3928 | 16621.0583 | 16766.4802 | 53151.0041 | 1663.6264 | 51082.7082 | 1598.8888 | 53912.1789 | 1687.4512 | 52799.2888 | 1652.6177 | 53261.2432 | 1667.0769
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26372.471 | 25346.2237 | 26750.1508 | 26197.9568 | 26427.1694 | 83776.116 | 5587.8669 | 80516.0874 | 5370.423 | 84975.8727 | 5667.8907 | 83221.7457 | 5550.8904 | 83949.8739 | 5599.4566
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15624.5778 | 15016.5695 | 15848.3371 | 15521.1855 | 15656.9843 | 49633.8186 | 3310.5757 | 47702.389 | 3181.7493 | 50344.6239 | 3357.9864 | 49305.3775 | 3288.6687 | 49736.7628 | 3317.4421
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26372.471 | 25346.2237 | 26750.1508 | 26197.9568 | 26427.1694 | 83776.116 | 5587.8669 | 80516.0874 | 5370.423 | 84975.8727 | 5667.8907 | 83221.7457 | 5550.8904 | 83949.8739 | 5599.4566
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26372.471 | 25346.2237 | 26750.1508 | 26197.9568 | 26427.1694 | 83776.116 | 5587.8669 | 80516.0874 | 5370.423 | 84975.8727 | 5667.8907 | 83221.7457 | 5550.8904 | 83949.8739 | 5599.4566
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26372.471 | 25346.2237 | 26750.1508 | 26197.9568 | 26427.1694 | 83776.116 | 5587.8669 | 80516.0874 | 5370.423 | 84975.8727 | 5667.8907 | 83221.7457 | 5550.8904 | 83949.8739 | 5599.4566
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26372.471 | 25346.2237 | 26750.1508 | 26197.9568 | 26427.1694 | 83776.116 | 5587.8669 | 80516.0874 | 5370.423 | 84975.8727 | 5667.8907 | 83221.7457 | 5550.8904 | 83949.8739 | 5599.4566
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16081.6895 | 15455.8934 | 16311.9952 | 15975.2724 | 16115.0442 | 51085.9028 | 3407.4297 | 49097.9674 | 3274.8344 | 51817.5034 | 3456.2275 | 50747.8529 | 3384.8818 | 51191.8588 | 3414.497
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3936536.2063 | 3783351.4888 | 3992911.2927 | 3910487.0285 | 3944700.874 |  |  | 165549.6752 | 159107.5447 | 167920.5101 | 164454.186 | 165893.0375
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6789737.6487 | 6525524.6478 | 6886973.3977 | 6744808.0267 | 6803820.0675 | [7 empty] | 4728247.4817 | 4544254.4438 | 4795960.6555 | 4696959.3255 | 4738054.2172
|  |  |  | 3.501% | 3.501% | 3.501% | 3.501% | 3.501% | [7 empty] | 0.035013 | 0.035013 | 0.035013 | 0.035013 | 0.035013
| Conexão de transformador - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 11185196.0953 | 10749940.0695 | 11345379.1505 | 11111180.4767 | 11208395.0205
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 5370679.0704 | 5161686.7194 | 5447592.4991 | 5335139.762 | 5381818.2566
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 1282355.4427 | 1232454.4013 | 1300720.0392 | 1273869.7326 | 1285015.1429 | 0.0303 | UAR | 615735.252 | 591774.7889 | 624553.189 | 611660.757 | 617012.3326 | 1898090.6947 | 57512.1481 | 1824229.1902 | 55274.1445 | 1925273.2281 | 58335.7788 | 1885530.4896 | 57131.5738 | 1902027.4754 | 57631.4325
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 536477.1962 | 515600.9477 | 544160.0795 | 532927.1742 | 537589.8896 | 0.0333 | UAR | 257594.6657 | 247570.735 | 261283.6757 | 255890.0887 | 258128.9361 | 794071.8619 | 26442.593 | 763171.6828 | 25413.617 | 805443.7552 | 26821.277 | 788817.2629 | 26267.6149 | 795718.8257 | 26497.4369
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 93136.112 | 89511.8524 | 94469.9131 | 92519.8039 | 93329.2832 | 287105.1916 | 9560.6029 | 275932.9007 | 9188.5656 | 291216.8215 | 9697.5202 | 285205.335 | 9497.3377 | 287700.669 | 9580.4323
5 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 80358.3208 | 77231.2908 | 81509.1313 | 79826.5669 | 80524.9899 | 247715.8492 | 10329.7509 | 238076.3387 | 9927.7833 | 251263.3848 | 10477.6831 | 246076.6431 | 10261.396 | 248229.6302 | 10351.1756
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 308566.9482 | 296559.5035 | 312985.9317 | 306525.0731 | 309206.9389 | 0.025 | UAR | 148161.3766 | 142395.8869 | 150283.1938 | 147180.9507 | 148468.6742 | 456728.3248 | 11418.2081 | 438955.3904 | 10973.8848 | 463269.1255 | 11581.7281 | 453706.0238 | 11342.6506 | 457675.6131 | 11441.8903
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 318315.8739 | 305929.0636 | 322874.4716 | 316209.4874 | 318976.0846 | 981253.5441 | 0 | 943069.4555 | 0 | 995306.064 | 0 | 974760.3107 | 0 | 983288.7366 | 0
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1400739.4931 | 1346231.7044 | 1420799.4661 | 1391470.4022 | 1403644.7306 | 0.0313 | UAR | 672578.4881 | 646406.0511 | 682210.4763 | 668127.8453 | 673973.4657 | 2073317.9812 | 64894.8528 | 1992637.7556 | 62369.5617 | 2103009.9424 | 65824.2112 | 2059598.2474 | 64465.4251 | 2077618.1963 | 65029.4495
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 336177.4783 | 323095.6091 | 340991.8719 | 333952.8965 | 336874.7353 | 0.0313 | UAR | 161418.8371 | 155137.4523 | 163730.5143 | 160350.6829 | 161753.6318 | 497596.3155 | 15574.7647 | 478233.0613 | 14968.6948 | 504722.3862 | 15797.8107 | 494303.5794 | 15471.702 | 498628.3671 | 15607.0679
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20177.3546 | 19392.1815 | 20466.3143 | 20043.8354 | 20219.204 | 62199.5394 | 1946.8456 | 59779.1327 | 1871.0869 | 63090.2983 | 1974.7263 | 61787.9474 | 1933.9628 | 62328.5459 | 1950.8835
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20177.3546 | 19392.1815 | 20466.3143 | 20043.8354 | 20219.204 | 62199.5394 | 1946.8456 | 59779.1327 | 1871.0869 | 63090.2983 | 1974.7263 | 61787.9474 | 1933.9628 | 62328.5459 | 1950.8835
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20177.3546 | 19392.1815 | 20466.3143 | 20043.8354 | 20219.204 | 62199.5394 | 1946.8456 | 59779.1327 | 1871.0869 | 63090.2983 | 1974.7263 | 61787.9474 | 1933.9628 | 62328.5459 | 1950.8835
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 150234.3618 | 144388.2049 | 152385.8662 | 149240.2184 | 150545.959 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150234.3618 | 4702.3355 | 144388.2049 | 4519.3508 | 152385.8662 | 4769.6776 | 149240.2184 | 4671.2188 | 150545.959 | 4712.0885
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 429241.0337 | 412537.7283 | 435388.1893 | 426400.6239 | 430131.3114 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429241.0337 | 13435.2444 | 412537.7283 | 12912.4309 | 435388.1893 | 13627.6503 | 426400.6239 | 13346.3395 | 430131.3114 | 13463.11
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27562.9102 | 26490.3386 | 27957.6382 | 27380.5185 | 27620.0777 | 84966.5552 | 5667.2692 | 81660.2023 | 5446.7355 | 86183.3602 | 5748.4301 | 84404.3074 | 5629.7673 | 85142.7821 | 5679.0236
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16329.8628 | 15694.4094 | 16563.7226 | 16221.8035 | 16363.7322 | 50339.1036 | 3357.6182 | 48380.2289 | 3226.9613 | 51060.0093 | 3405.7026 | 50005.9955 | 3335.3999 | 50443.5107 | 3364.5822
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27562.9102 | 26490.3386 | 27957.6382 | 27380.5185 | 27620.0777 | 84966.5552 | 5667.2692 | 81660.2023 | 5446.7355 | 86183.3602 | 5748.4301 | 84404.3074 | 5629.7673 | 85142.7821 | 5679.0236
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27562.9102 | 26490.3386 | 27957.6382 | 27380.5185 | 27620.0777 | 84966.5552 | 5667.2692 | 81660.2023 | 5446.7355 | 86183.3602 | 5748.4301 | 84404.3074 | 5629.7673 | 85142.7821 | 5679.0236
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27562.9102 | 26490.3386 | 27957.6382 | 27380.5185 | 27620.0777 | 84966.5552 | 5667.2692 | 81660.2023 | 5446.7355 | 86183.3602 | 5748.4301 | 84404.3074 | 5629.7673 | 85142.7821 | 5679.0236
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27562.9102 | 26490.3386 | 27957.6382 | 27380.5185 | 27620.0777 | 84966.5552 | 5667.2692 | 81660.2023 | 5446.7355 | 86183.3602 | 5748.4301 | 84404.3074 | 5629.7673 | 85142.7821 | 5679.0236
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16807.6084 | 16153.5642 | 17048.3099 | 16696.3877 | 16842.4686 | 51811.8216 | 3455.8485 | 49795.6382 | 3321.3691 | 52553.8181 | 3505.3397 | 51468.9681 | 3432.9802 | 51919.2832 | 3463.0162
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6175396.693 | 5935089.8982 | 6263834.4728 | 6134532.3395 | 6188204.9232 |  |  | 261706.7409 | 251522.7947 | 265454.6399 | 259974.9531 | 262249.5401
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10522258.4252 | 10112799.6775 | 10672947.5582 | 10452629.6534 | 10544082.3686 | [7 empty] | 7772926.161 | 7470453.7751 | 7884242.1406 | 7721490.5015 | 7789047.7856
|  |  |  | 3.367% | 3.367% | 3.367% | 3.367% | 3.367% | [7 empty] | 0.033669 | 0.033669 | 0.033669 | 0.033669 | 0.033669
| Conexão de transformador - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 9547260.6491 | 9175742.5557 | 9683986.851 | 9484083.7144 | 9567062.3749
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 4511337.6805 | 4335785.3796 | 4575944.4917 | 4481484.878 | 4520694.529
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.47253 | 0.47253 | 0.47253 | 0.47253 | 0.47253
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 302973.7346 | 291183.9419 | 307312.6177 | 300968.8714 | 303602.1246 | 944151.456 | 28607.7891 | 907411.1425 | 27494.5576 | 957672.6373 | 29017.4809 | 937903.7377 | 28418.4833 | 946109.696 | 28667.1238
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 190124.9383 | 182726.4963 | 192847.7152 | 188866.8276 | 190519.2716 | 592482.8355 | 19729.6784 | 569427.2071 | 18961.926 | 600967.7748 | 20012.2269 | 588562.2083 | 19599.1215 | 593711.6888 | 19770.5992
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 91655.612 | 88088.964 | 92968.2109 | 91049.1008 | 91845.7125 | 285624.6916 | 9511.3022 | 274510.0122 | 9141.1834 | 289715.1193 | 9647.5135 | 283734.6319 | 9448.3632 | 286217.0984 | 9531.0294
5 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 79080.9377 | 76003.6153 | 80213.4548 | 78557.6367 | 79244.9574 | 246438.4662 | 10276.484 | 236848.6631 | 9876.5893 | 249967.7084 | 10423.6534 | 244807.7128 | 10208.4816 | 246949.5978 | 10297.7982
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 308566.9482 | 296559.5035 | 312985.9317 | 306525.0731 | 309206.9389 | 0.025 | UAR | 145806.19 | 140132.3491 | 147894.2787 | 144841.3491 | 146108.6029 | 454373.1382 | 11359.3285 | 436691.8527 | 10917.2963 | 460880.2103 | 11522.0053 | 451366.4222 | 11284.1606 | 455315.5418 | 11382.8885
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 313255.8962 | 301065.9878 | 317742.0301 | 311182.993 | 313905.6122 | 976193.5664 | 0 | 938206.3797 | 0 | 990173.6224 | 0 | 969733.8164 | 0 | 978218.2641 | 0
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1400739.4931 | 1346231.7044 | 1420799.4661 | 1391470.4022 | 1403644.7306 | 0.0313 | UAR | 661887.1201 | 636130.7225 | 671365.9974 | 657507.2251 | 663259.923 | 2062626.6132 | 64560.213 | 1982362.427 | 62047.944 | 2092165.4635 | 65484.779 | 2048977.6272 | 64132.9997 | 2066904.6536 | 64694.1157
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 119139.6816 | 114503.5301 | 120845.8795 | 118351.3005 | 119386.7861 | 371272.7904 | 11620.8383 | 356825.2369 | 11168.6299 | 376589.7834 | 11787.2602 | 368815.9729 | 11543.94 | 372042.8376 | 11644.9408
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19856.6136 | 19083.9217 | 20140.9799 | 19725.2168 | 19897.7977 | 61878.7984 | 1936.8064 | 59470.8728 | 1861.4383 | 62764.9639 | 1964.5434 | 61469.3288 | 1923.99 | 62007.1396 | 1940.8235
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19856.6136 | 19083.9217 | 20140.9799 | 19725.2168 | 19897.7977 | 61878.7984 | 1936.8064 | 59470.8728 | 1861.4383 | 62764.9639 | 1964.5434 | 61469.3288 | 1923.99 | 62007.1396 | 1940.8235
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19856.6136 | 19083.9217 | 20140.9799 | 19725.2168 | 19897.7977 | 61878.7984 | 1936.8064 | 59470.8728 | 1861.4383 | 62764.9639 | 1964.5434 | 61469.3288 | 1923.99 | 62007.1396 | 1940.8235
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 429241.0337 | 412537.7283 | 435388.1893 | 426400.6239 | 430131.3114 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429241.0337 | 13435.2444 | 412537.7283 | 12912.4309 | 435388.1893 | 13627.6503 | 426400.6239 | 13346.3395 | 430131.3114 | 13463.11
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16070.2819 | 15444.9297 | 16300.4242 | 15963.9402 | 16103.6128 | 50079.5227 | 3340.3042 | 48130.7491 | 3210.321 | 50796.7109 | 3388.1406 | 49748.1322 | 3318.2004 | 50183.3913 | 3347.2322
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16540.4331 | 15896.7857 | 16777.3085 | 16430.9804 | 16574.7392 | 51544.6464 | 3438.0279 | 49538.8597 | 3304.2419 | 52282.8166 | 3487.2639 | 51203.5608 | 3415.2775 | 51651.5538 | 3445.1586
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5214110.5575 | 5011210.8479 | 5288781.7704 | 5179607.3074 | 5224925.009 |  |  | 218237.2108 | 209744.8196 | 221362.5832 | 216793.0732 | 218689.8509
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8884322.9789 | 8538602.1637 | 9011555.2586 | 8825532.8911 | 8902749.7229 | [7 empty] | 6369645.4958 | 6121779.7846 | 6460865.1103 | 6327495.7429 | 6382856.6124
|  |  |  | 3.426% | 3.426% | 3.426% | 3.426% | 3.426% | [7 empty] | 0.034262 | 0.034262 | 0.034262 | 0.034262 | 0.034262
| Conexão de transformador - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9547260.6491 | 9175742.5557 | 9683986.851 | 9484083.7144 | 9567062.3749
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4511337.6805 | 4335785.3796 | 4575944.4917 | 4481484.878 | 4520694.529
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47253 | 0.47253 | 0.47253 | 0.47253 | 0.47253
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 302973.7346 | 291183.9419 | 307312.6177 | 300968.8714 | 303602.1246 | 944151.456 | 28607.7891 | 907411.1425 | 27494.5576 | 957672.6373 | 29017.4809 | 937903.7377 | 28418.4833 | 946109.696 | 28667.1238
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 190124.9383 | 182726.4963 | 192847.7152 | 188866.8276 | 190519.2716 | 592482.8355 | 19729.6784 | 569427.2071 | 18961.926 | 600967.7748 | 20012.2269 | 588562.2083 | 19599.1215 | 593711.6888 | 19770.5992
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 91655.612 | 88088.964 | 92968.2109 | 91049.1008 | 91845.7125 | 285624.6916 | 9511.3022 | 274510.0122 | 9141.1834 | 289715.1193 | 9647.5135 | 283734.6319 | 9448.3632 | 286217.0984 | 9531.0294
5 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 79080.9377 | 76003.6153 | 80213.4548 | 78557.6367 | 79244.9574 | 246438.4662 | 10276.484 | 236848.6631 | 9876.5893 | 249967.7084 | 10423.6534 | 244807.7128 | 10208.4816 | 246949.5978 | 10297.7982
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 308566.9482 | 296559.5035 | 312985.9317 | 306525.0731 | 309206.9389 | 0.025 | UAR | 145806.19 | 140132.3491 | 147894.2787 | 144841.3491 | 146108.6029 | 454373.1382 | 11359.3285 | 436691.8527 | 10917.2963 | 460880.2103 | 11522.0053 | 451366.4222 | 11284.1606 | 455315.5418 | 11382.8885
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 313255.8962 | 301065.9878 | 317742.0301 | 311182.993 | 313905.6122 | 976193.5664 | 0 | 938206.3797 | 0 | 990173.6224 | 0 | 969733.8164 | 0 | 978218.2641 | 0
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1400739.4931 | 1346231.7044 | 1420799.4661 | 1391470.4022 | 1403644.7306 | 0.0313 | UAR | 661887.1201 | 636130.7225 | 671365.9974 | 657507.2251 | 663259.923 | 2062626.6132 | 64560.213 | 1982362.427 | 62047.944 | 2092165.4635 | 65484.779 | 2048977.6272 | 64132.9997 | 2066904.6536 | 64694.1157
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 119139.6816 | 114503.5301 | 120845.8795 | 118351.3005 | 119386.7861 | 371272.7904 | 11620.8383 | 356825.2369 | 11168.6299 | 376589.7834 | 11787.2602 | 368815.9729 | 11543.94 | 372042.8376 | 11644.9408
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19856.6136 | 19083.9217 | 20140.9799 | 19725.2168 | 19897.7977 | 61878.7984 | 1936.8064 | 59470.8728 | 1861.4383 | 62764.9639 | 1964.5434 | 61469.3288 | 1923.99 | 62007.1396 | 1940.8235
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19856.6136 | 19083.9217 | 20140.9799 | 19725.2168 | 19897.7977 | 61878.7984 | 1936.8064 | 59470.8728 | 1861.4383 | 62764.9639 | 1964.5434 | 61469.3288 | 1923.99 | 62007.1396 | 1940.8235
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 19856.6136 | 19083.9217 | 20140.9799 | 19725.2168 | 19897.7977 | 61878.7984 | 1936.8064 | 59470.8728 | 1861.4383 | 62764.9639 | 1964.5434 | 61469.3288 | 1923.99 | 62007.1396 | 1940.8235
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 429241.0337 | 412537.7283 | 435388.1893 | 426400.6239 | 430131.3114 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429241.0337 | 13435.2444 | 412537.7283 | 12912.4309 | 435388.1893 | 13627.6503 | 426400.6239 | 13346.3395 | 430131.3114 | 13463.11
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16070.2819 | 15444.9297 | 16300.4242 | 15963.9402 | 16103.6128 | 50079.5227 | 3340.3042 | 48130.7491 | 3210.321 | 50796.7109 | 3388.1406 | 49748.1322 | 3318.2004 | 50183.3913 | 3347.2322
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27124.7677 | 26069.2458 | 27513.2211 | 26945.2754 | 27181.0264 | 84528.4127 | 5638.0451 | 81239.1095 | 5418.6486 | 85738.9431 | 5718.7875 | 83969.0642 | 5600.7366 | 84703.7309 | 5649.7389
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16540.4331 | 15896.7857 | 16777.3085 | 16430.9804 | 16574.7392 | 51544.6464 | 3438.0279 | 49538.8597 | 3304.2419 | 52282.8166 | 3487.2639 | 51203.5608 | 3415.2775 | 51651.5538 | 3445.1586
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5214110.5575 | 5011210.8479 | 5288781.7704 | 5179607.3074 | 5224925.009 |  |  | 218237.2108 | 209744.8196 | 221362.5832 | 216793.0732 | 218689.8509
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8884322.9789 | 8538602.1637 | 9011555.2586 | 8825532.8911 | 8902749.7229 | [7 empty] | 6369645.4958 | 6121779.7846 | 6460865.1103 | 6327495.7429 | 6382856.6124
|  |  |  | 3.426% | 3.426% | 3.426% | 3.426% | 3.426% | [7 empty] | 0.034262 | 0.034262 | 0.034262 | 0.034262 | 0.034262
| Conexão de transformador - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 14407575.2743 | 13846924.9377 | 14613905.9819 | 14312236.2577 | 14437457.6526
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 7424700.3009 | 7135778.6299 | 7531029.3422 | 7375568.9507 | 7440099.6793
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.51533 | 0.51533 | 0.51533 | 0.51533 | 0.51533
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 1474902.8866 | 1417509.1348 | 1496024.9527 | 1465143.0354 | 1477961.9445 | 0.0303 | UAR | 760066.2636 | 730489.3641 | 770951.1632 | 755036.6893 | 761642.6973 | 2234969.1502 | 67719.5653 | 2147998.4989 | 65084.3545 | 2266976.1158 | 68689.3763 | 2220179.7247 | 67271.4457 | 2239604.6418 | 67860.0206
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 1186498.8185 | 1140327.9015 | 1203490.6534 | 1178647.4189 | 1188959.7049 | 0.0333 | UAR | 611442.1037 | 587648.7023 | 620198.5585 | 607396.0176 | 612710.2799 | 1797940.9221 | 59871.4327 | 1727976.6038 | 57541.6209 | 1823689.2119 | 60728.8508 | 1786043.4365 | 59475.2464 | 1801669.9848 | 59995.6105
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 92409.9947 | 88813.991 | 93733.3971 | 91798.4916 | 92601.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 165749.643 | 159299.731 | 168123.3416 | 164652.8306 | 166093.4201 | 487385.5828 | 16229.9399 | 468419.6648 | 15598.3748 | 494365.4257 | 16462.3687 | 484160.414 | 16122.5418 | 488396.4566 | 16263.602
5 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 127824.4707 | 122850.3629 | 129655.0434 | 126978.6199 | 128089.5881 | 375866.8978 | 15673.6496 | 361240.5711 | 15063.7318 | 381249.683 | 15898.1118 | 373379.6798 | 15569.9326 | 376646.4736 | 15706.1579
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6496 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 415344.1557 | 399181.6276 | 421292.2943 | 412595.7055 | 416205.6103 | 0.025 | UAR | 214040.5876 | 205711.502 | 217105.8602 | 212624.2203 | 214484.5237 | 629384.7434 | 15734.6186 | 604893.1296 | 15122.3282 | 638398.1545 | 15959.9539 | 625219.9258 | 15630.4981 | 630690.1339 | 15767.2533
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 737493.6987 | 708795.1785 | 748055.3369 | 732613.4935 | 739023.3153 | Rateio | UAR | 380054.9074 | 365265.6103 | 385497.669 | 377539.9762 | 380843.1694 | 1117548.6061 | 0 | 1074060.7888 | 0 | 1133553.0059 | 0 | 1110153.4697 | 0 | 1119866.4847 | 0
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 986524.7974 | 948135.5856 | 1000652.8069 | 979996.6827 | 988570.923 | 2900868.7714 | 90797.1925 | 2787985.5817 | 87263.9487 | 2942412.0772 | 92097.498 | 2881672.899 | 90196.3617 | 2906885.3881 | 90985.5126
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 560295.7972 | 538492.6818 | 568319.7864 | 556588.1609 | 561457.8922 | 0.0313 | UAR | 288738.9651 | 277503.0982 | 292873.9923 | 286828.2974 | 289337.8311 | 849034.7624 | 26574.7881 | 815995.78 | 25540.6679 | 861193.7787 | 26955.3653 | 843416.4582 | 26398.9351 | 850795.7233 | 26629.9061
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36092.3706 | 34687.8873 | 36609.249 | 35853.5372 | 36167.2289 | 106129.3453 | 3321.8485 | 101999.4725 | 3192.5835 | 107649.2223 | 3369.4207 | 105427.0573 | 3299.8669 | 106349.4654 | 3328.7383
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36092.3706 | 34687.8873 | 36609.249 | 35853.5372 | 36167.2289 | 106129.3453 | 3321.8485 | 101999.4725 | 3192.5835 | 107649.2223 | 3369.4207 | 105427.0573 | 3299.8669 | 106349.4654 | 3328.7383
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36092.3706 | 34687.8873 | 36609.249 | 35853.5372 | 36167.2289 | 106129.3453 | 3321.8485 | 101999.4725 | 3192.5835 | 107649.2223 | 3369.4207 | 105427.0573 | 3299.8669 | 106349.4654 | 3328.7383
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 157388.379 | 151263.8337 | 159642.3361 | 156346.8954 | 157714.8142 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157388.379 | 4926.2563 | 151263.8337 | 4734.558 | 159642.3361 | 4996.8051 | 156346.8954 | 4893.6578 | 157714.8142 | 4936.4737
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 171696.4135 | 165015.0913 | 174155.2757 | 170560.2496 | 172052.5246 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171696.4135 | 5374.0977 | 165015.0913 | 5164.9724 | 174155.2757 | 5451.0601 | 170560.2496 | 5338.5358 | 172052.5246 | 5385.244
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29581.9978 | 28430.8564 | 30005.6413 | 29386.2454 | 29643.3531 | 86985.6429 | 5801.9424 | 83600.7201 | 5576.168 | 88231.3632 | 5885.0319 | 86410.0342 | 5763.5493 | 87166.0575 | 5813.976
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17526.0872 | 16844.0844 | 17777.0781 | 17410.1121 | 17562.4376 | 51535.328 | 3437.4064 | 49529.9039 | 3303.6446 | 52273.3648 | 3486.6334 | 51194.3041 | 3414.6601 | 51642.2161 | 3444.5358
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29581.9978 | 28430.8564 | 30005.6413 | 29386.2454 | 29643.3531 | 86985.6429 | 5801.9424 | 83600.7201 | 5576.168 | 88231.3632 | 5885.0319 | 86410.0342 | 5763.5493 | 87166.0575 | 5813.976
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29581.9978 | 28430.8564 | 30005.6413 | 29386.2454 | 29643.3531 | 86985.6429 | 5801.9424 | 83600.7201 | 5576.168 | 88231.3632 | 5885.0319 | 86410.0342 | 5763.5493 | 87166.0575 | 5813.976
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29581.9978 | 28430.8564 | 30005.6413 | 29386.2454 | 29643.3531 | 86985.6429 | 5801.9424 | 83600.7201 | 5576.168 | 88231.3632 | 5885.0319 | 86410.0342 | 5763.5493 | 87166.0575 | 5813.976
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29581.9978 | 28430.8564 | 30005.6413 | 29386.2454 | 29643.3531 | 86985.6429 | 5801.9424 | 83600.7201 | 5576.168 | 88231.3632 | 5885.0319 | 86410.0342 | 5763.5493 | 87166.0575 | 5813.976
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 18038.8294 | 17336.874 | 18297.1633 | 17919.4614 | 18076.2433 | 53043.0427 | 3537.9709 | 50978.948 | 3400.2958 | 53802.6715 | 3588.6382 | 52692.0418 | 3514.5592 | 53153.0579 | 3545.309
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8125345.6821 | 7809159.3909 | 8241708.6573 | 8071577.9625 | 8142198.2509 |  |  | 360252.3718 | 346233.6622 | 365411.5416 | 357868.4796 | 360999.5619
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13670081.5756 | 13138129.7592 | 13865850.6451 | 13579622.7642 | 13698434.3374 | [7 empty] | 10833990.8323 | 10412401.4606 | 10989144.2812 | 10762299.2386 | 10856461.3318
|  |  |  | 3.325% | 3.325% | 3.325% | 3.325% | 3.325% | [7 empty] | 0.033252 | 0.033252 | 0.033252 | 0.033252 | 0.033252
| Conexão de transformador - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12227574.5347 | 11751755.8318 | 12402685.4787 | 12146661.202 | 12252935.4301
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 6250550.2036 | 6007318.9167 | 6340064.2559 | 6209188.5381 | 6263514.3078
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.51118 | 0.51118 | 0.51118 | 0.51118 | 0.51118
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0.0303 | UAR | 376973.9662 | 362304.5595 | 382372.6057 | 374479.4224 | 377755.8381 | 1114425.4095 | 33767.0899 | 1071059.1269 | 32453.0915 | 1130385.082 | 34250.668 | 1107050.9401 | 33543.6435 | 1116736.8104 | 33837.1254
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 889874.1139 | 855245.9261 | 902617.99 | 883985.5642 | 891719.7787 | 0.0333 | UAR | 454890.118 | 437188.7149 | 461404.5938 | 451879.981 | 455833.5938 | 1344764.2319 | 44780.6489 | 1292434.641 | 43038.0735 | 1364022.5839 | 45421.952 | 1335865.5451 | 44484.3227 | 1347553.3725 | 44873.5273
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 92409.9947 | 88813.991 | 93733.3971 | 91798.4916 | 92601.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 164415.4025 | 158017.4106 | 166769.9935 | 163327.4191 | 164756.4122 | 486051.3423 | 16185.5097 | 467137.3444 | 15555.6736 | 493012.0776 | 16417.3022 | 482835.0025 | 16078.4056 | 487059.4488 | 16219.0796
5 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 126795.5177 | 121861.4501 | 128611.3547 | 125956.4758 | 127058.501 | 374837.9448 | 15630.7423 | 360251.6584 | 15022.4942 | 380205.9944 | 15854.59 | 372357.5357 | 15527.3092 | 375615.3865 | 15663.1616
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6496 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 415344.1557 | 399181.6276 | 421292.2943 | 412595.7055 | 416205.6103 | 0.025 | UAR | 212317.6178 | 204055.5792 | 215358.2158 | 210912.6519 | 212757.9803 | 627661.7736 | 15691.5443 | 603237.2068 | 15080.9302 | 636650.5101 | 15916.2628 | 623508.3574 | 15587.7089 | 628963.5906 | 15724.0898
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15811.5025 | 15196.2203 | 16037.9388 | 15706.8733 | 15844.2967 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15811.5025 | 395.2876 | 15196.2203 | 379.9055 | 16037.9388 | 400.9485 | 15706.8733 | 392.6718 | 15844.2967 | 396.1074
8 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 737493.6987 | 708795.1785 | 748055.3369 | 732613.4935 | 739023.3153 | Rateio | UAR | 376995.5665 | 362325.3193 | 382394.5154 | 374500.8798 | 377777.4832 | 1114489.2652 | 0 | 1071120.4978 | 0 | 1130449.8522 | 0 | 1107114.3733 | 0 | 1116800.7985 | 0
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 978583.5353 | 940503.3463 | 992597.818 | 972107.9702 | 980613.19 | 2892927.5092 | 90548.631 | 2780353.3424 | 87025.0596 | 2934357.0883 | 91845.3769 | 2873784.1864 | 89949.445 | 2898927.6551 | 90736.4356
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 420221.8479 | 403869.5113 | 426239.8398 | 417441.1206 | 421093.4192 | 0.0313 | UAR | 214811.0199 | 206451.9541 | 217887.3259 | 213389.5544 | 215256.5539 | 635032.8679 | 19876.5288 | 610321.4654 | 19103.0619 | 644127.1657 | 20161.1803 | 630830.6751 | 19745.0001 | 636349.9731 | 19917.7542
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35801.8367 | 34408.659 | 36314.5543 | 35564.9257 | 35876.0923 | 105838.8113 | 3312.7548 | 101720.2442 | 3183.8436 | 107354.5276 | 3360.1967 | 105138.4458 | 3290.8334 | 106058.3288 | 3319.6257
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35801.8367 | 34408.659 | 36314.5543 | 35564.9257 | 35876.0923 | 105838.8113 | 3312.7548 | 101720.2442 | 3183.8436 | 107354.5276 | 3360.1967 | 105138.4458 | 3290.8334 | 106058.3288 | 3319.6257
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35801.8367 | 34408.659 | 36314.5543 | 35564.9257 | 35876.0923 | 105838.8113 | 3312.7548 | 101720.2442 | 3183.8436 | 107354.5276 | 3360.1967 | 105138.4458 | 3290.8334 | 106058.3288 | 3319.6257
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 78694.1895 | 75631.9169 | 79821.168 | 78173.4477 | 78857.4071 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78694.1895 | 2463.1281 | 75631.9169 | 2367.279 | 79821.168 | 2498.4026 | 78173.4477 | 2446.8289 | 78857.4071 | 2468.2368
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29343.8706 | 28201.9956 | 29764.1038 | 29149.6939 | 29404.732 | 86747.5157 | 5786.0593 | 83371.8593 | 5560.903 | 87989.8258 | 5868.9214 | 86173.4827 | 5747.7713 | 86927.4364 | 5798.06
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17385.0069 | 16708.494 | 17633.9773 | 17269.9653 | 17421.0646 | 51394.2477 | 3427.9963 | 49394.3135 | 3294.6007 | 52130.2641 | 3477.0886 | 51054.1573 | 3405.3123 | 51500.8431 | 3435.1062
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29343.8706 | 28201.9956 | 29764.1038 | 29149.6939 | 29404.732 | 86747.5157 | 5786.0593 | 83371.8593 | 5560.903 | 87989.8258 | 5868.9214 | 86173.4827 | 5747.7713 | 86927.4364 | 5798.06
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29343.8706 | 28201.9956 | 29764.1038 | 29149.6939 | 29404.732 | 86747.5157 | 5786.0593 | 83371.8593 | 5560.903 | 87989.8258 | 5868.9214 | 86173.4827 | 5747.7713 | 86927.4364 | 5798.06
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29343.8706 | 28201.9956 | 29764.1038 | 29149.6939 | 29404.732 | 86747.5157 | 5786.0593 | 83371.8593 | 5560.903 | 87989.8258 | 5868.9214 | 86173.4827 | 5747.7713 | 86927.4364 | 5798.06
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29343.8706 | 28201.9956 | 29764.1038 | 29149.6939 | 29404.732 | 86747.5157 | 5786.0593 | 83371.8593 | 5560.903 | 87989.8258 | 5868.9214 | 86173.4827 | 5747.7713 | 86927.4364 | 5798.06
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17893.6216 | 17197.3168 | 18149.876 | 17775.2145 | 17930.7343 | 52897.8349 | 3528.2856 | 50839.3908 | 3390.9874 | 53655.3842 | 3578.8141 | 52547.7949 | 3504.9379 | 53007.5489 | 3535.6035
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6829577.292 | 6563813.988 | 6927383.5841 | 6784384.0398 | 6843742.3412 |  |  | 300199.4355 | 288517.6007 | 304498.5879 | 298212.9306 | 300822.0714
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11490080.836 | 11042960.6534 | 11654630.1418 | 11414047.7085 | 11513912.1148 | [7 empty] | 8910274.2624 | 8563543.5898 | 9037878.1901 | 8851312.4475 | 8928754.8312
|  |  |  | 3.369% | 3.369% | 3.369% | 3.369% | 3.369% | [7 empty] | 0.033691 | 0.033691 | 0.033691 | 0.033691 | 0.033691

## CTA
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Conexão de Transformador de Aterramento
| Conexão de transformador de aterramento - 69 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 1414099.2932 | 1359071.6269 | 1434350.5918 | 1404741.7967 | 1417032.2399
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 639588.8636 | 614700.171 | 648748.4078 | 635356.5225 | 640915.4183
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.45229 | 0.45229 | 0.45229 | 0.45229 | 0.45229
1 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 15483.7853 | 14881.2558 | 15705.5284 | 15381.3247 | 15515.8999 | 49717.6677 | 1655.5983 | 47782.9753 | 1591.1731 | 50429.6738 | 1679.3081 | 49388.6718 | 1644.6428 | 49820.7858 | 1659.0322
2 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 2302.646 | 2213.0418 | 2335.6222 | 2287.4087 | 2307.4218 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.646 | 57.5661 | 2213.0418 | 55.326 | 2335.6222 | 58.3906 | 2287.4087 | 57.1852 | 2307.4218 | 57.6855
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 3836.3069 | 3687.0224 | 3891.2466 | 3810.9209 | 3844.2636 | 0.025 | UAR | 1735.1392 | 1667.6187 | 1759.9881 | 1723.6573 | 1738.738 | 5571.4461 | 139.2862 | 5354.6412 | 133.866 | 5651.2347 | 141.2809 | 5534.5782 | 138.3645 | 5583.0017 | 139.575
4 | Cabos de controle e potência | m | 1109 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 44286.3608 | 42563.02 | 44920.5853 | 43993.3054 | 44378.214 | Rateio | UAR | 20030.4627 | 19251.0057 | 20317.3187 | 19897.9155 | 20072.0074 | 64316.8236 | 0 | 61814.0257 | 0 | 65237.904 | 0 | 63891.2209 | 0 | 64450.2214 | 0
5 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14043.6097 | 13497.1226 | 14244.7281 | 13950.6792 | 14072.7372 | 45093.3352 | 1411.4214 | 43338.5921 | 1356.4979 | 45739.1163 | 1431.6343 | 44794.9398 | 1402.0816 | 45186.8621 | 1414.3488
6 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12037.3798 | 11568.9622 | 12209.7669 | 11957.725 | 12062.3462 | 38651.4301 | 1209.7898 | 37147.3646 | 1162.7125 | 39204.9568 | 1227.1151 | 38395.6627 | 1201.7842 | 38731.5961 | 1212.299
7 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 9200 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 429560.1112 | 412844.3894 | 435711.8363 | 426717.59 | 430451.0507 | 0.0313 | UAR | 194287.5332 | 186727.1097 | 197069.9226 | 193001.8774 | 194690.4999 | 623847.6444 | 19526.4313 | 599571.4991 | 18766.5879 | 632781.7588 | 19806.0691 | 619719.4674 | 19397.2193 | 625141.5507 | 19566.9305
8 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
9 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
12 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
13 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 26.62 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 95219.9693 | 91514.6194 | 96583.6133 | 94589.8717 | 95417.4626 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95219.9693 | 2980.385 | 91514.6194 | 2864.4076 | 96583.6133 | 3023.0671 | 94589.8717 | 2960.663 | 95417.4626 | 2986.5666
14 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15832.2015 | 15216.1139 | 16058.9343 | 15727.4354 | 15865.0387 | 50836.4148 | 3390.7889 | 48858.1879 | 3258.8411 | 51564.4425 | 3439.3483 | 50500.0158 | 3368.3511 | 50941.8533 | 3397.8216
15 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15832.2015 | 15216.1139 | 16058.9343 | 15727.4354 | 15865.0387 | 50836.4148 | 3390.7889 | 48858.1879 | 3258.8411 | 51564.4425 | 3439.3483 | 50500.0158 | 3368.3511 | 50941.8533 | 3397.8216
| SUBTOTAL | [7 empty] | 766843.7174 | 737003.0829 | 777825.6768 | 761769.2948 | 768434.2081 |  |  | 34672.1866 | 33322.9677 | 35168.7266 | 34442.7509 | 34744.0993
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1369812.9324 | 1316508.6069 | 1389430.0065 | 1360748.4913 | 1372654.0259 | [7 empty] | 991809.2069 | 953214.3597 | 1006012.8943 | 985246.1238 | 993866.2927
|  |  |  | 3.496% | 3.496% | 3.496% | 3.496% | 3.496% | [7 empty] | 0.034959 | 0.034959 | 0.034959 | 0.034959 | 0.034959

## EL
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Entrada de Linha
| Entrada de linha - 13,8 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1567139.5154 | 1506156.5061 | 1589582.501 | 1556769.3082 | 1570389.8788
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 799841.356 | 768716.6652 | 811295.8742 | 794548.5786 | 801500.2862
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.51038 | 0.51038 | 0.51038 | 0.51038 | 0.51038
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 0.0303 | UAR | 39980.6653 | 38424.8744 | 40553.2279 | 39716.1018 | 40063.5881 | 118315.2999 | 3584.9536 | 113711.228 | 3445.4502 | 120009.6918 | 3636.2937 | 117532.3739 | 3561.2309 | 118560.6946 | 3592.389
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 12510.177 | 12023.3612 | 12689.3351 | 12427.3936 | 12536.1241 | 12510.177 | 12023.3612 | 12689.3351 | 12427.3936 | 12536.1241 | 0.0333 | UAR | 6384.9816 | 6136.5191 | 6476.4208 | 6342.7304 | 6398.2245 | 18895.1586 | 629.2088 | 18159.8803 | 604.724 | 19165.756 | 638.2197 | 18770.124 | 625.0451 | 18934.3486 | 630.5138
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 8632.0221 | 8296.1193 | 8755.6412 | 8574.9016 | 8649.9256 | 8632.0221 | 8296.1193 | 8755.6412 | 8574.9016 | 8649.9256 | 0.0333 | UAR | 4405.6373 | 4234.1982 | 4468.7304 | 4376.4839 | 4414.7749 | 13037.6594 | 434.1541 | 12530.3174 | 417.2596 | 13224.3716 | 440.3716 | 12951.3856 | 431.2811 | 13064.7005 | 435.0545
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 11198.53 | 10762.7551 | 11358.904 | 11124.4261 | 11221.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 6986.7154 | 6714.8373 | 7086.7721 | 6940.4823 | 7001.2064 | 20960.1462 | 20144.5119 | 21260.3162 | 20821.447 | 21003.6191 | 0.0333 | UAR | 10697.7022 | 10281.4163 | 10850.9038 | 10626.9124 | 10719.89 | 31657.8484 | 1054.2064 | 30425.9282 | 1013.1834 | 32111.22 | 1069.3036 | 31448.3594 | 1047.2304 | 31723.5091 | 1056.3929
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 12106.5742 | 11635.464 | 12279.9523 | 12026.4616 | 12131.6841 | 36319.7226 | 34906.3921 | 36839.8569 | 36079.3847 | 36395.0524 | 0.0333 | UAR | 18536.9687 | 17815.6289 | 18802.4364 | 18414.3043 | 18575.4158 | 54856.6913 | 1826.7278 | 52722.021 | 1755.6433 | 55642.2933 | 1852.8884 | 54493.689 | 1814.6398 | 54970.4681 | 1830.5166
7 | Para-raios | unid. | 3 | 1712.2477 | 1645.618 | 1736.7687 | 1700.9172 | 1715.799 | 5136.743 | 4936.8539 | 5210.3062 | 5102.7517 | 5147.397 | 0.0417 | UAR | 2621.7063 | 2519.6863 | 2659.2517 | 2604.3577 | 2627.1439 | 7758.4492 | 323.5273 | 7456.5402 | 310.9377 | 7869.5579 | 328.1606 | 7707.1094 | 321.3865 | 7774.5408 | 324.1984
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 16623.9964 | 15977.0972 | 16862.0684 | 16513.9907 | 16658.4758 | 0.025 | UAR | 8484.605 | 8154.4387 | 8606.1129 | 8428.46 | 8502.2027 | 25108.6014 | 627.715 | 24131.5358 | 603.2884 | 25468.1814 | 636.7045 | 24942.4507 | 623.5613 | 25160.6785 | 629.017
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9210.584 | 8852.1672 | 9342.4886 | 9149.6349 | 9229.6874 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9210.584 | 230.2646 | 8852.1672 | 221.3042 | 9342.4886 | 233.5622 | 9149.6349 | 228.7409 | 9229.6874 | 230.7422
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 110576.1345 | 106273.2212 | 112159.6939 | 109844.4208 | 110805.4776 | Rateio | UAR | 56436.1785 | 54240.0447 | 57244.4003 | 56062.7242 | 56553.2313 | 167012.3129 | 0 | 160513.2659 | 0 | 169404.0942 | 0 | 165907.145 | 0 | 167358.7088 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 15847.2518 | 15230.5785 | 16074.2001 | 15742.386 | 15880.1202 | 46896.9772 | 1467.8754 | 45072.0479 | 1410.7551 | 47568.5883 | 1488.8968 | 46586.6466 | 1458.162 | 46994.245 | 1470.9199
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 15847.2518 | 15230.5785 | 16074.2001 | 15742.386 | 15880.1202 | 46896.9772 | 1467.8754 | 45072.0479 | 1410.7551 | 47568.5883 | 1488.8968 | 46586.6466 | 1458.162 | 46994.245 | 1470.9199
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 13583.3587 | 13054.7816 | 13777.8858 | 13493.4737 | 13611.5316 | 40197.409 | 1258.1789 | 38633.1839 | 1209.2187 | 40773.0756 | 1276.1973 | 39931.4114 | 1249.8532 | 40280.7815 | 1260.7885
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 13583.3587 | 13054.7816 | 13777.8858 | 13493.4737 | 13611.5316 | 40197.409 | 1258.1789 | 38633.1839 | 1209.2187 | 40773.0756 | 1276.1973 | 39931.4114 | 1249.8532 | 40280.7815 | 1260.7885
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 13583.3587 | 13054.7816 | 13777.8858 | 13493.4737 | 13611.5316 | 40197.409 | 1258.1789 | 38633.1839 | 1209.2187 | 40773.0756 | 1276.1973 | 39931.4114 | 1249.8532 | 40280.7815 | 1260.7885
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 13583.3587 | 13054.7816 | 13777.8858 | 13493.4737 | 13611.5316 | 40197.409 | 1258.1789 | 38633.1839 | 1209.2187 | 40773.0756 | 1276.1973 | 39931.4114 | 1249.8532 | 40280.7815 | 1260.7885
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 109620.0876 | 105354.3775 | 111189.9555 | 108894.7003 | 109847.4478 | 324400.1432 | 10153.7245 | 311776.5722 | 9758.6067 | 329045.8736 | 10299.1358 | 322253.4953 | 10086.5344 | 325072.9731 | 10174.7841
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 15 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 3419.6014 | 3286.5324 | 3468.5734 | 3396.9729 | 3426.6939 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419.6014 | 92.3292 | 3286.5324 | 88.7364 | 3468.5734 | 93.6515 | 3396.9729 | 91.7183 | 3426.6939 | 92.5207
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17865.5551 | 17170.3424 | 18121.4075 | 17747.3337 | 17902.6096 | 52869.7684 | 3526.4136 | 50812.4164 | 3389.1882 | 53626.9157 | 3576.9153 | 52519.9141 | 3503.0783 | 52979.4242 | 3533.7276
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29297.8442 | 28157.7601 | 29717.4182 | 29103.972 | 29358.6101 | 86701.4892 | 5782.9893 | 83327.6238 | 5557.9525 | 87943.1402 | 5865.8074 | 86127.7608 | 5744.7216 | 86881.3145 | 5794.9837
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17865.5551 | 17170.3424 | 18121.4075 | 17747.3337 | 17902.6096 | 52869.7684 | 3526.4136 | 50812.4164 | 3389.1882 | 53626.9157 | 3576.9153 | 52519.9141 | 3503.0783 | 52979.4242 | 3533.7276
| SUBTOTAL | [7 empty] | 805755.0373 | 774400.224 | 817294.2452 | 800423.1274 | 807426.2329 |  |  | 43518.3771 | 41824.9212 | 44141.6032 | 43230.4036 | 43608.6374
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1456563.3809 | 1399883.2849 | 1477422.8071 | 1446924.8874 | 1459584.4012 | [7 empty] | 1174380.2209 | 1128680.882 | 1191198.5056 | 1166609.0136 | 1176815.9725
|  |  |  | 3.706% | 3.706% | 3.706% | 3.706% | 3.706% | [7 empty] | 0.037056 | 0.037056 | 0.037056 | 0.037056 | 0.037056
| Entrada de linha - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1903077.6827 | 1829022.1165 | 1930331.6347 | 1890484.4773 | 1907024.8067
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 839523.1036 | 806854.2539 | 851545.9036 | 833967.7408 | 841264.3367
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 0.0303 | UAR | 34556.5166 | 33211.7988 | 35051.4001 | 34327.8463 | 34628.1894 | 112891.1512 | 3420.6019 | 108498.1524 | 3287.494 | 114507.864 | 3469.5883 | 112144.1184 | 3397.9668 | 113125.2958 | 3427.6965
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 12510.177 | 12023.3612 | 12689.3351 | 12427.3936 | 12536.1241 | 12510.177 | 12023.3612 | 12689.3351 | 12427.3936 | 12536.1241 | 0.0333 | UAR | 5518.7356 | 5303.9819 | 5597.7694 | 5482.2166 | 5530.1819 | 18028.9127 | 600.3628 | 17327.3431 | 577.0005 | 18287.1045 | 608.9606 | 17909.6102 | 596.39 | 18066.306 | 601.608
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 8632.0221 | 8296.1193 | 8755.6412 | 8574.9016 | 8649.9256 | 17264.0443 | 16592.2385 | 17511.2825 | 17149.8032 | 17299.8512 | 0.0333 | UAR | 7615.8552 | 7319.495 | 7724.9218 | 7565.4589 | 7631.651 | 24879.8995 | 828.5007 | 23911.7335 | 796.2607 | 25236.2042 | 840.3656 | 24715.2621 | 823.0182 | 24931.5022 | 830.219
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 11198.53 | 10762.7551 | 11358.904 | 11124.4261 | 11221.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 6986.7154 | 6714.8373 | 7086.7721 | 6940.4823 | 7001.2064 | 20960.1462 | 20144.5119 | 21260.3162 | 20821.447 | 21003.6191 | 0.0333 | UAR | 9246.3525 | 8886.5438 | 9378.7694 | 9185.1667 | 9265.5301 | 30206.4987 | 1005.8764 | 29031.0557 | 966.7342 | 30639.0856 | 1020.2815 | 30006.6137 | 999.2202 | 30269.1492 | 1007.9627
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 12106.5742 | 11635.464 | 12279.9523 | 12026.4616 | 12131.6841 | 36319.7226 | 34906.3921 | 36839.8569 | 36079.3847 | 36395.0524 | 0.0333 | UAR | 16022.0712 | 15398.5951 | 16251.5231 | 15916.0487 | 16055.3022 | 52341.7938 | 1742.9817 | 50304.9872 | 1675.1561 | 53091.38 | 1767.943 | 51995.4333 | 1731.4479 | 52450.3546 | 1746.5968
7 | Para-raios | unid. | 3 | 1712.2477 | 1645.618 | 1736.7687 | 1700.9172 | 1715.799 | 5136.743 | 4936.8539 | 5210.3062 | 5102.7517 | 5147.397 | 0.0417 | UAR | 2266.0212 | 2177.8422 | 2298.4729 | 2251.0263 | 2270.7211 | 7402.7642 | 308.6953 | 7114.6961 | 296.6828 | 7508.7791 | 313.1161 | 7353.778 | 306.6525 | 7418.1181 | 309.3355
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 16623.9964 | 15977.0972 | 16862.0684 | 16513.9907 | 16658.4758 | 0.025 | UAR | 7333.5047 | 7048.1317 | 7438.5277 | 7284.9768 | 7348.7149 | 23957.501 | 598.9375 | 23025.2289 | 575.6307 | 24300.5961 | 607.5149 | 23798.9674 | 594.9742 | 24007.1907 | 600.1798
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9210.584 | 8852.1672 | 9342.4886 | 9149.6349 | 9229.6874 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9210.584 | 230.2646 | 8852.1672 | 221.3042 | 9342.4886 | 233.5622 | 9149.6349 | 228.7409 | 9229.6874 | 230.7422
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 110576.1345 | 106273.2212 | 112159.6939 | 109844.4208 | 110805.4776 | Rateio | UAR | 48779.522 | 46881.3361 | 49478.0929 | 48456.734 | 48880.6943 | 159355.6564 | 0 | 153154.5573 | 0 | 161637.7868 | 0 | 158301.1548 | 0 | 159686.1719 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 13697.2663 | 13164.2567 | 13893.4247 | 13606.6276 | 13725.6755 | 44746.9918 | 1400.5808 | 43005.7261 | 1346.0792 | 45387.8129 | 1420.6385 | 44450.8882 | 1391.3128 | 44839.8003 | 1403.4858
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 62099.4509 | 59682.9389 | 62988.7763 | 61688.5212 | 62228.2497 | 0.0313 | UAR | 27394.5327 | 26328.5133 | 27786.8494 | 27213.2553 | 27451.3509 | 89493.9835 | 2801.1617 | 86011.4522 | 2692.1585 | 90775.6257 | 2841.2771 | 88901.7764 | 2782.6256 | 89679.6007 | 2806.9715
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11740.514 | 11283.6486 | 11908.6497 | 11662.8237 | 11764.8647 | 38354.5644 | 1200.4979 | 36862.0509 | 1153.7822 | 38903.8396 | 1217.6902 | 38100.7613 | 1192.5538 | 38434.1146 | 1202.9878
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11740.514 | 11283.6486 | 11908.6497 | 11662.8237 | 11764.8647 | 38354.5644 | 1200.4979 | 36862.0509 | 1153.7822 | 38903.8396 | 1217.6902 | 38100.7613 | 1192.5538 | 38434.1146 | 1202.9878
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11740.514 | 11283.6486 | 11908.6497 | 11662.8237 | 11764.8647 | 38354.5644 | 1200.4979 | 36862.0509 | 1153.7822 | 38903.8396 | 1217.6902 | 38100.7613 | 1192.5538 | 38434.1146 | 1202.9878
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11740.514 | 11283.6486 | 11908.6497 | 11662.8237 | 11764.8647 | 38354.5644 | 1200.4979 | 36862.0509 | 1153.7822 | 38903.8396 | 1217.6902 | 38100.7613 | 1192.5538 | 38434.1146 | 1202.9878
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 94748.0077 | 91061.0235 | 96104.8927 | 94121.0332 | 94944.5221 | 309528.0633 | 9688.2284 | 297483.2181 | 9311.2247 | 313960.8109 | 9826.9734 | 307479.8282 | 9624.1186 | 310170.0474 | 9708.3225
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 15 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 3419.6014 | 3286.5324 | 3468.5734 | 3396.9729 | 3426.6939 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419.6014 | 92.3292 | 3286.5324 | 88.7364 | 3468.5734 | 93.6515 | 3396.9729 | 91.7183 | 3426.6939 | 92.5207
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37487.0503 | 36028.2949 | 38023.9019 | 37238.9878 | 37564.8012 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487.0503 | 1173.3447 | 36028.2949 | 1127.6856 | 38023.9019 | 1190.1481 | 37238.9878 | 1165.5803 | 37564.8012 | 1175.7783
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15441.7479 | 14840.8542 | 15662.889 | 15339.5654 | 15473.7752 | 50445.9611 | 3364.7456 | 48482.9282 | 3233.8113 | 51168.3971 | 3412.9321 | 50112.1459 | 3342.4801 | 50550.5898 | 3371.7243
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 25323.0263 | 24337.6167 | 25685.6771 | 25155.4567 | 25375.5481 | 82726.6714 | 5517.869 | 79507.4804 | 5303.1489 | 83911.399 | 5596.8903 | 82179.2455 | 5481.3557 | 82898.2526 | 5529.3134
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15441.7479 | 14840.8542 | 15662.889 | 15339.5654 | 15473.7752 | 50445.9611 | 3364.7456 | 48482.9282 | 3233.8113 | 51168.3971 | 3412.9321 | 50112.1459 | 3342.4801 | 50550.5898 | 3371.7243
| SUBTOTAL | [7 empty] | 991592.3816 | 953005.9719 | 1005792.9638 | 985030.7332 | 993649.0176 |  |  | 44111.828 | 42395.2788 | 44743.5529 | 43819.9275 | 44203.3192
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1792501.5482 | 1722748.8953 | 1818171.9407 | 1780640.0564 | 1796219.3292 | [7 empty] | 1202583.6888 | 1155786.8519 | 1219805.875 | 1194625.8511 | 1205077.9365
|  |  |  | 3.668% | 3.668% | 3.668% | 3.668% | 3.668% | [7 empty] | 0.036681 | 0.036681 | 0.036681 | 0.036681 | 0.036681
| Entrada de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2187960.9916 | 2102819.596 | 2219294.7539 | 2173482.6324 | 2192498.9848
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1029628.3182 | 989561.794 | 1044373.6126 | 1022814.9752 | 1031763.8436
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 64232.2828 | 61732.7747 | 65152.1525 | 63807.2395 | 64365.5053 | 200725.9345 | 6081.9958 | 192914.9697 | 5845.3236 | 203600.5281 | 6169.096 | 199397.674 | 6041.7495 | 201142.2549 | 6094.6103
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 0.0333 | UAR | 23347.9077 | 22439.357 | 23682.2728 | 23193.4079 | 23396.3329 | 72962.2299 | 2429.6423 | 70123.0083 | 2335.0962 | 74007.1211 | 2464.4371 | 72479.4181 | 2413.5646 | 73113.559 | 2434.6815
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 0.0333 | UAR | 16110.0563 | 15483.1563 | 16340.7682 | 16003.4515 | 16143.4697 | 50343.9386 | 1676.4532 | 48384.8757 | 1611.2164 | 51064.9136 | 1700.4616 | 50010.7985 | 1665.3596 | 50448.3557 | 1679.9302
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 26204.2028 | 25184.5034 | 26579.4729 | 26030.8021 | 26258.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 59428.9908 | 57116.396 | 60280.0726 | 59035.7323 | 59552.2509 | 0.0333 | UAR | 27966.5735 | 26878.294 | 28367.0824 | 27781.5107 | 28024.5782 | 87395.5642 | 2910.2723 | 83994.6899 | 2797.0232 | 88647.155 | 2951.9503 | 86817.243 | 2891.0142 | 87576.8291 | 2916.3084
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 41138.9588 | 39538.0946 | 41728.1093 | 40866.7306 | 41224.2841 | 128559.2789 | 4281.024 | 123556.577 | 4114.434 | 130400.3747 | 4342.3325 | 127708.5656 | 4252.6952 | 128825.9203 | 4289.9031
7 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11524.3442 | 11075.8907 | 11689.3842 | 11448.0844 | 11548.2466 | 36013.5848 | 1501.7665 | 34612.1673 | 1443.3274 | 36529.3349 | 1523.2733 | 35775.2727 | 1491.8289 | 36088.2796 | 1504.8813
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 16623.9964 | 15977.0972 | 16862.0684 | 16513.9907 | 16658.4758 | 0.025 | UAR | 7823.0542 | 7518.6312 | 7935.0881 | 7771.2868 | 7839.2798 | 24447.0506 | 611.1763 | 23495.7283 | 587.3932 | 24797.1565 | 619.9289 | 24285.2775 | 607.1319 | 24497.7556 | 612.4439
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9210.584 | 8852.1672 | 9342.4886 | 9149.6349 | 9229.6874 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9210.584 | 230.2646 | 8852.1672 | 221.3042 | 9342.4886 | 233.5622 | 9149.6349 | 228.7409 | 9229.6874 | 230.7422
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 110576.1345 | 106273.2212 | 112159.6939 | 109844.4208 | 110805.4776 | Rateio | UAR | 52035.8086 | 50010.909 | 52781.0128 | 51691.4729 | 52143.7347 | 162611.9431 | 0 | 156284.1302 | 0 | 164940.7067 | 0 | 161535.8937 | 0 | 162949.2123 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14611.6301 | 14043.0392 | 14820.883 | 14514.9407 | 14641.9357 | 45661.3555 | 1429.2004 | 43884.5087 | 1373.5851 | 46315.2712 | 1449.668 | 45359.2013 | 1419.743 | 45756.0605 | 1432.1647
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14611.6301 | 14043.0392 | 14820.883 | 14514.9407 | 14641.9357 | 45661.3555 | 1429.2004 | 43884.5087 | 1373.5851 | 46315.2712 | 1449.668 | 45359.2013 | 1419.743 | 45756.0605 | 1432.1647
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12524.2543 | 12036.8908 | 12703.614 | 12441.3778 | 12550.2306 | 39138.3047 | 1225.0289 | 37615.2931 | 1177.3587 | 39698.8039 | 1242.5726 | 38879.3154 | 1216.9226 | 39219.4804 | 1227.5697
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12524.2543 | 12036.8908 | 12703.614 | 12441.3778 | 12550.2306 | 39138.3047 | 1225.0289 | 37615.2931 | 1177.3587 | 39698.8039 | 1242.5726 | 38879.3154 | 1216.9226 | 39219.4804 | 1227.5697
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12524.2543 | 12036.8908 | 12703.614 | 12441.3778 | 12550.2306 | 39138.3047 | 1225.0289 | 37615.2931 | 1177.3587 | 39698.8039 | 1242.5726 | 38879.3154 | 1216.9226 | 39219.4804 | 1227.5697
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12524.2543 | 12036.8908 | 12703.614 | 12441.3778 | 12550.2306 | 39138.3047 | 1225.0289 | 37615.2931 | 1177.3587 | 39698.8039 | 1242.5726 | 38879.3154 | 1216.9226 | 39219.4804 | 1227.5697
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 101072.9297 | 97139.8201 | 102520.3939 | 100404.1014 | 101282.5624 | 315852.9853 | 9886.1984 | 303562.0148 | 9501.4911 | 320376.312 | 10027.7786 | 313762.8964 | 9820.7787 | 316508.0878 | 9906.7031
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 15 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 3419.6014 | 3286.5324 | 3468.5734 | 3396.9729 | 3426.6939 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419.6014 | 92.3292 | 3286.5324 | 88.7364 | 3468.5734 | 93.6515 | 3396.9729 | 91.7183 | 3426.6939 | 92.5207
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16472.5648 | 15831.5583 | 16708.4682 | 16363.5612 | 16506.7301 | 51476.7781 | 3433.5011 | 49473.6323 | 3299.8913 | 52213.9764 | 3482.6722 | 51136.1416 | 3410.7806 | 51583.5447 | 3440.6224
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27013.47 | 25962.2791 | 27400.3295 | 26834.7142 | 27069.4979 | 84417.115 | 5630.6216 | 81132.1428 | 5411.5139 | 85626.0515 | 5711.2576 | 83858.503 | 5593.3621 | 84592.2023 | 5642.2999
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16472.5648 | 15831.5583 | 16708.4682 | 16363.5612 | 16506.7301 | 51476.7781 | 3433.5011 | 49473.6323 | 3299.8913 | 52213.9764 | 3482.6722 | 51136.1416 | 3410.7806 | 51583.5447 | 3440.6224
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1162954.071 | 1117699.3645 | 1179608.7219 | 1155258.4737 | 1165366.1239 |  |  | 53714.5459 | 51624.3206 | 54483.7912 | 53359.1015 | 53825.9538
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2077384.8571 | 1996546.3748 | 2107135.06 | 2063638.2116 | 2081693.5072 | [7 empty] | 1484872.9206 | 1427091.1991 | 1506137.7674 | 1475047.0949 | 1487952.657
|  |  |  | 3.617% | 3.617% | 3.617% | 3.617% | 3.617% | [7 empty] | 0.036175 | 0.036175 | 0.036175 | 0.036175 | 0.036175
| Entrada de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2338058.6591 | 2247076.4259 | 2371541.9683 | 2322587.0611 | 2342907.966
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 1094911.926 | 1052304.9829 | 1110592.1461 | 1087666.5828 | 1097182.8544
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.4683 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4683
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 63919.922 | 61432.569 | 64835.3184 | 63496.9457 | 64052.4966 | 200413.5737 | 6072.5313 | 192614.764 | 5836.2273 | 203283.694 | 6159.4959 | 199087.3802 | 6032.3476 | 200829.2463 | 6085.1262
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 49614.3223 | 47683.6514 | 50324.8484 | 49286.0102 | 49717.226 | 0.0333 | UAR | 23234.3671 | 22330.2347 | 23567.1062 | 23080.6187 | 23282.5569 | 72848.6893 | 2425.8614 | 70013.886 | 2331.4624 | 73891.9545 | 2460.6021 | 72366.6289 | 2409.8087 | 72999.7829 | 2430.8928
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 68467.7647 | 65803.4389 | 69448.2907 | 68014.6941 | 68609.7719 | 0.0333 | UAR | 32063.4266 | 30815.7238 | 32522.6065 | 31851.2538 | 32129.9285 | 100531.1913 | 3347.6887 | 96619.1627 | 3217.4181 | 101970.8972 | 3395.6309 | 99865.9479 | 3325.5361 | 100739.7004 | 3354.632
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 26204.2028 | 25184.5034 | 26579.4729 | 26030.8021 | 26258.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 19809.6636 | 19038.7987 | 20093.3575 | 19678.5774 | 19850.7503 | 59428.9908 | 57116.396 | 60280.0726 | 59035.7323 | 59552.2509 | 0.0333 | UAR | 27830.5724 | 26747.5852 | 28229.1337 | 27646.4096 | 27888.2951 | 87259.5632 | 2905.7435 | 83863.9811 | 2792.6706 | 88509.2063 | 2947.3566 | 86682.1418 | 2886.5153 | 87440.546 | 2911.7702
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 40938.9006 | 39345.8214 | 41525.1861 | 40667.9962 | 41023.8109 | 128359.2206 | 4274.362 | 123364.3038 | 4108.0313 | 130197.4514 | 4335.5751 | 127509.8312 | 4246.0774 | 128625.4472 | 4283.2274
7 | Para-raios | unid. | 3 | 8163.0802 | 7845.4255 | 8279.9836 | 8109.0628 | 8180.011 | 24489.2406 | 23536.2766 | 24839.9507 | 24327.1883 | 24540.0331 | 0.0417 | UAR | 11468.3015 | 11022.0288 | 11632.5389 | 11392.4125 | 11492.0876 | 35957.5421 | 1499.4295 | 34558.3054 | 1441.0813 | 36472.4896 | 1520.9028 | 35719.6008 | 1489.5074 | 36032.1207 | 1502.5394
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 16623.9964 | 15977.0972 | 16862.0684 | 16513.9907 | 16658.4758 | 0.025 | UAR | 7785.0108 | 7482.0682 | 7896.4998 | 7733.4952 | 7801.1575 | 24409.0072 | 610.2252 | 23459.1653 | 586.4791 | 24758.5683 | 618.9642 | 24247.4858 | 606.1871 | 24459.6333 | 611.4908
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 9210.584 | 8852.1672 | 9342.4886 | 9149.6349 | 9229.6874 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9210.584 | 230.2646 | 8852.1672 | 221.3042 | 9342.4886 | 233.5622 | 9149.6349 | 228.7409 | 9229.6874 | 230.7422
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 110576.1345 | 106273.2212 | 112159.6939 | 109844.4208 | 110805.4776 | Rateio | UAR | 51782.7591 | 49767.7066 | 52524.3394 | 51440.0979 | 51890.1604 | 162358.8936 | 0 | 156040.9278 | 0 | 164684.0333 | 0 | 161284.5187 | 0 | 162695.638 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 31049.7254 | 29841.4694 | 31494.3882 | 30844.2606 | 31114.1249 | 0.0313 | UAR | 14540.5739 | 13974.7481 | 14748.8093 | 14444.3548 | 14570.7321 | 45590.2993 | 1426.9764 | 43816.2175 | 1371.4476 | 46243.1974 | 1447.4121 | 45288.6154 | 1417.5337 | 45684.857 | 1429.936
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 62099.4509 | 59682.9389 | 62988.7763 | 61688.5212 | 62228.2497 | 0.0313 | UAR | 29081.1478 | 27949.4962 | 29497.6185 | 28888.7095 | 29141.4642 | 91180.5986 | 2853.9527 | 87632.4351 | 2742.8952 | 92486.3949 | 2894.8242 | 90577.2307 | 2835.0673 | 91369.7139 | 2859.872
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12463.349 | 11978.3555 | 12641.8365 | 12380.8755 | 12489.199 | 39077.3994 | 1223.1226 | 37556.7579 | 1175.5265 | 39637.0264 | 1240.6389 | 38818.8132 | 1215.0289 | 39158.4488 | 1225.6594
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12463.349 | 11978.3555 | 12641.8365 | 12380.8755 | 12489.199 | 39077.3994 | 1223.1226 | 37556.7579 | 1175.5265 | 39637.0264 | 1240.6389 | 38818.8132 | 1215.0289 | 39158.4488 | 1225.6594
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12463.349 | 11978.3555 | 12641.8365 | 12380.8755 | 12489.199 | 39077.3994 | 1223.1226 | 37556.7579 | 1175.5265 | 39637.0264 | 1240.6389 | 38818.8132 | 1215.0289 | 39158.4488 | 1225.6594
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12463.349 | 11978.3555 | 12641.8365 | 12380.8755 | 12489.199 | 39077.3994 | 1223.1226 | 37556.7579 | 1175.5265 | 39637.0264 | 1240.6389 | 38818.8132 | 1215.0289 | 39158.4488 | 1225.6594
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 100581.4133 | 96667.4304 | 102021.8385 | 99915.8375 | 100790.0266 | 315361.4689 | 9870.814 | 303089.6251 | 9486.7053 | 319877.7566 | 10012.1738 | 313274.6325 | 9805.496 | 316015.552 | 9891.2868
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 15 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 3419.6014 | 3286.5324 | 3468.5734 | 3396.9729 | 3426.6939 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419.6014 | 92.3292 | 3286.5324 | 88.7364 | 3468.5734 | 93.6515 | 3396.9729 | 91.7183 | 3426.6939 | 92.5207
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18743.5251 | 18014.1475 | 19011.9509 | 18619.4939 | 18782.4006 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18743.5251 | 586.6723 | 18014.1475 | 563.8428 | 19011.9509 | 595.0741 | 18619.4939 | 582.7902 | 18782.4006 | 587.8891
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37487.0503 | 36028.2949 | 38023.9019 | 37238.9878 | 37564.8012 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487.0503 | 1173.3447 | 36028.2949 | 1127.6856 | 38023.9019 | 1190.1481 | 37238.9878 | 1165.5803 | 37564.8012 | 1175.7783
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16392.4589 | 15754.5697 | 16627.2151 | 16283.9854 | 16426.4581 | 51396.6722 | 3428.158 | 49396.6437 | 3294.7561 | 52132.7233 | 3477.2526 | 51056.5658 | 3405.4729 | 51503.2727 | 3435.2683
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26882.1038 | 25836.0249 | 27267.0821 | 26704.2173 | 26937.8593 | 84285.7488 | 5621.8594 | 81005.8886 | 5403.0928 | 85492.804 | 5702.37 | 83728.0061 | 5584.658 | 84460.5637 | 5633.5196
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16392.4589 | 15754.5697 | 16627.2151 | 16283.9854 | 16426.4581 | 51396.6722 | 3428.158 | 49396.6437 | 3294.7561 | 52132.7233 | 3477.2526 | 51056.5658 | 3405.4729 | 51503.2727 | 3435.2683
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1246981.204 | 1198456.7008 | 1264839.2064 | 1238729.5753 | 1249567.5354 |  |  | 57324.7996 | 55094.0865 | 58145.7474 | 56945.4652 | 57443.6955
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2227482.5247 | 2140803.2047 | 2259382.2744 | 2212742.6403 | 2232102.4884 | [7 empty] | 1597369.1231 | 1535209.7716 | 1620245.0266 | 1586798.8781 | 1600682.185
|  |  |  | 3.589% | 3.589% | 3.589% | 3.589% | 3.589% | [7 empty] | 0.035887 | 0.035887 | 0.035887 | 0.035887 | 0.035887
| Entrada de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4524749.8828 | 4348675.6652 | 4589548.77 | 4494808.328 | 4534134.5492
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2061028.9095 | 1980826.8956 | 2090544.879 | 2047390.4959 | 2065303.6361
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4555 | 0.4555 | 0.4555 | 0.4555 | 0.4555
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 139066.0779 | 133654.5189 | 141057.6415 | 138145.8382 | 139354.5112 | 444369.5196 | 13464.3964 | 427077.5107 | 12940.4486 | 450733.33 | 13657.2199 | 441429.0003 | 13375.2987 | 445291.1749 | 13492.3226
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 0.0333 | UAR | 31631.0915 | 30400.2125 | 32084.08 | 31421.7796 | 31696.6968 | 101073.4837 | 3365.747 | 97140.3526 | 3234.7737 | 102520.9558 | 3413.9478 | 100404.6517 | 3343.4749 | 101283.1176 | 3372.7278
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 0.0333 | UAR | 21825.4532 | 20976.1466 | 22138.0152 | 21681.0279 | 21870.7208 | 69740.7037 | 2322.3654 | 67026.8433 | 2231.9939 | 70739.4595 | 2355.624 | 69279.2097 | 2306.9977 | 69885.3511 | 2327.1822
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 93094.561 | 89471.9183 | 94427.767 | 92478.5278 | 93287.646 | 0.0333 | UAR | 42404.6823 | 40754.5643 | 43011.9593 | 42124.0785 | 42492.6328 | 135499.2433 | 4512.1248 | 130226.4827 | 4336.5419 | 137439.7263 | 4576.7429 | 134602.6064 | 4482.2668 | 135780.2788 | 4521.4833
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58139.2836 | 55876.8759 | 58971.8955 | 57754.5594 | 58259.8688 | 185777.3363 | 6186.3853 | 178548.075 | 5945.6509 | 188437.8512 | 6274.9804 | 184547.9949 | 6145.4482 | 186162.6522 | 6199.2163
7 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21856.8384 | 21006.3106 | 22169.85 | 21712.2055 | 21902.1711 | 69840.9917 | 2912.3694 | 67123.2287 | 2799.0386 | 70841.1837 | 2954.0774 | 69378.8341 | 2893.0974 | 69985.8471 | 2918.4098
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 55626.4494 | 53461.8251 | 56423.0751 | 55258.3534 | 55741.8228 | 0.025 | UAR | 25337.9133 | 24351.9244 | 25700.7773 | 25170.2452 | 25390.466 | 80964.3628 | 2024.1091 | 77813.7495 | 1945.3437 | 82123.8524 | 2053.0963 | 80428.5986 | 2010.715 | 81132.2889 | 2028.3072
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 10899.191 | 10475.0645 | 11055.2782 | 10827.068 | 10921.7968 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10899.191 | 272.4798 | 10475.0645 | 261.8766 | 11055.2782 | 276.382 | 10827.068 | 270.6767 | 10921.7968 | 273.0449
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 125837.0452 | 120940.2752 | 127639.1559 | 125004.3457 | 126098.0405 | 402097.6802 | 0 | 386450.6198 | 0 | 407856.1161 | 0 | 399436.8857 | 0 | 402931.6606 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15631.943 | 15023.6482 | 15855.8079 | 15528.502 | 15664.3649 | 49950.0606 | 1563.4369 | 48006.3249 | 1502.598 | 50665.3948 | 1585.8269 | 49619.5269 | 1553.0912 | 50053.6608 | 1566.6796
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15631.943 | 15023.6482 | 15855.8079 | 15528.502 | 15664.3649 | 49950.0606 | 1563.4369 | 48006.3249 | 1502.598 | 50665.3948 | 1585.8269 | 49619.5269 | 1553.0912 | 50053.6608 | 1566.6796
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13398.8083 | 12877.4127 | 13590.6925 | 13310.1446 | 13426.5984 | 42814.3377 | 1340.0888 | 41148.2785 | 1287.9411 | 43427.4813 | 1359.2802 | 42531.023 | 1331.221 | 42903.1378 | 1342.8682
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13398.8083 | 12877.4127 | 13590.6925 | 13310.1446 | 13426.5984 | 42814.3377 | 1340.0888 | 41148.2785 | 1287.9411 | 43427.4813 | 1359.2802 | 42531.023 | 1331.221 | 42903.1378 | 1342.8682
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13398.8083 | 12877.4127 | 13590.6925 | 13310.1446 | 13426.5984 | 42814.3377 | 1340.0888 | 41148.2785 | 1287.9411 | 43427.4813 | 1359.2802 | 42531.023 | 1331.221 | 42903.1378 | 1342.8682
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13398.8083 | 12877.4127 | 13590.6925 | 13310.1446 | 13426.5984 | 42814.3377 | 1340.0888 | 41148.2785 | 1287.9411 | 43427.4813 | 1359.2802 | 42531.023 | 1331.221 | 42903.1378 | 1342.8682
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 262021.1405 | 251824.9599 | 265773.5421 | 260287.2722 | 262564.5918 | 837258.159 | 26206.1804 | 804677.4465 | 25186.4041 | 849248.5228 | 26581.4788 | 831717.7841 | 26032.7666 | 838994.6945 | 26260.5339
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 11376.7759 | 10934.0648 | 11539.7026 | 11301.4925 | 11400.3722 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.7759 | 307.1729 | 10934.0648 | 295.2198 | 11539.7026 | 311.572 | 11301.4925 | 305.1403 | 11400.3722 | 307.81
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26147.428 | 25129.938 | 26521.885 | 25974.4031 | 26201.6597 | 83551.0731 | 5572.8566 | 80299.8017 | 5355.9968 | 84747.607 | 5652.6654 | 82998.1919 | 5535.9794 | 83724.3642 | 5584.4151
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15491.2493 | 14888.4293 | 15713.0993 | 15388.7393 | 15523.3793 | 49500.4901 | 3301.6827 | 47574.2488 | 3173.2024 | 50209.386 | 3348.966 | 49172.9313 | 3279.8345 | 49603.1578 | 3308.5306
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15944.4604 | 15324.0044 | 16172.8009 | 15838.9514 | 15977.5304 | 50948.6737 | 3398.2765 | 48966.0784 | 3266.0374 | 51678.309 | 3446.9432 | 50611.5319 | 3375.7892 | 51054.345 | 3405.3248
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26147.428 | 25129.938 | 26521.885 | 25974.4031 | 26201.6597 | 83551.0731 | 5572.8566 | 80299.8017 | 5355.9968 | 84747.607 | 5652.6654 | 82998.1919 | 5535.9794 | 83724.3642 | 5584.4151
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26147.428 | 25129.938 | 26521.885 | 25974.4031 | 26201.6597 | 83551.0731 | 5572.8566 | 80299.8017 | 5355.9968 | 84747.607 | 5652.6654 | 82998.1919 | 5535.9794 | 83724.3642 | 5584.4151
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15944.4604 | 15324.0044 | 16172.8009 | 15838.9514 | 15977.5304 | 50948.6737 | 3398.2765 | 48966.0784 | 3266.0374 | 51678.309 | 3446.9432 | 50611.5319 | 3375.7892 | 51054.345 | 3405.3248
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2406530.6717 | 2312883.9473 | 2440994.5677 | 2390605.9749 | 2411521.9946 |  |  | 106973.844 | 102811.1087 | 108505.8151 | 106265.9677 | 107195.7157
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4248489.2478 | 4083165.3205 | 4309331.8099 | 4220375.7881 | 4257300.9292 | [7 empty] | 2943234.0912 | 2828702.3152 | 2985384.1102 | 2923757.8754 | 2949338.5767
|  |  |  | 3.635% | 3.635% | 3.635% | 3.635% | 3.635% | [7 empty] | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346
| Entrada de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4677249.8981 | 4495241.3589 | 4744232.7362 | 4646299.2074 | 4686950.8609
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2143262.2776 | 2059860.269 | 2173955.9102 | 2129079.7026 | 2147707.5624
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.45823 | 0.45823 | 0.45823 | 0.45823 | 0.45823
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 139899.5915 | 134455.5975 | 141903.0918 | 138973.8361 | 140189.7536 | 445203.0332 | 13489.6519 | 427878.5893 | 12964.7213 | 451578.7804 | 13682.837 | 442256.9983 | 13400.387 | 446126.4173 | 13517.6304
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 0.0333 | UAR | 31820.6773 | 30582.4208 | 32276.3808 | 31610.1108 | 31886.6757 | 101263.0694 | 3372.0602 | 97322.5608 | 3240.8413 | 102713.2566 | 3420.3514 | 100592.9829 | 3349.7463 | 101473.0965 | 3379.0541
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 95830.5011 | 92101.3933 | 97202.8886 | 95196.3635 | 96029.2607 | 0.0333 | UAR | 43912.5346 | 42203.7407 | 44541.4055 | 43621.9529 | 44003.6125 | 139743.0358 | 4653.4431 | 134305.134 | 4472.361 | 141744.2941 | 4720.085 | 138818.3164 | 4622.6499 | 140032.8732 | 4663.0947
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 93094.561 | 89471.9183 | 94427.767 | 92478.5278 | 93287.646 | 0.0333 | UAR | 42658.8412 | 40998.833 | 43269.758 | 42376.5556 | 42747.3188 | 135753.4022 | 4520.5883 | 130470.7513 | 4344.676 | 137697.525 | 4585.3276 | 134855.0834 | 4490.6743 | 136034.9648 | 4529.9643
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58487.7502 | 56211.7824 | 59325.3525 | 58100.7201 | 58609.0581 | 186125.8029 | 6197.9892 | 178882.9815 | 5956.8033 | 188791.3082 | 6286.7506 | 184894.1556 | 6156.9754 | 186511.8416 | 6210.8443
7 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 21987.8407 | 21132.2151 | 22302.7283 | 21842.3409 | 22033.4451 | 69971.994 | 2917.8322 | 67249.1332 | 2804.2889 | 70974.0621 | 2959.6184 | 69508.9695 | 2898.524 | 70117.1211 | 2923.884
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 55626.4494 | 53461.8251 | 56423.0751 | 55258.3534 | 55741.8228 | 0.025 | UAR | 25489.78 | 24497.8814 | 25854.8188 | 25321.1068 | 25542.6476 | 81116.2294 | 2027.9057 | 77959.7065 | 1948.9927 | 82277.8939 | 2056.9473 | 80579.4603 | 2014.4865 | 81284.4705 | 2032.1118
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 10899.191 | 10475.0645 | 11055.2782 | 10827.068 | 10921.7968 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10899.191 | 272.4798 | 10475.0645 | 261.8766 | 11055.2782 | 276.382 | 10827.068 | 270.6767 | 10921.7968 | 273.0449
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 126591.2685 | 121665.149 | 128404.1805 | 125753.5782 | 126853.8282 | 402851.9036 | 0 | 387175.4937 | 0 | 408621.1407 | 0 | 400186.1181 | 0 | 403687.4483 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15725.6355 | 15113.6947 | 15950.8421 | 15621.5745 | 15758.2516 | 50043.753 | 1566.3695 | 48096.3714 | 1505.4164 | 50760.429 | 1588.8014 | 49712.5993 | 1556.0044 | 50147.5475 | 1569.6182
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 68636.2352 | 65965.3535 | 69619.1738 | 68182.0497 | 68778.5918 | 0.0313 | UAR | 31451.2709 | 30227.3894 | 31901.6842 | 31243.1489 | 31516.5032 | 100087.5061 | 3132.7389 | 96192.7429 | 3010.8329 | 101520.858 | 3177.6029 | 99425.1986 | 3112.0087 | 100295.095 | 3139.2365
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13479.1161 | 12954.5954 | 13672.1504 | 13389.921 | 13507.0728 | 42894.6455 | 1342.6024 | 41225.4612 | 1290.3569 | 43508.9392 | 1361.8298 | 42610.7994 | 1333.718 | 42983.6121 | 1345.3871
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13479.1161 | 12954.5954 | 13672.1504 | 13389.921 | 13507.0728 | 42894.6455 | 1342.6024 | 41225.4612 | 1290.3569 | 43508.9392 | 1361.8298 | 42610.7994 | 1333.718 | 42983.6121 | 1345.3871
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13479.1161 | 12954.5954 | 13672.1504 | 13389.921 | 13507.0728 | 42894.6455 | 1342.6024 | 41225.4612 | 1290.3569 | 43508.9392 | 1361.8298 | 42610.7994 | 1333.718 | 42983.6121 | 1345.3871
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13479.1161 | 12954.5954 | 13672.1504 | 13389.921 | 13507.0728 | 42894.6455 | 1342.6024 | 41225.4612 | 1290.3569 | 43508.9392 | 1361.8298 | 42610.7994 | 1333.718 | 42983.6121 | 1345.3871
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 263591.6039 | 253334.3109 | 267366.496 | 261847.3434 | 264138.3124 | 838828.6224 | 26255.3359 | 806186.7975 | 25233.6468 | 850841.4767 | 26631.3382 | 833277.8552 | 26081.5969 | 840568.4151 | 26309.7914
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 11376.7759 | 10934.0648 | 11539.7026 | 11301.4925 | 11400.3722 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.7759 | 307.1729 | 10934.0648 | 295.2198 | 11539.7026 | 311.572 | 11301.4925 | 305.1403 | 11400.3722 | 307.81
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 8298.66 | 7975.7294 | 8417.505 | 8243.7454 | 8315.872 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.66 | 259.7481 | 7975.7294 | 249.6403 | 8417.505 | 263.4679 | 8243.7454 | 258.0292 | 8315.872 | 260.2868
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26304.1466 | 25280.5581 | 26680.848 | 26130.0846 | 26358.7034 | 83707.7916 | 5583.3097 | 80450.4218 | 5366.0431 | 84906.5699 | 5663.2682 | 83153.8734 | 5546.3634 | 83881.4078 | 5594.8899
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15584.0985 | 14977.6654 | 15807.2781 | 15480.9741 | 15616.421 | 49593.3393 | 3307.8757 | 47663.4849 | 3179.1544 | 50303.5649 | 3355.2478 | 49265.1661 | 3285.9866 | 49696.1995 | 3314.7365
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16040.026 | 15415.8511 | 16269.735 | 15933.8846 | 16073.2942 | 51044.2392 | 3404.6508 | 49057.9251 | 3272.1636 | 51775.2432 | 3453.4087 | 50706.465 | 3382.1212 | 51150.1088 | 3411.7123
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26304.1466 | 25280.5581 | 26680.848 | 26130.0846 | 26358.7034 | 83707.7916 | 5583.3097 | 80450.4218 | 5366.0431 | 84906.5699 | 5663.2682 | 83153.8734 | 5546.3634 | 83881.4078 | 5594.8899
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26304.1466 | 25280.5581 | 26680.848 | 26130.0846 | 26358.7034 | 83707.7916 | 5583.3097 | 80450.4218 | 5366.0431 | 84906.5699 | 5663.2682 | 83153.8734 | 5546.3634 | 83881.4078 | 5594.8899
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16040.026 | 15415.8511 | 16269.735 | 15933.8846 | 16073.2942 | 51044.2392 | 3404.6508 | 49057.9251 | 3272.1636 | 51775.2432 | 3453.4087 | 50706.465 | 3382.1212 | 51150.1088 | 3411.7123
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2492913.3698 | 2395905.1854 | 2528614.3514 | 2476417.0542 | 2498083.8568 |  |  | 111177.4367 | 106851.1246 | 112769.6074 | 110441.7441 | 111408.027
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4400989.2631 | 4229731.0142 | 4464015.776 | 4371866.6675 | 4410117.2408 | [7 empty] | 3072171.3152 | 2952622.1302 | 3116167.8426 | 3051841.8852 | 3078543.226
|  |  |  | 3.619% | 3.619% | 3.619% | 3.619% | 3.619% | [7 empty] | 0.036189 | 0.036189 | 0.036189 | 0.036189 | 0.036189
| Entrada de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 4829749.9134 | 4641807.0526 | 4898916.7023 | 4797790.0869 | 4839767.1725
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 2225495.6458 | 2138893.6424 | 2257366.9415 | 2210768.9092 | 2230111.4886
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.46079 | 0.46079 | 0.46079 | 0.46079 | 0.46079
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 140680.4684 | 135206.0877 | 142695.1517 | 139749.5458 | 140972.2501 | 445983.9102 | 13513.3125 | 428629.0795 | 12987.4611 | 452370.8403 | 13706.8365 | 443032.708 | 13423.8911 | 446908.9138 | 13541.3401
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 69442.3921 | 66740.14 | 70436.8758 | 68982.8721 | 69586.4208 | 0.0333 | UAR | 31998.2906 | 30753.1226 | 32456.5377 | 31786.5488 | 32064.6574 | 101440.6828 | 3377.9747 | 97493.2626 | 3246.5256 | 102893.4135 | 3426.3507 | 100769.421 | 3355.6217 | 101651.0782 | 3384.9809
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 143745.7517 | 138152.0899 | 145804.3329 | 142794.5453 | 144043.8911 | 0.0333 | UAR | 66236.4616 | 63658.9637 | 67185.0331 | 65798.1561 | 66373.8409 | 209982.2133 | 6992.4077 | 201811.0536 | 6720.3081 | 212989.366 | 7092.5459 | 208592.7014 | 6946.137 | 210417.732 | 7006.9105
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 37790.3589 | 36319.8007 | 38331.5541 | 37540.2893 | 37868.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 31031.5203 | 29823.9728 | 31475.9223 | 30826.1759 | 31095.882 | 93094.561 | 89471.9183 | 94427.767 | 92478.5278 | 93287.646 | 0.0333 | UAR | 42896.9499 | 41227.676 | 43511.2766 | 42613.0886 | 42985.9214 | 135991.5109 | 4528.5173 | 130699.5943 | 4352.2965 | 137939.0436 | 4593.3702 | 135091.6164 | 4498.5508 | 136273.5674 | 4537.9098
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 58814.211 | 56525.5395 | 59656.4886 | 58425.0207 | 58936.196 | 186452.2637 | 6208.8604 | 179196.7386 | 5967.2514 | 189122.4443 | 6297.7774 | 185218.4561 | 6167.7746 | 186838.9795 | 6221.738
7 | Para-raios | unid. | 3 | 15994.7178 | 15372.306 | 16223.7779 | 15888.8762 | 16027.892 | 47984.1533 | 46116.9181 | 48671.3338 | 47666.6285 | 48083.676 | 0.0417 | UAR | 22110.5701 | 21250.1687 | 22427.2153 | 21964.2582 | 22156.4291 | 70094.7234 | 2922.95 | 67367.0868 | 2809.2075 | 71098.5491 | 2964.8095 | 69630.8868 | 2903.608 | 70240.1051 | 2929.0124
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 55626.4494 | 53461.8251 | 56423.0751 | 55258.3534 | 55741.8228 | 0.025 | UAR | 25632.0562 | 24634.6211 | 25999.1325 | 25462.4416 | 25685.2189 | 81258.5056 | 2031.4626 | 78096.4462 | 1952.4112 | 82422.2076 | 2060.5552 | 80720.795 | 2018.0199 | 81427.0417 | 2035.676
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 10899.191 | 10475.0645 | 11055.2782 | 10827.068 | 10921.7968 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10899.191 | 272.4798 | 10475.0645 | 261.8766 | 11055.2782 | 276.382 | 10827.068 | 270.6767 | 10921.7968 | 273.0449
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 276260.635 | 265510.3446 | 280216.9602 | 274432.54 | 276833.62 | Rateio | UAR | 127297.8625 | 122344.2469 | 129120.8936 | 126455.4964 | 127561.8877 | 403558.4975 | 0 | 387854.5915 | 0 | 409337.8538 | 0 | 400888.0364 | 0 | 404395.5077 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 34318.1176 | 32982.6768 | 34809.5869 | 34091.0249 | 34389.2959 | 0.0313 | UAR | 15813.4112 | 15198.0547 | 16039.8748 | 15708.7693 | 15846.2094 | 50131.5288 | 1569.1169 | 48180.7315 | 1508.0569 | 50849.4618 | 1591.5882 | 49799.7942 | 1558.7336 | 50235.5053 | 1572.3713
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 102954.3527 | 98948.0303 | 104428.7608 | 102273.0746 | 103167.8877 | 0.0313 | UAR | 47440.2335 | 45594.1642 | 48119.6245 | 47126.308 | 47538.6281 | 150394.5863 | 4707.3506 | 144542.1945 | 4524.1707 | 152548.3853 | 4774.7645 | 149399.3826 | 4676.2007 | 150706.5158 | 4717.1139
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13554.3524 | 13026.9041 | 13748.4641 | 13464.6594 | 13582.4652 | 42969.8818 | 1344.9573 | 41297.7698 | 1292.6202 | 43585.2529 | 1364.2184 | 42685.5379 | 1336.0573 | 43059.0045 | 1347.7468
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13554.3524 | 13026.9041 | 13748.4641 | 13464.6594 | 13582.4652 | 42969.8818 | 1344.9573 | 41297.7698 | 1292.6202 | 43585.2529 | 1364.2184 | 42685.5379 | 1336.0573 | 43059.0045 | 1347.7468
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13554.3524 | 13026.9041 | 13748.4641 | 13464.6594 | 13582.4652 | 42969.8818 | 1344.9573 | 41297.7698 | 1292.6202 | 43585.2529 | 1364.2184 | 42685.5379 | 1336.0573 | 43059.0045 | 1347.7468
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13554.3524 | 13026.9041 | 13748.4641 | 13464.6594 | 13582.4652 | 42969.8818 | 1344.9573 | 41297.7698 | 1292.6202 | 43585.2529 | 1364.2184 | 42685.5379 | 1336.0573 | 43059.0045 | 1347.7468
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 265062.8921 | 254748.3459 | 268858.8545 | 263308.8956 | 265612.6521 | 840299.9106 | 26301.3872 | 807600.8326 | 25277.9061 | 852333.8352 | 26678.049 | 834739.4075 | 26127.3435 | 842042.7548 | 26355.9382
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 11376.7759 | 10934.0648 | 11539.7026 | 11301.4925 | 11400.3722 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.7759 | 307.1729 | 10934.0648 | 295.2198 | 11539.7026 | 311.572 | 11301.4925 | 305.1403 | 11400.3722 | 307.81
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 4149.33 | 3987.8647 | 4208.7525 | 4121.8727 | 4157.936 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149.33 | 129.874 | 3987.8647 | 124.8202 | 4208.7525 | 131.734 | 4121.8727 | 129.0146 | 4157.936 | 130.1434
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26450.9683 | 25421.6665 | 26829.7723 | 26275.9348 | 26505.8296 | 83854.6134 | 5593.1027 | 80591.5302 | 5375.4551 | 85055.4943 | 5673.2015 | 83299.7236 | 5556.0916 | 84028.5341 | 5604.7032
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15671.0842 | 15061.2662 | 15895.5096 | 15567.3841 | 15703.5871 | 49680.325 | 3313.6777 | 47747.0857 | 3184.7306 | 50391.7963 | 3361.1328 | 49351.5761 | 3291.7501 | 49783.3656 | 3320.5505
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16129.5565 | 15501.8977 | 16360.5477 | 16022.8227 | 16163.0104 | 51133.7698 | 3410.6224 | 49143.9717 | 3277.9029 | 51866.0559 | 3459.4659 | 50795.4031 | 3388.0534 | 51239.825 | 3417.6963
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26450.9683 | 25421.6665 | 26829.7723 | 26275.9348 | 26505.8296 | 83854.6134 | 5593.1027 | 80591.5302 | 5375.4551 | 85055.4943 | 5673.2015 | 83299.7236 | 5556.0916 | 84028.5341 | 5604.7032
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26450.9683 | 25421.6665 | 26829.7723 | 26275.9348 | 26505.8296 | 83854.6134 | 5593.1027 | 80591.5302 | 5375.4551 | 85055.4943 | 5673.2015 | 83299.7236 | 5556.0916 | 84028.5341 | 5604.7032
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16129.5565 | 15501.8977 | 16360.5477 | 16022.8227 | 16163.0104 | 51133.7698 | 3410.6224 | 49143.9717 | 3277.9029 | 51866.0559 | 3459.4659 | 50795.4031 | 3388.0534 | 51239.825 | 3417.6963
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2579296.068 | 2478926.4235 | 2616234.1351 | 2562228.1335 | 2584645.7191 |  |  | 115383.2796 | 110893.3031 | 117035.6821 | 114619.7557 | 115622.5931
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4553489.2784 | 4376296.708 | 4618699.7422 | 4523357.5469 | 4562933.5525 | [7 empty] | 3201221.4895 | 3076650.5002 | 3247066.143 | 3180038.098 | 3207861.06
|  |  |  | 3.604% | 3.604% | 3.604% | 3.604% | 3.604% | [7 empty] | 0.036044 | 0.036044 | 0.036044 | 0.036044 | 0.036044
| Entrada de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6340060.3708 | 6093345.9228 | 6430856.2971 | 6298106.391 | 6353210.1256
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3075368.9413 | 2955695.3252 | 3119411.2619 | 3055018.3517 | 3081747.4843
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48507 | 0.48507 | 0.48507 | 0.48507 | 0.48507
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 192720.8057 | 185221.3492 | 195480.758 | 191445.5174 | 193120.5229 | 590026.4839 | 17877.8025 | 567066.441 | 17182.1132 | 598476.2459 | 18133.8303 | 586122.1111 | 17759.5 | 591250.2426 | 17914.8823
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 0.0333 | UAR | 50494.4446 | 48529.525 | 51217.5749 | 50160.3085 | 50599.1738 | 154591.8175 | 5147.9075 | 148576.0964 | 4947.584 | 156805.725 | 5221.6306 | 153568.8395 | 5113.8424 | 154912.4523 | 5158.5847
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 143654.3745 | 138064.2685 | 145711.647 | 142703.7727 | 143952.3243 | 0.0333 | UAR | 69682.3336 | 66970.7445 | 70680.2534 | 69221.2258 | 69826.8599 | 213336.7081 | 7104.1124 | 205035.013 | 6827.6659 | 216391.9005 | 7205.8503 | 211924.9985 | 7057.1025 | 213779.1842 | 7118.8468
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 49495.5281 | 47569.4799 | 50204.353 | 49168.0022 | 49598.1855 | 148486.5843 | 142708.4397 | 150613.0589 | 147504.0065 | 148794.5565 | 0.0333 | UAR | 72026.2904 | 69223.4896 | 73057.7781 | 71549.672 | 72175.6783 | 220512.8748 | 7343.0787 | 211931.9293 | 7057.3332 | 223670.8369 | 7448.2389 | 219053.6785 | 7294.4875 | 220970.2348 | 7358.3088
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 81820.1317 | 78636.2174 | 82991.8768 | 81278.7046 | 81989.8327 | 250497.3162 | 8341.5606 | 240749.5688 | 8016.9606 | 254084.6852 | 8461.02 | 248839.7043 | 8286.3622 | 251016.8662 | 8358.8616
7 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38210.7808 | 36723.8625 | 38757.9969 | 37957.9292 | 38290.0328 | 116984.6325 | 4878.2592 | 112432.3416 | 4688.4286 | 118659.9679 | 4948.1207 | 116210.5119 | 4845.9783 | 117227.2673 | 4888.377
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 23567.7045 | 22650.6008 | 23905.2173 | 23411.7503 | 23616.5857 | 72153.9627 | 3607.6981 | 69346.1937 | 3467.3097 | 73187.2788 | 3659.3639 | 71676.4995 | 3583.825 | 72303.6154 | 3615.1808
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1440 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 92071.3646 | 88488.5381 | 93389.9174 | 91462.1022 | 92262.3274 | 0.025 | UAR | 44660.9967 | 42923.0774 | 45300.5862 | 44365.4622 | 44753.6269 | 136732.3612 | 3418.309 | 131411.6155 | 3285.2904 | 138690.5037 | 3467.2626 | 135827.5644 | 3395.6891 | 137015.9543 | 3425.3989
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 86 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 13201.837 | 12688.1063 | 13390.9004 | 13114.4767 | 13229.2186 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13201.837 | 330.0459 | 12688.1063 | 317.2027 | 13390.9004 | 334.7725 | 13114.4767 | 327.8619 | 13229.2186 | 330.7305
11 | Cabos de controle e potência | m | 9684 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 386716.9687 | 371668.4269 | 392255.1377 | 384157.9527 | 387519.0484 | Rateio | UAR | 187584.5473 | 180284.961 | 190270.9433 | 186343.2471 | 187973.6116 | 574301.516 | 0 | 551953.3879 | 0 | 582526.081 | 0 | 570501.1998 | 0 | 575492.6599 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 29896.0548 | 28732.6923 | 30324.1958 | 29698.2241 | 29958.0614 | 91528.5925 | 2864.8449 | 87966.8873 | 2753.3636 | 92839.3723 | 2905.8724 | 90922.9218 | 2845.8875 | 91718.4296 | 2870.7868
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 123265.0754 | 118468.39 | 125030.353 | 122449.3954 | 123520.7363 | 0.0313 | UAR | 59792.1096 | 57465.3845 | 60648.3916 | 59396.4482 | 59916.1228 | 183057.185 | 5729.6899 | 175933.7745 | 5506.7271 | 185678.7447 | 5811.7447 | 181845.8436 | 5691.7749 | 183436.8591 | 5741.5737
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14948.0274 | 14366.3461 | 15162.0979 | 14849.1121 | 14979.0307 | 45764.2962 | 1432.4225 | 43983.4436 | 1376.6818 | 46419.6862 | 1452.9362 | 45461.4609 | 1422.9437 | 45859.2148 | 1435.3934
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14948.0274 | 14366.3461 | 15162.0979 | 14849.1121 | 14979.0307 | 45764.2962 | 1432.4225 | 43983.4436 | 1376.6818 | 46419.6862 | 1452.9362 | 45461.4609 | 1422.9437 | 45859.2148 | 1435.3934
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14948.0274 | 14366.3461 | 15162.0979 | 14849.1121 | 14979.0307 | 45764.2962 | 1432.4225 | 43983.4436 | 1376.6818 | 46419.6862 | 1452.9362 | 45461.4609 | 1422.9437 | 45859.2148 | 1435.3934
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1980 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 92448.8065 | 88851.2925 | 93772.7648 | 91837.0465 | 92640.5522 | 0.0313 | UAR | 44844.0822 | 43099.0384 | 45486.2937 | 44547.3362 | 44937.0921 | 137292.8887 | 4297.2674 | 131950.3309 | 4130.0454 | 139259.0585 | 4358.8085 | 136384.3827 | 4268.8312 | 137577.6443 | 4306.1803
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 406767.5333 | 390938.7523 | 412592.8462 | 404075.8371 | 407611.1993 | 1245343.5765 | 38979.2539 | 1196882.7993 | 37462.4316 | 1263178.1265 | 39537.4754 | 1237102.7845 | 38721.3172 | 1247926.5114 | 39060.0998
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 9 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 14294.1551 | 13737.9183 | 14498.8615 | 14199.5666 | 14323.8022 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14294.1551 | 385.9422 | 13737.9183 | 370.9238 | 14498.8615 | 391.4693 | 14199.5666 | 383.3883 | 14323.8022 | 386.7427
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 12 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 9756.4012 | 9376.7447 | 9896.1225 | 9691.8403 | 9776.6367 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756.4012 | 263.4228 | 9376.7447 | 253.1721 | 9896.1225 | 267.1953 | 9691.8403 | 261.6797 | 9776.6367 | 263.9692
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 24895.98 | 23927.1882 | 25252.515 | 24731.2362 | 24947.6161 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24895.98 | 779.2442 | 23927.1882 | 748.921 | 25252.515 | 790.4037 | 24731.2362 | 774.0877 | 24947.6161 | 780.8604
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18671.985 | 17945.3912 | 18939.3862 | 18548.4271 | 18710.712 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18671.985 | 584.4331 | 17945.3912 | 561.6907 | 18939.3862 | 592.8028 | 18548.4271 | 580.5658 | 18710.712 | 585.6453
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27844.7486 | 26761.2097 | 28243.5129 | 27660.492 | 27902.5007 | 85248.3936 | 5686.0679 | 81931.0734 | 5464.8026 | 86469.2348 | 5767.498 | 84684.2808 | 5648.4415 | 85425.2051 | 5697.8612
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16496.8402 | 15854.8891 | 16733.0913 | 16387.6759 | 16531.0559 | 50506.081 | 3368.7556 | 48540.7086 | 3237.6653 | 51229.378 | 3416.9995 | 50171.8679 | 3346.4636 | 50610.8344 | 3375.7427
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27844.7486 | 26761.2097 | 28243.5129 | 27660.492 | 27902.5007 | 85248.3936 | 5686.0679 | 81931.0734 | 5464.8026 | 86469.2348 | 5767.498 | 84684.2808 | 5648.4415 | 85425.2051 | 5697.8612
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27844.7486 | 26761.2097 | 28243.5129 | 27660.492 | 27902.5007 | 85248.3936 | 5686.0679 | 81931.0734 | 5464.8026 | 86469.2348 | 5767.498 | 84684.2808 | 5648.4415 | 85425.2051 | 5697.8612
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27844.7486 | 26761.2097 | 28243.5129 | 27660.492 | 27902.5007 | 85248.3936 | 5686.0679 | 81931.0734 | 5464.8026 | 86469.2348 | 5767.498 | 84684.2808 | 5648.4415 | 85425.2051 | 5697.8612
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16979.4709 | 16318.7389 | 17222.6337 | 16867.1129 | 17014.6875 | 51983.6841 | 3467.3117 | 49960.8129 | 3332.3862 | 52728.1418 | 3516.9671 | 51639.6933 | 3444.3675 | 52091.5021 | 3474.5032
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3411658.1101 | 3278898.2784 | 3460516.4237 | 3389082.1996 | 3418734.1417 |  |  | 153780.2018 | 147796.0636 | 155982.4862 | 152762.5946 | 154099.1534
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5953343.4021 | 5721677.4959 | 6038601.1594 | 5913948.4383 | 5965691.0773 | [7 empty] | 4329123.7968 | 4160662.0906 | 4391121.1253 | 4300476.7554 | 4338102.7203
|  |  |  | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | [7 empty] | 0.035522 | 0.035522 | 0.035522 | 0.035522 | 0.035522
| Entrada de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 6594669.3333 | 6338047.139 | 6689111.5115 | 6551030.5338 | 6608347.166
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 3208828.6662 | 3083961.6544 | 3254782.262 | 3187594.9358 | 3215484.0146
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.48658 | 0.48658 | 0.48658 | 0.48658 | 0.48658
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 193320.6633 | 185797.8641 | 196089.2061 | 192041.4055 | 193721.6246 | 590626.3415 | 17895.9781 | 567642.9559 | 17199.5816 | 599084.694 | 18152.2662 | 586717.9993 | 17777.5554 | 591851.3442 | 17933.0957
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 104097.3728 | 100046.5714 | 105588.15 | 103408.531 | 104313.2785 | 0.0333 | UAR | 50651.6123 | 48680.5767 | 51376.9934 | 50316.4362 | 50756.6675 | 154748.9851 | 5153.1412 | 148727.148 | 4952.614 | 156965.1434 | 5226.9393 | 153724.9671 | 5119.0414 | 155069.946 | 5163.8292
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 215481.5618 | 207096.4027 | 218567.4706 | 214055.6591 | 215928.4865 | 0.0333 | UAR | 104848.8374 | 100768.7937 | 106350.3763 | 104155.0228 | 105066.3016 | 320330.3992 | 10667.0023 | 307865.1965 | 10251.911 | 324917.8468 | 10819.7643 | 318210.6819 | 10596.4157 | 320994.7881 | 10689.1264
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 49495.5281 | 47569.4799 | 50204.353 | 49168.0022 | 49598.1855 | 148486.5843 | 142708.4397 | 150613.0589 | 147504.0065 | 148794.5565 | 0.0333 | UAR | 72250.4775 | 69438.9528 | 73285.1757 | 71772.3756 | 72400.3304 | 220737.0619 | 7350.5442 | 212147.3925 | 7064.5082 | 223898.2346 | 7455.8112 | 219276.382 | 7301.9035 | 221194.8869 | 7365.7897
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 43197.3171 | 41516.3548 | 43815.9453 | 42911.4682 | 43286.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 82074.8028 | 78880.9784 | 83250.195 | 81531.6905 | 82245.032 | 250751.9873 | 8350.0412 | 240994.3297 | 8025.1112 | 254343.0034 | 8469.622 | 249092.6902 | 8294.7866 | 251272.0655 | 8367.3598
7 | Para-raios | unid. | 3 | 26257.9506 | 25236.1597 | 26633.9903 | 26084.1942 | 26312.4115 | 78773.8517 | 75708.4791 | 79901.971 | 78252.5827 | 78937.2345 | 0.0417 | UAR | 38329.7146 | 36838.1682 | 38878.634 | 38076.076 | 38409.2133 | 117103.5663 | 4883.2187 | 112546.6473 | 4693.1952 | 118780.605 | 4953.1512 | 116328.6587 | 4850.9051 | 117346.4478 | 4893.3469
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 23641.0607 | 22721.1024 | 23979.6241 | 23484.6211 | 23690.094 | 72227.3189 | 3611.3659 | 69416.6954 | 3470.8348 | 73261.6855 | 3663.0843 | 71749.3703 | 3587.4685 | 72377.1238 | 3618.8562
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1440 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 92071.3646 | 88488.5381 | 93389.9174 | 91462.1022 | 92262.3274 | 0.025 | UAR | 44800.0073 | 43056.6786 | 45441.5876 | 44503.5529 | 44892.9258 | 136871.3718 | 3421.7843 | 131545.2167 | 3288.6304 | 138831.5051 | 3470.7876 | 135965.6551 | 3399.1414 | 137155.2532 | 3428.8813
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 86 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 13201.837 | 12688.1063 | 13390.9004 | 13114.4767 | 13229.2186 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13201.837 | 330.0459 | 12688.1063 | 317.2027 | 13390.9004 | 334.7725 | 13114.4767 | 327.8619 | 13229.2186 | 330.7305
11 | Cabos de controle e potência | m | 9684 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 386716.9687 | 371668.4269 | 392255.1377 | 384157.9527 | 387519.0484 | Rateio | UAR | 188168.4179 | 180846.1111 | 190863.1755 | 186923.254 | 188558.6931 | 574885.3866 | 0 | 552514.538 | 0 | 583118.3131 | 0 | 571081.2068 | 0 | 576077.7415 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 61632.5377 | 59234.195 | 62515.1765 | 61224.6977 | 61760.3681 | 0.0313 | UAR | 29989.1084 | 28822.1249 | 30418.5821 | 29790.662 | 30051.3081 | 91621.6461 | 2867.7575 | 88056.3199 | 2756.1628 | 92933.7586 | 2908.8266 | 91015.3597 | 2848.7808 | 91811.6762 | 2873.7055
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 184897.6131 | 177702.585 | 187545.5295 | 183674.0931 | 185281.1044 | 0.0313 | UAR | 89967.3253 | 86466.3746 | 91255.7463 | 89371.986 | 90153.9242 | 274864.9384 | 8603.2726 | 264168.9596 | 8268.4884 | 278801.2758 | 8726.4799 | 273046.0791 | 8546.3423 | 275435.0286 | 8621.1164
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14994.5542 | 14411.0624 | 15209.291 | 14895.331 | 15025.654 | 45810.8231 | 1433.8788 | 44028.1599 | 1378.0814 | 46466.8793 | 1454.4133 | 45507.6798 | 1424.3904 | 45905.8381 | 1436.8527
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14994.5542 | 14411.0624 | 15209.291 | 14895.331 | 15025.654 | 45810.8231 | 1433.8788 | 44028.1599 | 1378.0814 | 46466.8793 | 1454.4133 | 45507.6798 | 1424.3904 | 45905.8381 | 1436.8527
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14994.5542 | 14411.0624 | 15209.291 | 14895.331 | 15025.654 | 45810.8231 | 1433.8788 | 44028.1599 | 1378.0814 | 46466.8793 | 1454.4133 | 45507.6798 | 1424.3904 | 45905.8381 | 1436.8527
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1980 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 92448.8065 | 88851.2925 | 93772.7648 | 91837.0465 | 92640.5522 | 0.0313 | UAR | 44983.6627 | 43233.1873 | 45627.8731 | 44685.993 | 45076.9621 | 137432.4692 | 4301.6363 | 132084.4798 | 4134.2442 | 139400.6379 | 4363.24 | 136523.0395 | 4273.1711 | 137717.5143 | 4310.5582
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 408033.6269 | 392155.5776 | 413877.0714 | 405333.5525 | 408879.9189 | 1246609.6701 | 39018.8827 | 1198099.6247 | 37500.5183 | 1264462.3518 | 39577.6716 | 1238360.4999 | 38760.6836 | 1249195.2309 | 39099.8107
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 9 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 14294.1551 | 13737.9183 | 14498.8615 | 14199.5666 | 14323.8022 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14294.1551 | 385.9422 | 13737.9183 | 370.9238 | 14498.8615 | 391.4693 | 14199.5666 | 383.3883 | 14323.8022 | 386.7427
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 12 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 9756.4012 | 9376.7447 | 9896.1225 | 9691.8403 | 9776.6367 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756.4012 | 263.4228 | 9376.7447 | 253.1721 | 9896.1225 | 267.1953 | 9691.8403 | 261.6797 | 9776.6367 | 263.9692
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 6151.3101 | 5911.9406 | 6239.403 | 6110.6052 | 6164.0684 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.3101 | 166.0854 | 5911.9406 | 159.6224 | 6239.403 | 168.4639 | 6110.6052 | 164.9863 | 6164.0684 | 166.4298
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12447.99 | 11963.5941 | 12626.2575 | 12365.6181 | 12473.808 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12447.99 | 389.6221 | 11963.5941 | 374.4605 | 12626.2575 | 395.2019 | 12365.6181 | 387.0438 | 12473.808 | 390.4302
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37343.9699 | 35890.7824 | 37878.7725 | 37096.8543 | 37421.4241 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37343.9699 | 1168.8663 | 35890.7824 | 1123.3815 | 37878.7725 | 1185.6056 | 37096.8543 | 1161.1315 | 37421.4241 | 1171.2906
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18671.985 | 17945.3912 | 18939.3862 | 18548.4271 | 18710.712 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18671.985 | 584.4331 | 17945.3912 | 561.6907 | 18939.3862 | 592.8028 | 18548.4271 | 580.5658 | 18710.712 | 585.6453
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27931.4174 | 26844.5059 | 28331.4229 | 27746.5873 | 27989.3492 | 85335.0624 | 5691.8487 | 82014.3696 | 5470.3585 | 86557.1448 | 5773.3616 | 84770.3761 | 5654.1841 | 85512.0537 | 5703.654
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16548.1878 | 15904.2386 | 16785.1742 | 16438.6838 | 16582.51 | 50557.4286 | 3372.1805 | 48590.0581 | 3240.9569 | 51281.461 | 3420.4734 | 50222.8758 | 3349.8658 | 50662.2885 | 3379.1746
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27931.4174 | 26844.5059 | 28331.4229 | 27746.5873 | 27989.3492 | 85335.0624 | 5691.8487 | 82014.3696 | 5470.3585 | 86557.1448 | 5773.3616 | 84770.3761 | 5654.1841 | 85512.0537 | 5703.654
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27931.4174 | 26844.5059 | 28331.4229 | 27746.5873 | 27989.3492 | 85335.0624 | 5691.8487 | 82014.3696 | 5470.3585 | 86557.1448 | 5773.3616 | 84770.3761 | 5654.1841 | 85512.0537 | 5703.654
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27931.4174 | 26844.5059 | 28331.4229 | 27746.5873 | 27989.3492 | 85335.0624 | 5691.8487 | 82014.3696 | 5470.3585 | 86557.1448 | 5773.3616 | 84770.3761 | 5654.1841 | 85512.0537 | 5703.654
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17032.3207 | 16369.5321 | 17276.2404 | 16919.613 | 17067.647 | 52036.534 | 3470.8368 | 50011.6061 | 3335.7741 | 52781.7485 | 3520.5426 | 51692.1934 | 3447.8693 | 52144.4616 | 3478.0356
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3557565.825 | 3419128.2018 | 3608513.6813 | 3534024.4018 | 3564944.48 |  |  | 160739.1067 | 154484.1726 | 163041.0495 | 159675.4504 | 161072.4915
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6207952.3646 | 5966378.7121 | 6296856.3738 | 6166872.5811 | 6220828.1177 | [7 empty] | 4544029.5961 | 4367205.1358 | 4609104.5879 | 4513960.462 | 4553454.2501
|  |  |  | 3.537% | 3.537% | 3.537% | 3.537% | 3.537% | [7 empty] | 0.035374 | 0.035374 | 0.035374 | 0.035374 | 0.035374
| Entrada de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7021378.3951 | 6748151.4235 | 7121931.4684 | 6974915.9405 | 7035941.254
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3290205.5782 | 3162171.8994 | 3337324.5717 | 3268433.3536 | 3297029.7083
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4686 | 0.4686 | 0.4686 | 0.4686 | 0.4686
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 227790.7137 | 218926.5615 | 231052.9017 | 226283.3579 | 228263.1685 | 713901.614 | 21631.2189 | 686121.1462 | 20789.4707 | 724125.3902 | 21940.9993 | 709177.5243 | 21488.079 | 715382.2988 | 21676.0837
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 0.0333 | UAR | 59382.0588 | 57071.2903 | 60232.4686 | 58989.1109 | 59505.2216 | 186104.8107 | 6197.2902 | 178862.8062 | 5956.1314 | 188770.0154 | 6286.0415 | 184873.3023 | 6156.281 | 186490.8058 | 6210.1438
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 262316.0963 | 252108.4378 | 266072.7219 | 260580.2762 | 262860.1593 | 0.0333 | UAR | 122920.8618 | 118137.571 | 124681.2099 | 122107.4596 | 123175.8088 | 385236.9581 | 12828.3907 | 370246.0088 | 12329.1921 | 390753.9318 | 13012.1059 | 382687.7358 | 12743.5016 | 386035.9681 | 12854.9977
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 183950.9953 | 176792.8035 | 186585.3553 | 182733.7394 | 184332.5233 | 0.0333 | UAR | 86199.1132 | 82844.7971 | 87433.5696 | 85628.7092 | 86377.8965 | 270150.1085 | 8995.9986 | 259637.6006 | 8645.9321 | 274018.9249 | 9124.8302 | 268362.4485 | 8936.4695 | 270710.4199 | 9014.657
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 98644.9998 | 94806.3697 | 100057.6937 | 97992.2379 | 98849.5969 | 309155.8188 | 10294.8888 | 297125.459 | 9894.2778 | 313583.2354 | 10442.3217 | 307110.0469 | 10226.7646 | 309797.0308 | 10316.2411
7 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54709.5894 | 52580.6434 | 55493.0848 | 54347.5605 | 54823.0612 | 171461.1783 | 7149.9311 | 164789.01 | 6871.7017 | 173916.6717 | 7252.3252 | 170326.571 | 7102.618 | 171816.8015 | 7164.7606
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 22767.4352 | 21881.4728 | 23093.4874 | 22616.7766 | 22814.6566 | 71353.6934 | 3567.6847 | 68577.0658 | 3428.8533 | 72375.5488 | 3618.7774 | 70881.5258 | 3544.0763 | 71501.6863 | 3575.0843
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 127876.8952 | 122900.7474 | 129708.2187 | 127030.6975 | 128142.1214 | 0.025 | UAR | 59922.8884 | 57591.0743 | 60781.0434 | 59526.3616 | 60047.1729 | 187799.7836 | 4694.9946 | 180491.8217 | 4512.2955 | 190489.262 | 4762.2316 | 186557.0591 | 4663.9265 | 188189.2943 | 4704.7324
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 524807.3526 | 504385.2196 | 532323.1123 | 521334.5534 | 525895.842 | Rateio | UAR | 245923.8033 | 236354.0276 | 249445.675 | 244296.4556 | 246433.8675 | 770731.1559 | 0 | 740739.2472 | 0 | 781768.7873 | 0 | 765631.009 | 0 | 772329.7094 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34131.9714 | 32803.7742 | 34620.7749 | 33906.1104 | 34202.7636 | 106970.425 | 3348.1743 | 102807.8228 | 3217.8849 | 108502.3472 | 3396.1235 | 106262.5714 | 3326.0185 | 107192.2896 | 3355.1187
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 218515.3609 | 210012.1459 | 221644.7167 | 217069.3827 | 218968.578 | 0.0313 | UAR | 102395.9142 | 98411.3225 | 103862.3248 | 101718.3313 | 102608.2909 | 320911.2751 | 10044.5229 | 308423.4684 | 9653.6546 | 325507.0415 | 10188.3704 | 318787.7141 | 9978.0555 | 321576.8688 | 10065.356
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17065.9857 | 16401.8871 | 17310.3875 | 16953.0552 | 17101.3818 | 53485.2125 | 1674.0872 | 51403.9114 | 1608.9424 | 54251.1736 | 1698.0617 | 53131.2857 | 1663.0092 | 53596.1448 | 1677.5593
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17065.9857 | 16401.8871 | 17310.3875 | 16953.0552 | 17101.3818 | 53485.2125 | 1674.0872 | 51403.9114 | 1608.9424 | 54251.1736 | 1698.0617 | 53131.2857 | 1663.0092 | 53596.1448 | 1677.5593
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17065.9857 | 16401.8871 | 17310.3875 | 16953.0552 | 17101.3818 | 53485.2125 | 1674.0872 | 51403.9114 | 1608.9424 | 54251.1736 | 1698.0617 | 53131.2857 | 1663.0092 | 53596.1448 | 1677.5593
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17065.9857 | 16401.8871 | 17310.3875 | 16953.0552 | 17101.3818 | 53485.2125 | 1674.0872 | 51403.9114 | 1608.9424 | 54251.1736 | 1698.0617 | 53131.2857 | 1663.0092 | 53596.1448 | 1677.5593
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 218794.6884 | 210280.6037 | 221928.0444 | 217346.8618 | 219248.4848 | 685707.8528 | 21462.6558 | 659024.5052 | 20627.467 | 695527.8664 | 21770.0222 | 681170.3292 | 21320.6313 | 687130.0616 | 21507.1709
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26899.2472 | 25852.5012 | 27284.471 | 26721.2472 | 26955.0382 | 84302.8922 | 5623.0029 | 81022.3649 | 5404.1917 | 85510.1929 | 5703.5299 | 83745.0361 | 5585.7939 | 84477.7427 | 5634.6654
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15936.6705 | 15316.5176 | 16164.8993 | 15831.213 | 15969.7243 | 49945.9113 | 3331.3923 | 48002.3371 | 3201.7559 | 50661.1861 | 3379.1011 | 49615.405 | 3309.3475 | 50049.5028 | 3338.3018
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26899.2472 | 25852.5012 | 27284.471 | 26721.2472 | 26955.0382 | 84302.8922 | 5623.0029 | 81022.3649 | 5404.1917 | 85510.1929 | 5703.5299 | 83745.0361 | 5585.7939 | 84477.7427 | 5634.6654
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26899.2472 | 25852.5012 | 27284.471 | 26721.2472 | 26955.0382 | 84302.8922 | 5623.0029 | 81022.3649 | 5404.1917 | 85510.1929 | 5703.5299 | 83745.0361 | 5585.7939 | 84477.7427 | 5634.6654
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26899.2472 | 25852.5012 | 27284.471 | 26721.2472 | 26955.0382 | 84302.8922 | 5623.0029 | 81022.3649 | 5404.1917 | 85510.1929 | 5703.5299 | 83745.0361 | 5585.7939 | 84477.7427 | 5634.6654
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16402.9128 | 15764.6168 | 16637.8187 | 16294.3701 | 16436.9337 | 51407.1261 | 3428.8553 | 49406.6908 | 3295.4263 | 52143.3269 | 3477.9599 | 51066.9506 | 3406.1656 | 51513.7483 | 3435.967
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3766564.8437 | 3619994.3204 | 3820505.7723 | 3741640.4146 | 3774376.9782 |  |  | 160886.6225 | 154625.948 | 163190.6778 | 159821.99 | 161220.3133
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6496571.0424 | 6243766.2038 | 6589608.3561 | 6453581.3871 | 6510045.412 | [7 empty] | 4537618.2403 | 4361043.2688 | 4602601.4151 | 4507591.532 | 4547029.5967
|  |  |  | 3.546% | 3.546% | 3.546% | 3.546% | 3.546% | [7 empty] | 0.035456 | 0.035456 | 0.035456 | 0.035456 | 0.035456
| Entrada de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 6680151.3058 | 6420202.7019 | 6775817.6702 | 6635946.8478 | 6694006.4344
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 3129928.4258 | 3008131.7048 | 3174752.0921 | 3109216.8006 | 3136420.1292
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.46854 | 0.46854 | 0.46854 | 0.46854 | 0.46854
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 227763.1531 | 218900.0734 | 231024.9465 | 226255.9797 | 228235.5508 | 713874.0534 | 21630.3838 | 686094.6582 | 20788.6681 | 724097.4349 | 21940.1523 | 709150.1461 | 21487.2494 | 715354.6811 | 21675.2468
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 0.0333 | UAR | 59374.8742 | 57064.3852 | 60225.181 | 58981.9738 | 59498.0221 | 186097.626 | 6197.0509 | 178855.9011 | 5955.9015 | 188762.7278 | 6285.7988 | 184866.1652 | 6156.0433 | 186483.6063 | 6209.9041
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 174877.3975 | 168072.2919 | 177381.8146 | 173720.1841 | 175240.1062 | 0.0333 | UAR | 81937.3263 | 78748.8516 | 83110.7498 | 81395.1238 | 82107.2704 | 256814.7239 | 8551.9303 | 246821.1435 | 8219.1441 | 260492.5644 | 8674.4024 | 255115.3079 | 8495.3398 | 257347.3766 | 8569.6676
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 183950.9953 | 176792.8035 | 186585.3553 | 182733.7394 | 184332.5233 | 0.0333 | UAR | 86188.6839 | 82834.7736 | 87422.991 | 85618.3489 | 86367.4456 | 270139.6792 | 8995.6513 | 259627.5771 | 8645.5983 | 274008.3462 | 9124.4779 | 268352.0883 | 8936.1245 | 270699.9689 | 9014.309
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 98633.0647 | 94794.899 | 100045.5876 | 97980.3817 | 98837.637 | 309143.8837 | 10294.4913 | 297113.9883 | 9893.8958 | 313571.1294 | 10441.9186 | 307098.1908 | 10226.3698 | 309785.071 | 10315.8429
7 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54702.9701 | 52574.2816 | 55486.3706 | 54340.985 | 54816.4281 | 171454.559 | 7149.6551 | 164782.6482 | 6871.4364 | 173909.9576 | 7252.0452 | 170319.9955 | 7102.3438 | 171810.1684 | 7164.484
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 22764.6806 | 21878.8254 | 23090.6933 | 22614.0402 | 22811.8962 | 71350.9388 | 3567.5469 | 68574.4183 | 3428.7209 | 72372.7547 | 3618.6377 | 70878.7894 | 3543.9395 | 71498.9259 | 3574.9463
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 127876.8952 | 122900.7474 | 129708.2187 | 127030.6975 | 128142.1214 | 0.025 | UAR | 59915.6383 | 57584.1063 | 60773.6894 | 59519.1595 | 60039.9078 | 187792.5335 | 4694.8133 | 180484.8537 | 4512.1213 | 190481.9081 | 4762.0477 | 186549.857 | 4663.7464 | 188182.0292 | 4704.5507
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 524807.3526 | 504385.2196 | 532323.1123 | 521334.5534 | 525895.842 | Rateio | UAR | 245894.0488 | 236325.431 | 249415.4944 | 244266.898 | 246404.0513 | 770701.4014 | 0 | 740710.6506 | 0 | 781738.6067 | 0 | 765601.4514 | 0 | 772299.8932 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34127.8417 | 32799.8052 | 34616.5861 | 33902.0081 | 34198.6254 | 106966.2954 | 3348.045 | 102803.8539 | 3217.7606 | 108498.1584 | 3395.9924 | 106258.469 | 3325.8901 | 107188.1514 | 3354.9891
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 145676.9073 | 140008.0973 | 147763.1445 | 144712.9218 | 145979.052 | 0.0313 | UAR | 68255.6835 | 65599.6105 | 69233.1723 | 67804.0162 | 68397.2508 | 213932.5908 | 6696.0901 | 205607.7077 | 6435.5213 | 216996.3167 | 6791.9847 | 212516.9381 | 6651.7802 | 214376.3028 | 6709.9783
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 218768.2163 | 210255.1617 | 221901.1932 | 217320.5649 | 219221.9577 | 685681.3806 | 21461.8272 | 658999.0632 | 20626.6707 | 695501.0152 | 21769.1818 | 681144.0322 | 21319.8082 | 687103.5346 | 21506.3406
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15934.7423 | 15314.6644 | 16162.9435 | 15829.2976 | 15967.7921 | 49943.9831 | 3331.2637 | 48000.4839 | 3201.6323 | 50659.2303 | 3378.9707 | 49613.4896 | 3309.2198 | 50047.5706 | 3338.173
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16400.9282 | 15762.7094 | 16635.8057 | 16292.3986 | 16434.945 | 51405.1415 | 3428.7229 | 49404.7834 | 3295.2991 | 52141.3139 | 3477.8256 | 51064.9791 | 3406.0341 | 51511.7596 | 3435.8344
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3568729.1009 | 3429857.0746 | 3619836.8262 | 3545113.807 | 3576130.9094 |  |  | 152081.3856 | 146163.3544 | 154259.3413 | 151075.0199 | 152396.8137
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6155343.9532 | 5915817.4823 | 6243494.5579 | 6114612.2944 | 6168110.5925 | [7 empty] | 4264529.2055 | 4098581.106 | 4325601.4756 | 4236309.6048 | 4273374.1549
|  |  |  | 3.566% | 3.566% | 3.566% | 3.566% | 3.566% | [7 empty] | 0.035662 | 0.035662 | 0.035662 | 0.035662 | 0.035662
| Entrada de linha - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6680151.3058 | 6420202.7019 | 6775817.6702 | 6635946.8478 | 6694006.4344
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3129928.4258 | 3008131.7048 | 3174752.0921 | 3109216.8006 | 3136420.1292
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46854 | 0.46854 | 0.46854 | 0.46854 | 0.46854
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 227763.1531 | 218900.0734 | 231024.9465 | 226255.9797 | 228235.5508 | 713874.0534 | 21630.3838 | 686094.6582 | 20788.6681 | 724097.4349 | 21940.1523 | 709150.1461 | 21487.2494 | 715354.6811 | 21675.2468
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 126722.7518 | 121791.5159 | 128537.5468 | 125884.1914 | 126985.5842 | 0.0333 | UAR | 59374.8742 | 57064.3852 | 60225.181 | 58981.9738 | 59498.0221 | 186097.626 | 6197.0509 | 178855.9011 | 5955.9015 | 188762.7278 | 6285.7988 | 184866.1652 | 6156.0433 | 186483.6063 | 6209.9041
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 174877.3975 | 168072.2919 | 177381.8146 | 173720.1841 | 175240.1062 | 0.0333 | UAR | 81937.3263 | 78748.8516 | 83110.7498 | 81395.1238 | 82107.2704 | 256814.7239 | 8551.9303 | 246821.1435 | 8219.1441 | 260492.5644 | 8674.4024 | 255115.3079 | 8495.3398 | 257347.3766 | 8569.6676
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 61316.9984 | 58930.9345 | 62195.1184 | 60911.2465 | 61444.1744 | 183950.9953 | 176792.8035 | 186585.3553 | 182733.7394 | 184332.5233 | 0.0333 | UAR | 86188.6839 | 82834.7736 | 87422.991 | 85618.3489 | 86367.4456 | 270139.6792 | 8995.6513 | 259627.5771 | 8645.5983 | 274008.3462 | 9124.4779 | 268352.0883 | 8936.1245 | 270699.9689 | 9014.309
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 56166.9896 | 53981.3309 | 56971.3563 | 55795.3167 | 56283.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 210510.8189 | 202319.0893 | 213525.5418 | 209117.8091 | 210947.434 | 0.0333 | UAR | 98633.0647 | 94794.899 | 100045.5876 | 97980.3817 | 98837.637 | 309143.8837 | 10294.4913 | 297113.9883 | 9893.8958 | 313571.1294 | 10441.9186 | 307098.1908 | 10226.3698 | 309785.071 | 10315.8429
7 | Para-raios | unid. | 3 | 38917.1963 | 37402.7889 | 39474.529 | 38659.6702 | 38997.9135 | 116751.5889 | 112208.3666 | 118423.587 | 115979.0105 | 116993.7404 | 0.0417 | UAR | 54702.9701 | 52574.2816 | 55486.3706 | 54340.985 | 54816.4281 | 171454.559 | 7149.6551 | 164782.6482 | 6871.4364 | 173909.9576 | 7252.0452 | 170319.9955 | 7102.3438 | 171810.1684 | 7164.484
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 22764.6806 | 21878.8254 | 23090.6933 | 22614.0402 | 22811.8962 | 71350.9388 | 3567.5469 | 68574.4183 | 3428.7209 | 72372.7547 | 3618.6377 | 70878.7894 | 3543.9395 | 71498.9259 | 3574.9463
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 127876.8952 | 122900.7474 | 129708.2187 | 127030.6975 | 128142.1214 | 0.025 | UAR | 59915.6383 | 57584.1063 | 60773.6894 | 59519.1595 | 60039.9078 | 187792.5335 | 4694.8133 | 180484.8537 | 4512.1213 | 190481.9081 | 4762.0477 | 186549.857 | 4663.7464 | 188182.0292 | 4704.5507
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 524807.3526 | 504385.2196 | 532323.1123 | 521334.5534 | 525895.842 | Rateio | UAR | 245894.0488 | 236325.431 | 249415.4944 | 244266.898 | 246404.0513 | 770701.4014 | 0 | 740710.6506 | 0 | 781738.6067 | 0 | 765601.4514 | 0 | 772299.8932 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 72838.4536 | 70004.0486 | 73881.5722 | 72356.4609 | 72989.526 | 0.0313 | UAR | 34127.8417 | 32799.8052 | 34616.5861 | 33902.0081 | 34198.6254 | 106966.2954 | 3348.045 | 102803.8539 | 3217.7606 | 108498.1584 | 3395.9924 | 106258.469 | 3325.8901 | 107188.1514 | 3354.9891
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 145676.9073 | 140008.0973 | 147763.1445 | 144712.9218 | 145979.052 | 0.0313 | UAR | 68255.6835 | 65599.6105 | 69233.1723 | 67804.0162 | 68397.2508 | 213932.5908 | 6696.0901 | 205607.7077 | 6435.5213 | 216996.3167 | 6791.9847 | 212516.9381 | 6651.7802 | 214376.3028 | 6709.9783
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 36419.2268 | 35002.0243 | 36940.7861 | 36178.2305 | 36494.763 | 0.0313 | UAR | 17063.9209 | 16399.9026 | 17308.2931 | 16951.0041 | 17099.3127 | 53483.1477 | 1674.0225 | 51401.9269 | 1608.8803 | 54249.0792 | 1697.9962 | 53129.2345 | 1662.945 | 53594.0757 | 1677.4946
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 466913.1644 | 448743.9015 | 473599.822 | 463823.4674 | 467881.5769 | 0.0313 | UAR | 218768.2163 | 210255.1617 | 221901.1932 | 217320.5649 | 219221.9577 | 685681.3806 | 21461.8272 | 658999.0632 | 20626.6707 | 695501.0152 | 21769.1818 | 681144.0322 | 21319.8082 | 687103.5346 | 21506.3406
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 160965.3876 | 154701.6481 | 163270.571 | 159900.234 | 161299.2418 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160965.3876 | 5038.2166 | 154701.6481 | 4842.1616 | 163270.571 | 5110.3689 | 159900.234 | 5004.8773 | 161299.2418 | 5048.6663
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 15934.7423 | 15314.6644 | 16162.9435 | 15829.2976 | 15967.7921 | 49943.9831 | 3331.2637 | 48000.4839 | 3201.6323 | 50659.2303 | 3378.9707 | 49613.4896 | 3309.2198 | 50047.5706 | 3338.173
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 26895.9926 | 25849.3733 | 27281.1698 | 26718.0142 | 26951.7769 | 84299.6377 | 5622.7858 | 81019.237 | 5403.9831 | 85506.8918 | 5703.3097 | 83741.803 | 5585.5783 | 84474.4814 | 5634.4479
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16400.9282 | 15762.7094 | 16635.8057 | 16292.3986 | 16434.945 | 51405.1415 | 3428.7229 | 49404.7834 | 3295.2991 | 52141.3139 | 3477.8256 | 51064.9791 | 3406.0341 | 51511.7596 | 3435.8344
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3568729.1009 | 3429857.0746 | 3619836.8262 | 3545113.807 | 3576130.9094 |  |  | 152081.3856 | 146163.3544 | 154259.3413 | 151075.0199 | 152396.8137
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6155343.9532 | 5915817.4823 | 6243494.5579 | 6114612.2944 | 6168110.5925 | [7 empty] | 4264529.2055 | 4098581.106 | 4325601.4756 | 4236309.6048 | 4273374.1549
|  |  |  | 3.566% | 3.566% | 3.566% | 3.566% | 3.566% | [7 empty] | 0.035662 | 0.035662 | 0.035662 | 0.035662 | 0.035662
| Entrada de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10034990.8963 | 9644493.4728 | 10178701.8771 | 9968586.5121 | 10055804.2108
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4891631.1356 | 4701280.2548 | 4961684.1247 | 4859261.8234 | 4901776.7409
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.48746 | 0.48746 | 0.48746 | 0.48746 | 0.48746
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 1282355.4427 | 1232454.4013 | 1300720.0392 | 1273869.7326 | 1285015.1429 | 0.0303 | UAR | 625093.7221 | 600769.0874 | 634045.6815 | 620957.2994 | 626390.2128 | 1907449.1648 | 57795.7097 | 1833223.4886 | 55546.6717 | 1934765.7207 | 58623.4013 | 1894827.032 | 57413.2591 | 1911405.3556 | 57915.5823
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 0.0333 | UAR | 94749.9309 | 91062.8719 | 96106.8435 | 94122.9437 | 94946.4493 | 289125.7266 | 9627.8867 | 277874.8095 | 9253.2312 | 293266.2926 | 9765.7675 | 287212.4996 | 9564.1762 | 289725.3948 | 9647.8556
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 402357.8971 | 386700.7108 | 408120.0596 | 399695.3807 | 403192.4172 | 0.0333 | UAR | 196132.357 | 188500.1448 | 198941.1661 | 194834.4935 | 196539.1501 | 598490.2541 | 19929.7255 | 575200.8556 | 19154.1885 | 607061.2257 | 20215.1388 | 594529.8742 | 19797.8448 | 599731.5673 | 19971.0612
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 135916.7615 | 130627.7537 | 137863.2237 | 135017.3617 | 136198.6629 | 0.0333 | UAR | 66253.6388 | 63675.4725 | 67202.4563 | 65815.2197 | 66391.0538 | 202170.4003 | 6732.2743 | 194303.2262 | 6470.2974 | 205065.6801 | 6828.6871 | 200832.5813 | 6687.725 | 202589.7166 | 6746.2376
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 94551.6741 | 90872.33 | 95905.7475 | 93925.9989 | 94747.7813 | 288520.7537 | 9607.7411 | 277293.3782 | 9233.8695 | 292652.6559 | 9745.3334 | 286611.53 | 9544.1639 | 289119.1672 | 9627.6683
7 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 81579.6751 | 78405.1179 | 82747.9766 | 81039.8392 | 81748.8774 | 248937.2036 | 10380.6814 | 239250.1657 | 9976.7319 | 252502.2302 | 10529.343 | 247289.9154 | 10311.9895 | 249453.5178 | 10402.2117
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 23683.7338 | 22762.115 | 24022.9083 | 23527.0118 | 23732.8557 | 72269.9921 | 3613.4996 | 69457.7079 | 3472.8854 | 73304.9697 | 3665.2485 | 71791.761 | 3589.588 | 72419.8854 | 3620.9943
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 146486.1832 | 140785.8814 | 148584.0101 | 145516.8426 | 146790.0064 | 446996.8871 | 11174.9222 | 429602.6378 | 10740.0659 | 453398.324 | 11334.9581 | 444038.9817 | 11100.9745 | 447923.9917 | 11198.0998
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 323153.9103 | 310578.8347 | 327781.7935 | 321015.5091 | 323824.1555 | 986091.5805 | 0 | 947719.2266 | 0 | 1000213.3858 | 0 | 979566.3325 | 0 | 988136.8075 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40968.0546 | 39373.8409 | 41554.7576 | 40696.9574 | 41053.0254 | 125012.4242 | 3912.8889 | 120147.7432 | 3760.6244 | 126802.7256 | 3968.9253 | 124185.1815 | 3886.9962 | 125271.7092 | 3921.0045
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 252133.1088 | 242321.7068 | 255743.9039 | 250464.6724 | 252656.0515 | 0.0313 | UAR | 122904.1638 | 118121.5228 | 124664.2728 | 122090.8721 | 123159.0762 | 375037.2726 | 11738.6666 | 360443.2296 | 11281.8731 | 380408.1767 | 11906.7759 | 372555.5445 | 11660.9885 | 375815.1277 | 11763.0135
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20484.0273 | 19686.9205 | 20777.3788 | 20348.4787 | 20526.5127 | 62506.2121 | 1956.4444 | 60073.8716 | 1880.3122 | 63401.3628 | 1984.4627 | 62092.5907 | 1943.4981 | 62635.8546 | 1960.5022
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20484.0273 | 19686.9205 | 20777.3788 | 20348.4787 | 20526.5127 | 62506.2121 | 1956.4444 | 60073.8716 | 1880.3122 | 63401.3628 | 1984.4627 | 62092.5907 | 1943.4981 | 62635.8546 | 1960.5022
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20484.0273 | 19686.9205 | 20777.3788 | 20348.4787 | 20526.5127 | 62506.2121 | 1956.4444 | 60073.8716 | 1880.3122 | 63401.3628 | 1984.4627 | 62092.5907 | 1943.4981 | 62635.8546 | 1960.5022
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20484.0273 | 19686.9205 | 20777.3788 | 20348.4787 | 20526.5127 | 62506.2121 | 1956.4444 | 60073.8716 | 1880.3122 | 63401.3628 | 1984.4627 | 62092.5907 | 1943.4981 | 62635.8546 | 1960.5022
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 341400.4551 | 328115.3411 | 346289.6468 | 339141.3113 | 342108.5449 | 1041770.2016 | 32607.4073 | 1001231.1933 | 31338.5364 | 1056689.3798 | 33074.3776 | 1034876.5124 | 32391.6348 | 1043930.9102 | 32675.0375
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27981.8348 | 26892.9614 | 28382.5623 | 27796.671 | 28039.8712 | 85385.4798 | 5695.2115 | 82062.8251 | 5473.5904 | 86608.2842 | 5776.7726 | 84820.4599 | 5657.5247 | 85562.5756 | 5707.0238
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16578.058 | 15932.9464 | 16815.4722 | 16468.3563 | 16612.4421 | 50587.2988 | 3374.1728 | 48618.7659 | 3242.8717 | 51311.7589 | 3422.4943 | 50252.5483 | 3351.845 | 50692.2206 | 3381.1711
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27981.8348 | 26892.9614 | 28382.5623 | 27796.671 | 28039.8712 | 85385.4798 | 5695.2115 | 82062.8251 | 5473.5904 | 86608.2842 | 5776.7726 | 84820.4599 | 5657.5247 | 85562.5756 | 5707.0238
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27981.8348 | 26892.9614 | 28382.5623 | 27796.671 | 28039.8712 | 85385.4798 | 5695.2115 | 82062.8251 | 5473.5904 | 86608.2842 | 5776.7726 | 84820.4599 | 5657.5247 | 85562.5756 | 5707.0238
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27981.8348 | 26892.9614 | 28382.5623 | 27796.671 | 28039.8712 | 85385.4798 | 5695.2115 | 82062.8251 | 5473.5904 | 86608.2842 | 5776.7726 | 84820.4599 | 5657.5247 | 85562.5756 | 5707.0238
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17063.0648 | 16399.0798 | 17307.4247 | 16950.1536 | 17098.4548 | 52067.278 | 3472.8874 | 50041.1538 | 3337.745 | 52812.9329 | 3522.6226 | 51722.7341 | 3449.9064 | 52175.2694 | 3480.0905
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5500354.0267 | 5286315.5589 | 5579124.5289 | 5463956.6223 | 5511762.1684 |  |  | 233424.8902 | 224341.492 | 236767.7652 | 231880.2514 | 233909.0307
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9372053.2262 | 9007353.0809 | 9506270.2847 | 9310035.6888 | 9391491.5588 | [7 empty] | 6898724.5164 | 6630270.4463 | 6997521.065 | 6853073.6974 | 6913032.9821
|  |  |  | 3.384% | 3.384% | 3.384% | 3.384% | 3.384% | [7 empty] | 0.033836 | 0.033836 | 0.033836 | 0.033836 | 0.033836
| Entrada de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 8397055.4501 | 8070295.959 | 8517309.5775 | 8341489.7498 | 8414471.5651
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 4032289.7456 | 3875378.915 | 4090036.1173 | 4005606.9394 | 4040653.0132
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 307895.3529 | 295914.0423 | 312304.7184 | 305857.9219 | 308533.9506 | 949073.0742 | 28756.9141 | 912141.243 | 27637.8797 | 962664.738 | 29168.7416 | 942792.7882 | 28566.6215 | 951041.5221 | 28816.5581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 0.0333 | UAR | 93339.8061 | 89707.6201 | 94676.5243 | 92722.1501 | 93533.3998 | 287715.6018 | 9580.9295 | 276519.5577 | 9208.1013 | 291835.9734 | 9718.1379 | 285811.706 | 9517.5298 | 288312.3453 | 9600.8011
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 268238.5981 | 257800.4739 | 272080.0397 | 266463.5871 | 268794.9448 | 0.0333 | UAR | 128808.9325 | 123796.5157 | 130653.6036 | 127956.5672 | 129076.0917 | 397047.5305 | 13221.6828 | 381596.9896 | 12707.1798 | 402733.6433 | 13411.0303 | 394420.1543 | 13134.1911 | 397871.0365 | 13249.1055
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 135916.7615 | 130627.7537 | 137863.2237 | 135017.3617 | 136198.6629 | 0.0333 | UAR | 65267.6128 | 62727.8163 | 66202.3094 | 64835.7184 | 65402.9826 | 201184.3742 | 6699.4397 | 193355.5699 | 6438.7405 | 204065.5332 | 6795.3823 | 199853.0801 | 6655.1076 | 201601.6455 | 6713.3348
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 93144.4999 | 89519.9139 | 94478.4211 | 92528.1363 | 93337.6885 | 287113.5795 | 9560.8822 | 275940.9622 | 9188.834 | 291225.3296 | 9697.8035 | 285213.6674 | 9497.6151 | 287709.0744 | 9580.7122
7 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 80365.5579 | 77238.2463 | 81516.4721 | 79833.7562 | 80532.242 | 247723.0864 | 10330.0527 | 238083.2942 | 9928.0734 | 251270.7256 | 10477.9893 | 246083.8324 | 10261.6958 | 248236.8824 | 10351.478
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 23331.2584 | 22423.3556 | 23665.3851 | 23176.8689 | 23379.6492 | 71917.5167 | 3595.8758 | 69118.9486 | 3455.9474 | 72947.4465 | 3647.3723 | 71441.618 | 3572.0809 | 72066.6789 | 3603.3339
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 144306.0888 | 138690.6222 | 146372.6945 | 143351.1744 | 144605.3903 | 444816.7926 | 11120.4198 | 427507.3786 | 10687.6845 | 451187.0084 | 11279.6752 | 441873.3136 | 11046.8328 | 445739.3756 | 11143.4844
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 318344.5418 | 305956.6159 | 322903.55 | 316237.9655 | 319004.8119 | 981282.2119 | 0 | 943097.0078 | 0 | 995335.1423 | 0 | 974788.7889 | 0 | 983317.4639 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40358.3437 | 38787.856 | 40936.315 | 40091.281 | 40442.0499 | 124402.7133 | 3893.8049 | 119561.7583 | 3742.283 | 126184.283 | 3949.5681 | 123579.5052 | 3868.0385 | 124660.7337 | 3901.881
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 168088.7392 | 161547.8045 | 170495.9359 | 166976.4483 | 168437.3677 | 0.0313 | UAR | 80716.6873 | 77575.712 | 81872.63 | 80182.5621 | 80884.0997 | 248805.4265 | 7787.6098 | 239123.5166 | 7484.5661 | 252368.566 | 7899.1361 | 247159.0104 | 7736.077 | 249321.4674 | 7803.7619
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 336319.5306 | 323232.1335 | 341135.9584 | 334094.0087 | 337017.0822 | 1036689.2771 | 32448.3744 | 996347.9858 | 31185.692 | 1051535.6915 | 32913.0671 | 1029829.2098 | 32233.6543 | 1038839.4475 | 32515.6747
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16331.3335 | 15695.8228 | 16565.2143 | 16223.2644 | 16365.2059 | 50340.5743 | 3357.7163 | 48381.6423 | 3227.0555 | 51061.5011 | 3405.8021 | 50007.4564 | 3335.4973 | 50444.9844 | 3364.6805
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16809.1221 | 16155.019 | 17049.8453 | 16697.8914 | 16843.9855 | 51813.3354 | 3455.9495 | 49797.093 | 3321.4661 | 52555.3535 | 3505.4421 | 51470.4718 | 3433.0805 | 51920.8001 | 3463.1174
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4539067.8913 | 4362436.5086 | 4604071.8265 | 4509031.5902 | 4548482.2543 |  |  | 189925.933 | 182535.235 | 192645.8599 | 188669.1392 | 190319.8534
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7734117.7799 | 7433155.5671 | 7844877.9852 | 7682938.9265 | 7750158.9131 | [7 empty] | 5494102.6049 | 5280307.4023 | 5572783.5804 | 5457746.5679 | 5505497.7806
|  |  |  | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | [7 empty] | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569
| Entrada de linha - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8397055.4501 | 8070295.959 | 8517309.5775 | 8341489.7498 | 8414471.5651
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 4032289.7456 | 3875378.915 | 4090036.1173 | 4005606.9394 | 4040653.0132
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802 | 0.4802
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 307895.3529 | 295914.0423 | 312304.7184 | 305857.9219 | 308533.9506 | 949073.0742 | 28756.9141 | 912141.243 | 27637.8797 | 962664.738 | 29168.7416 | 942792.7882 | 28566.6215 | 951041.5221 | 28816.5581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 194375.7957 | 186811.9376 | 197159.4491 | 193089.5559 | 194778.9455 | 0.0333 | UAR | 93339.8061 | 89707.6201 | 94676.5243 | 92722.1501 | 93533.3998 | 287715.6018 | 9580.9295 | 276519.5577 | 9208.1013 | 291835.9734 | 9718.1379 | 285811.706 | 9517.5298 | 288312.3453 | 9600.8011
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 268238.5981 | 257800.4739 | 272080.0397 | 266463.5871 | 268794.9448 | 0.0333 | UAR | 128808.9325 | 123796.5157 | 130653.6036 | 127956.5672 | 129076.0917 | 397047.5305 | 13221.6828 | 381596.9896 | 12707.1798 | 402733.6433 | 13411.0303 | 394420.1543 | 13134.1911 | 397871.0365 | 13249.1055
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 45305.5872 | 43542.5846 | 45954.4079 | 45005.7872 | 45399.5543 | 135916.7615 | 130627.7537 | 137863.2237 | 135017.3617 | 136198.6629 | 0.0333 | UAR | 65267.6128 | 62727.8163 | 66202.3094 | 64835.7184 | 65402.9826 | 201184.3742 | 6699.4397 | 193355.5699 | 6438.7405 | 204065.5332 | 6795.3823 | 199853.0801 | 6655.1076 | 201601.6455 | 6713.3348
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 44295.9865 | 42572.2711 | 44930.3488 | 44002.8674 | 44387.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 193969.0796 | 186421.0483 | 196746.9084 | 192685.5311 | 194371.3858 | 0.0333 | UAR | 93144.4999 | 89519.9139 | 94478.4211 | 92528.1363 | 93337.6885 | 287113.5795 | 9560.8822 | 275940.9622 | 9188.834 | 291225.3296 | 9697.8035 | 285213.6674 | 9497.6151 | 287709.0744 | 9580.7122
7 | Para-raios | unid. | 3 | 55785.8428 | 53615.016 | 56584.7512 | 55416.6921 | 55901.5468 | 167357.5285 | 160845.0479 | 169754.2536 | 166250.0762 | 167704.6404 | 0.0417 | UAR | 80365.5579 | 77238.2463 | 81516.4721 | 79833.7562 | 80532.242 | 247723.0864 | 10330.0527 | 238083.2942 | 9928.0734 | 251270.7256 | 10477.9893 | 246083.8324 | 10261.6958 | 248236.8824 | 10351.478
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 23331.2584 | 22423.3556 | 23665.3851 | 23176.8689 | 23379.6492 | 71917.5167 | 3595.8758 | 69118.9486 | 3455.9474 | 72947.4465 | 3647.3723 | 71441.618 | 3572.0809 | 72066.6789 | 3603.3339
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 144306.0888 | 138690.6222 | 146372.6945 | 143351.1744 | 144605.3903 | 444816.7926 | 11120.4198 | 427507.3786 | 10687.6845 | 451187.0084 | 11279.6752 | 441873.3136 | 11046.8328 | 445739.3756 | 11143.4844
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 662937.6702 | 637140.3919 | 672431.5923 | 658550.8233 | 664312.652 | Rateio | UAR | 318344.5418 | 305956.6159 | 322903.55 | 316237.9655 | 319004.8119 | 981282.2119 | 0 | 943097.0078 | 0 | 995335.1423 | 0 | 974788.7889 | 0 | 983317.4639 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 84044.3696 | 80773.9023 | 85247.968 | 83488.2241 | 84218.6838 | 0.0313 | UAR | 40358.3437 | 38787.856 | 40936.315 | 40091.281 | 40442.0499 | 124402.7133 | 3893.8049 | 119561.7583 | 3742.283 | 126184.283 | 3949.5681 | 123579.5052 | 3868.0385 | 124660.7337 | 3901.881
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 168088.7392 | 161547.8045 | 170495.9359 | 166976.4483 | 168437.3677 | 0.0313 | UAR | 80716.6873 | 77575.712 | 81872.63 | 80182.5621 | 80884.0997 | 248805.4265 | 7787.6098 | 239123.5166 | 7484.5661 | 252368.566 | 7899.1361 | 247159.0104 | 7736.077 | 249321.4674 | 7803.7619
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 42022.1848 | 40386.9511 | 42623.984 | 41744.1121 | 42109.3419 | 0.0313 | UAR | 20179.1718 | 19393.928 | 20468.1575 | 20045.6405 | 20221.0249 | 62201.3566 | 1946.9025 | 59780.8791 | 1871.1415 | 63092.1415 | 1974.784 | 61789.7526 | 1934.0193 | 62330.3668 | 1950.9405
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 700369.7466 | 673115.8522 | 710399.7331 | 695735.2011 | 701822.3653 | 0.0313 | UAR | 336319.5306 | 323232.1335 | 341135.9584 | 334094.0087 | 337017.0822 | 1036689.2771 | 32448.3744 | 996347.9858 | 31185.692 | 1051535.6915 | 32913.0671 | 1029829.2098 | 32233.6543 | 1038839.4475 | 32515.6747
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37558.5904 | 36097.0512 | 38096.4666 | 37310.0546 | 37636.4897 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37558.5904 | 1175.5839 | 36097.0512 | 1129.8377 | 38096.4666 | 1192.4194 | 37310.0546 | 1167.8047 | 37636.4897 | 1178.0221
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 214620.5169 | 206268.8642 | 217694.0946 | 213200.312 | 215065.6557 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214620.5169 | 6717.6222 | 206268.8642 | 6456.2154 | 217694.0946 | 6813.8252 | 213200.312 | 6673.1698 | 215065.6557 | 6731.555
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 16331.3335 | 15695.8228 | 16565.2143 | 16223.2644 | 16365.2059 | 50340.5743 | 3357.7163 | 48381.6423 | 3227.0555 | 51061.5011 | 3405.8021 | 50007.4564 | 3335.4973 | 50444.9844 | 3364.6805
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 27565.3925 | 26492.7244 | 27960.1561 | 27382.9845 | 27622.5652 | 84969.0375 | 5667.4348 | 81662.5881 | 5446.8946 | 86185.8781 | 5748.5981 | 84406.7733 | 5629.9318 | 85145.2696 | 5679.1895
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16809.1221 | 16155.019 | 17049.8453 | 16697.8914 | 16843.9855 | 51813.3354 | 3455.9495 | 49797.093 | 3321.4661 | 52555.3535 | 3505.4421 | 51470.4718 | 3433.0805 | 51920.8001 | 3463.1174
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4539067.8913 | 4362436.5086 | 4604071.8265 | 4509031.5902 | 4548482.2543 |  |  | 189925.933 | 182535.235 | 192645.8599 | 188669.1392 | 190319.8534
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7734117.7799 | 7433155.5671 | 7844877.9852 | 7682938.9265 | 7750158.9131 | [7 empty] | 5494102.6049 | 5280307.4023 | 5572783.5804 | 5457746.5679 | 5505497.7806
|  |  |  | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | [7 empty] | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569
| Entrada de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 15035079.2241 | 14450010.4622 | 15250396.4081 | 14935587.8357 | 15066263.0921
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 7776071.756 | 7473476.9638 | 7887432.7837 | 7724615.2812 | 7792199.9049
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.5172 | 0.5172 | 0.5172 | 0.5172 | 0.5172
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 1474902.8866 | 1417509.1348 | 1496024.9527 | 1465143.0354 | 1477961.9445 | 0.0303 | UAR | 762812.7866 | 733129.01 | 773737.0191 | 757765.0378 | 764394.9168 | 2237715.6732 | 67802.7849 | 2150638.1448 | 65164.3358 | 2269761.9718 | 68773.7877 | 2222908.0732 | 67354.1146 | 2242356.8613 | 67943.4129
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 429890.8763 | 413162.2831 | 436047.3382 | 427046.1663 | 430782.5018 | 429890.8763 | 413162.2831 | 436047.3382 | 427046.1663 | 430782.5018 | 0.0333 | UAR | 222337.5249 | 213685.5758 | 225521.6178 | 220866.2543 | 222798.6694 | 652228.4011 | 21719.2058 | 626847.8589 | 20874.0337 | 661568.956 | 22030.2462 | 647912.4206 | 21575.4836 | 653581.1712 | 21764.253
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 889874.1139 | 855245.9261 | 902617.99 | 883985.5642 | 891719.7787 | 0.0333 | UAR | 460238.6765 | 442329.1418 | 466829.7489 | 457193.1465 | 461193.2456 | 1350112.7903 | 44958.7559 | 1297575.0679 | 43209.2498 | 1369447.739 | 45602.6097 | 1341178.7106 | 44661.2511 | 1352913.0243 | 45052.0037
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 92409.9947 | 88813.991 | 93733.3971 | 91798.4916 | 92601.6599 | 277229.9842 | 266441.973 | 281200.1914 | 275395.4747 | 277804.9797 | 0.0333 | UAR | 143382.0346 | 137802.5263 | 145435.407 | 142433.235 | 143679.4196 | 420612.0189 | 14006.3802 | 404244.4993 | 13461.3418 | 426635.5984 | 14206.9654 | 417828.7097 | 13913.696 | 421484.3993 | 14035.4305
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 92865.7496 | 89252.0108 | 94195.6788 | 92251.2305 | 93058.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 166348.5845 | 159875.3655 | 168730.8605 | 165247.8087 | 166693.6038 | 487984.5243 | 16249.8847 | 468995.2993 | 15617.5435 | 494972.9446 | 16482.5991 | 484755.3921 | 16142.3546 | 488996.6403 | 16283.5881
7 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 128286.3684 | 123294.2865 | 130123.5559 | 127437.461 | 128552.4438 | 376328.7955 | 15692.9108 | 361684.4947 | 15082.2434 | 381718.1955 | 15917.6488 | 373838.521 | 15589.0663 | 377109.3293 | 15725.459
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 25128.5826 | 24150.7395 | 25488.4487 | 24962.2996 | 25180.7011 | 73714.8408 | 3685.742 | 70846.3325 | 3542.3166 | 74770.5102 | 3738.5255 | 73227.0488 | 3661.3524 | 73867.7309 | 3693.3865
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 155422.7125 | 149374.6583 | 157648.5193 | 154394.2363 | 155745.0708 | 455933.4163 | 11398.3354 | 438191.4148 | 10954.7854 | 462462.8332 | 11561.5708 | 452916.3755 | 11322.9094 | 456879.056 | 11421.9764
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 18330 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 731982.8621 | 703498.7883 | 742465.5796 | 727139.1237 | 733501.0488 | Rateio | UAR | 378578.069 | 363846.2409 | 383999.6809 | 376072.9104 | 379363.268 | 1110560.9311 | 0 | 1067345.0292 | 0 | 1126465.2605 | 0 | 1103212.0341 | 0 | 1112864.3167 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 72445.5831 | 69626.4661 | 73483.0754 | 71966.1901 | 72595.8406 | 212519.5324 | 6651.8614 | 204249.6365 | 6393.0136 | 215563.022 | 6747.1226 | 211113.2303 | 6607.8441 | 212960.3136 | 6665.6578
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 420221.8479 | 403869.5113 | 426239.8398 | 417441.1206 | 421093.4192 | 0.0313 | UAR | 217336.7492 | 208879.3982 | 220449.2261 | 215898.5702 | 217787.5217 | 637558.5972 | 19955.5841 | 612748.9095 | 19179.0409 | 646689.066 | 20241.3678 | 633339.6909 | 19823.5323 | 638880.9409 | 19996.9735
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36222.7915 | 34813.233 | 36741.5377 | 35983.095 | 36297.9203 | 106259.7662 | 3325.9307 | 102124.8183 | 3196.5068 | 107781.511 | 3373.5613 | 105556.6151 | 3303.9221 | 106480.1568 | 3332.8289
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36222.7915 | 34813.233 | 36741.5377 | 35983.095 | 36297.9203 | 106259.7662 | 3325.9307 | 102124.8183 | 3196.5068 | 107781.511 | 3373.5613 | 105556.6151 | 3303.9221 | 106480.1568 | 3332.8289
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36222.7915 | 34813.233 | 36741.5377 | 35983.095 | 36297.9203 | 106259.7662 | 3325.9307 | 102124.8183 | 3196.5068 | 107781.511 | 3373.5613 | 105556.6151 | 3303.9221 | 106480.1568 | 3332.8289
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 36222.7915 | 34813.233 | 36741.5377 | 35983.095 | 36297.9203 | 106259.7662 | 3325.9307 | 102124.8183 | 3196.5068 | 107781.511 | 3373.5613 | 105556.6151 | 3303.9221 | 106480.1568 | 3332.8289
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 990089.6354 | 951561.7029 | 1004268.6968 | 983537.9311 | 992143.1546 | 2904433.6093 | 90908.772 | 2791411.699 | 87371.1862 | 2946027.9672 | 92210.6754 | 2885214.1474 | 90307.2028 | 2910457.6198 | 91097.3235
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 157388.379 | 151263.8337 | 159642.3361 | 156346.8954 | 157714.8142 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157388.379 | 4926.2563 | 151263.8337 | 4734.558 | 159642.3361 | 4996.8051 | 156346.8954 | 4893.6578 | 157714.8142 | 4936.4737
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 42924.1034 | 41253.7728 | 43538.8189 | 42640.0624 | 43013.1311 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924.1034 | 1343.5244 | 41253.7728 | 1291.2431 | 43538.8189 | 1362.765 | 42640.0624 | 1334.634 | 43013.1311 | 1346.311
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 128772.3101 | 123761.3185 | 130616.4568 | 127920.1872 | 129039.3934 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128772.3101 | 4030.5733 | 123761.3185 | 3873.7293 | 130616.4568 | 4088.2951 | 127920.1872 | 4003.9019 | 129039.3934 | 4038.933
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29688.8933 | 28533.5922 | 30114.0676 | 29492.4335 | 29750.4703 | 87092.5383 | 5809.0723 | 83703.4559 | 5583.0205 | 88339.7895 | 5892.264 | 86516.2223 | 5770.632 | 87273.1747 | 5821.1208
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17589.4183 | 16904.951 | 17841.3161 | 17473.0241 | 17625.9 | 51598.6591 | 3441.6306 | 49590.7705 | 3307.7044 | 52337.6028 | 3490.9181 | 51257.2161 | 3418.8563 | 51705.6785 | 3448.7688
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29688.8933 | 28533.5922 | 30114.0676 | 29492.4335 | 29750.4703 | 87092.5383 | 5809.0723 | 83703.4559 | 5583.0205 | 88339.7895 | 5892.264 | 86516.2223 | 5770.632 | 87273.1747 | 5821.1208
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29688.8933 | 28533.5922 | 30114.0676 | 29492.4335 | 29750.4703 | 87092.5383 | 5809.0723 | 83703.4559 | 5583.0205 | 88339.7895 | 5892.264 | 86516.2223 | 5770.632 | 87273.1747 | 5821.1208
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29688.8933 | 28533.5922 | 30114.0676 | 29492.4335 | 29750.4703 | 87092.5383 | 5809.0723 | 83703.4559 | 5583.0205 | 88339.7895 | 5892.264 | 86516.2223 | 5770.632 | 87273.1747 | 5821.1208
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 18104.0133 | 17399.5213 | 18363.2806 | 17984.2139 | 18141.5624 | 53108.2266 | 3542.3187 | 51041.5953 | 3404.4744 | 53868.7888 | 3593.0482 | 52756.7944 | 3518.8782 | 53218.377 | 3549.6657
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8501602.6878 | 8170774.8894 | 8623354.035 | 8445345.1688 | 8519235.6416 |  |  | 379034.6136 | 364285.0197 | 384462.7636 | 376526.4339 | 379820.7594
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 14303096.362 | 13746511.6739 | 14507930.8284 | 14208448.712 | 14332762.0434 | [7 empty] | 11412789.235 | 10968676.7453 | 11576231.6487 | 11337267.568 | 11436460.2053
|  |  |  | 3.321% | 3.321% | 3.321% | 3.321% | 3.321% | [7 empty] | 0.033211 | 0.033211 | 0.033211 | 0.033211 | 0.033211
| Entrada de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12855078.4846 | 12354841.3564 | 13039175.9048 | 12770012.78 | 12881740.8696
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 6601921.6588 | 6345017.2505 | 6696467.6974 | 6558234.8686 | 6615614.5333
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357 | 0.51357
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0.0303 | UAR | 378729.4385 | 363991.7201 | 384153.2181 | 376223.2782 | 379514.9514 | 1116180.8818 | 33820.2807 | 1072746.2875 | 32504.2125 | 1132165.6944 | 34304.6205 | 1108794.796 | 33596.4823 | 1118495.9236 | 33890.4265
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 429890.8763 | 413162.2831 | 436047.3382 | 427046.1663 | 430782.5018 | 429890.8763 | 413162.2831 | 436047.3382 | 427046.1663 | 430782.5018 | 0.0333 | UAR | 220777.0174 | 212185.7933 | 223938.7624 | 219316.0732 | 221234.9253 | 650667.8937 | 21667.2409 | 625348.0764 | 20824.0909 | 659986.1006 | 21977.5371 | 646362.2395 | 21523.8626 | 652017.4271 | 21712.1803
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 593249.4092 | 570163.9507 | 601745.3267 | 589323.7094 | 594479.8525 | 0.0333 | UAR | 304672.2841 | 292816.3947 | 309035.4921 | 302656.1811 | 305304.197 | 897921.6933 | 29900.7924 | 862980.3454 | 28737.2455 | 910780.8188 | 30329.0013 | 891979.8905 | 29702.9304 | 899784.0494 | 29962.8088
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 92409.9947 | 88813.991 | 93733.3971 | 91798.4916 | 92601.6599 | 277229.9842 | 266441.973 | 281200.1914 | 275395.4747 | 277804.9797 | 0.0333 | UAR | 142375.6875 | 136835.3398 | 144414.648 | 141433.5472 | 142670.9852 | 419605.6717 | 13972.8689 | 403277.3127 | 13429.1345 | 425614.8394 | 14172.9742 | 416829.0219 | 13880.4064 | 420475.965 | 14001.8496
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 92865.7496 | 89252.0108 | 94195.6788 | 92251.2305 | 93058.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 321635.9398 | 309119.9338 | 326242.0841 | 319507.5834 | 322303.0365 | 0.0333 | UAR | 165181.0434 | 158753.2576 | 167546.5991 | 164087.9935 | 165523.6411 | 486816.9832 | 16211.0055 | 467873.1914 | 15580.1773 | 493788.6832 | 16443.1632 | 483595.577 | 16103.7327 | 487826.6777 | 16244.6284
7 | Para-raios | unid. | 3 | 82680.809 | 79463.4027 | 83864.8799 | 82133.6866 | 82852.2952 | 248042.4271 | 238390.2082 | 251594.6397 | 246401.0599 | 248556.8855 | 0.0417 | UAR | 127385.9723 | 122428.9281 | 129210.2652 | 126543.0232 | 127650.1803 | 375428.3994 | 15655.3643 | 360819.1363 | 15046.158 | 380804.9049 | 15879.5645 | 372944.0831 | 15551.7683 | 376207.0657 | 15687.8346
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 48586.2582 | 46695.593 | 49282.0614 | 48264.7492 | 48687.0297 | 0.05 | UAR | 24952.2141 | 23981.2341 | 25309.5544 | 24787.0982 | 25003.9668 | 73538.4723 | 3676.9236 | 70676.8271 | 3533.8414 | 74591.6159 | 3729.5808 | 73051.8474 | 3652.5924 | 73690.9965 | 3684.5498
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 300510.7038 | 288816.7564 | 304814.3139 | 298522.1391 | 301133.9853 | 0.025 | UAR | 154331.8562 | 148326.2511 | 156542.0408 | 153310.5985 | 154651.9519 | 454842.56 | 11371.064 | 437143.0076 | 10928.5752 | 461356.3547 | 11533.9089 | 451832.7376 | 11295.8184 | 455785.9372 | 11394.6484
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência | m | 18330 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 731982.8621 | 703498.7883 | 742465.5796 | 727139.1237 | 733501.0488 | Rateio | UAR | 375920.9652 | 361292.5345 | 381304.5247 | 373433.3894 | 376700.6531 | 1107903.8273 | 0 | 1064791.3228 | 0 | 1123770.1043 | 0 | 1100572.5131 | 0 | 1110201.7019 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 71937.1135 | 69137.7828 | 72967.324 | 71461.0852 | 72086.3164 | 212011.0628 | 6635.9463 | 203760.9533 | 6377.7178 | 215047.2706 | 6730.9796 | 210608.1254 | 6592.0343 | 212450.7894 | 6649.7097
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 280147.8986 | 269246.3409 | 284159.8932 | 278294.0804 | 280728.9461 | 0.0313 | UAR | 143874.227 | 138275.5657 | 145934.648 | 142922.1704 | 144172.6328 | 424022.1256 | 13271.8925 | 407521.9066 | 12755.4357 | 430094.5412 | 13461.9591 | 421216.2508 | 13184.0686 | 424901.5789 | 13299.4194
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35968.5567 | 34568.8914 | 36483.662 | 35730.5426 | 36043.1582 | 106005.5314 | 3317.9731 | 101880.4766 | 3188.8589 | 107523.6353 | 3365.4898 | 105304.0627 | 3296.0172 | 106225.3947 | 3324.8549
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35968.5567 | 34568.8914 | 36483.662 | 35730.5426 | 36043.1582 | 106005.5314 | 3317.9731 | 101880.4766 | 3188.8589 | 107523.6353 | 3365.4898 | 105304.0627 | 3296.0172 | 106225.3947 | 3324.8549
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35968.5567 | 34568.8914 | 36483.662 | 35730.5426 | 36043.1582 | 106005.5314 | 3317.9731 | 101880.4766 | 3188.8589 | 107523.6353 | 3365.4898 | 105304.0627 | 3296.0172 | 106225.3947 | 3324.8549
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 70036.9747 | 67311.5852 | 71039.9733 | 69573.5201 | 70182.2365 | 0.0313 | UAR | 35968.5567 | 34568.8914 | 36483.662 | 35730.5426 | 36043.1582 | 106005.5314 | 3317.9731 | 101880.4766 | 3188.8589 | 107523.6353 | 3365.4898 | 105304.0627 | 3296.0172 | 106225.3947 | 3324.8549
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 41000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1914343.9739 | 1839849.9961 | 1941759.2703 | 1901676.2163 | 1918314.4651 | 0.0313 | UAR | 983140.551 | 944883.0322 | 997220.0946 | 976634.8308 | 985179.6573 | 2897484.5249 | 90691.2656 | 2784733.0283 | 87162.1438 | 2938979.365 | 91990.0541 | 2878311.047 | 90091.1358 | 2903494.1224 | 90879.366
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 2832.9753 | 2722.734 | 2873.5463 | 2814.2287 | 2838.8511 | 16997.8515 | 16336.4043 | 17241.2775 | 16885.3719 | 17033.1063 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.8515 | 458.942 | 16336.4043 | 441.0829 | 17241.2775 | 465.5145 | 16885.3719 | 455.905 | 17033.1063 | 459.8939
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 8478.7325 | 8148.7946 | 8600.1563 | 8422.6263 | 8496.318 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.7325 | 228.9258 | 8148.7946 | 220.0175 | 8600.1563 | 232.2042 | 8422.6263 | 227.4109 | 8496.318 | 229.4006
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 78694.1895 | 75631.9169 | 79821.168 | 78173.4477 | 78857.4071 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78694.1895 | 2463.1281 | 75631.9169 | 2367.279 | 79821.168 | 2498.4026 | 78173.4477 | 2446.8289 | 78857.4071 | 2468.2368
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 42924.1034 | 41253.7728 | 43538.8189 | 42640.0624 | 43013.1311 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42924.1034 | 1343.5244 | 41253.7728 | 1291.2431 | 43538.8189 | 1362.765 | 42640.0624 | 1334.634 | 43013.1311 | 1346.311
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 85848.2067 | 82507.5457 | 87077.6379 | 85280.1248 | 86026.2623 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85848.2067 | 2687.0489 | 82507.5457 | 2582.4862 | 87077.6379 | 2725.5301 | 85280.1248 | 2669.2679 | 86026.2623 | 2692.622
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 70 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 250390.603 | 240647.0082 | 253976.4437 | 248733.6973 | 250909.9317 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250390.603 | 7837.2259 | 240647.0082 | 7532.2514 | 253976.4437 | 7949.4627 | 248733.6973 | 7785.3647 | 250909.9317 | 7853.4809
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29480.5176 | 28333.3251 | 29902.7077 | 29285.4366 | 29541.6624 | 86884.1626 | 5795.1736 | 83503.1888 | 5569.6627 | 88128.4297 | 5878.1663 | 86309.2255 | 5756.8253 | 87064.3668 | 5807.1933
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 34009.2408 | 32685.8195 | 34496.2867 | 33784.192 | 34079.7785 | 0.0667 | UAR | 17465.9644 | 16786.3012 | 17716.0943 | 17350.3872 | 17502.1901 | 51475.2052 | 3433.3962 | 49472.1207 | 3299.7905 | 52212.381 | 3482.5658 | 51134.5792 | 3410.6764 | 51581.9686 | 3440.5173
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29480.5176 | 28333.3251 | 29902.7077 | 29285.4366 | 29541.6624 | 86884.1626 | 5795.1736 | 83503.1888 | 5569.6627 | 88128.4297 | 5878.1663 | 86309.2255 | 5756.8253 | 87064.3668 | 5807.1933
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29480.5176 | 28333.3251 | 29902.7077 | 29285.4366 | 29541.6624 | 86884.1626 | 5795.1736 | 83503.1888 | 5569.6627 | 88128.4297 | 5878.1663 | 86309.2255 | 5756.8253 | 87064.3668 | 5807.1933
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0.0667 | UAR | 29480.5176 | 28333.3251 | 29902.7077 | 29285.4366 | 29541.6624 | 86884.1626 | 5795.1736 | 83503.1888 | 5569.6627 | 88128.4297 | 5878.1663 | 86309.2255 | 5756.8253 | 87064.3668 | 5807.1933
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17976.9477 | 17277.4003 | 18234.3954 | 17857.9891 | 18014.2332 | 52981.161 | 3533.8434 | 50919.4743 | 3396.3289 | 53739.9035 | 3584.4516 | 52630.5696 | 3510.459 | 53091.0478 | 3541.1729
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 57403.645 | 55169.8637 | 58225.7219 | 57023.7888 | 57522.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7205834.2977 | 6925429.4865 | 7309028.9617 | 7158151.2461 | 7220779.7318 |  |  | 318968.2541 | 306556.0573 | 323536.1945 | 316857.5506 | 319629.8179
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12123095.6225 | 11651342.5681 | 12296710.3252 | 12042873.6564 | 12148239.8208 | [7 empty] | 9488448.05 | 9119218.5654 | 9624331.9974 | 9425660.295 | 9508127.7941
|  |  |  | 3.362% | 3.362% | 3.362% | 3.362% | 3.362% | [7 empty] | 0.033616 | 0.033616 | 0.033616 | 0.033616 | 0.033616

## IB
Planilha de Apoio ANEEL - Ref. 07/2017 (Atualizada para 05/2019)
Módulos de Manobra - Interligação de Barras
| Interligação de barras - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1471745.7518 | 1414474.8554 | 1492822.6046 | 1462006.7923 | 1474798.2616
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 628938.0485 | 604463.8173 | 637945.0625 | 624776.1868 | 630242.5126
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.42734 | 0.42734 | 0.42734 | 0.42734 | 0.42734
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 78334.6346 | 75286.3535 | 79456.464 | 77816.2721 | 78497.1065 | 0.0303 | UAR | 33475.6409 | 32172.9838 | 33955.0451 | 33254.123 | 33545.0718 | 111810.2755 | 3387.8513 | 107459.3374 | 3256.0179 | 113411.5091 | 3436.3687 | 111070.3951 | 3365.433 | 112042.1783 | 3394.878
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 8632.0221 | 8296.1193 | 8755.6412 | 8574.9016 | 8649.9256 | 17264.0443 | 16592.2385 | 17511.2825 | 17149.8032 | 17299.8512 | 0.0333 | UAR | 7377.6427 | 7090.5522 | 7483.2978 | 7328.8228 | 7392.9445 | 24641.687 | 820.5682 | 23682.7907 | 788.6369 | 24994.5803 | 832.3195 | 24478.626 | 815.1382 | 24692.7957 | 822.2701
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 12106.5742 | 11635.464 | 12279.9523 | 12026.4616 | 12131.6841 | 36319.7226 | 34906.3921 | 36839.8569 | 36079.3847 | 36395.0524 | 0.0333 | UAR | 15520.925 | 14916.9502 | 15743.2 | 15418.2186 | 15553.1166 | 51840.6476 | 1726.2936 | 49823.3424 | 1659.1173 | 52583.0569 | 1751.0158 | 51497.6033 | 1714.8702 | 51948.1689 | 1729.874
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 160 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 10230.1516 | 9832.0598 | 10376.6575 | 10162.4558 | 10251.3697 | 0.025 | UAR | 4371.7684 | 4201.6473 | 4434.3765 | 4342.8392 | 4380.8358 | 14601.92 | 365.048 | 14033.707 | 350.8427 | 14811.034 | 370.2758 | 14505.295 | 362.6324 | 14632.2055 | 365.8051
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
6 | Cabos de controle e potência IB | m | 3047 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 121677.6749 | 116942.7609 | 123420.2194 | 120872.4992 | 121930.0434 | Rateio | UAR | 51997.921 | 49974.4958 | 52742.5826 | 51653.836 | 52105.7686 | 173675.5959 | 0 | 166917.2567 | 0 | 176162.802 | 0 | 172526.3352 | 0 | 174035.812 | 0
7 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 62099.4509 | 59682.9389 | 62988.7763 | 61688.5212 | 62228.2497 | 0.0313 | UAR | 26537.673 | 25504.9971 | 26917.7186 | 26362.0656 | 26592.7141 | 88637.1238 | 2774.342 | 85187.936 | 2666.3824 | 89906.495 | 2814.0733 | 88050.5868 | 2755.9834 | 88820.9638 | 2780.0962
8 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11373.2884 | 10930.713 | 11536.1651 | 11298.0281 | 11396.8775 | 37987.3388 | 1189.0037 | 36509.1154 | 1142.7353 | 38531.355 | 1206.0314 | 37735.9658 | 1181.1357 | 38066.1273 | 1191.4698
9 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 11373.2884 | 10930.713 | 11536.1651 | 11298.0281 | 11396.8775 | 37987.3388 | 1189.0037 | 36509.1154 | 1142.7353 | 38531.355 | 1206.0314 | 37735.9658 | 1181.1357 | 38066.1273 | 1191.4698
10 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 91784.4328 | 88212.7719 | 93098.8765 | 91177.0691 | 91974.8005 | 306564.4884 | 9595.4685 | 294634.9666 | 9222.0745 | 310954.7946 | 9732.8851 | 304535.8641 | 9531.9725 | 307200.3258 | 9615.3702
11 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
12 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
13 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
15 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37487.0503 | 36028.2949 | 38023.9019 | 37238.9878 | 37564.8012 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487.0503 | 1173.3447 | 36028.2949 | 1127.6856 | 38023.9019 | 1190.1481 | 37238.9878 | 1165.5803 | 37564.8012 | 1175.7783
16 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
17 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
18 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
19 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 14958.7533 | 14376.6546 | 15172.9774 | 14859.767 | 14989.7788 | 49962.9665 | 3332.5299 | 48018.7286 | 3202.8492 | 50678.4856 | 3380.255 | 49632.3474 | 3310.4776 | 50066.5934 | 3339.4418
| SUBTOTAL | [7 empty] | 746842.9922 | 717780.6575 | 757538.5214 | 741900.92 | 748391.9999 |  |  | 27991.9396 | 26902.673 | 28392.8118 | 27806.7089 | 28049.9969
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1350068.0769 | 1297532.0945 | 1369402.3852 | 1341134.2931 | 1352868.2181 | [7 empty] | 841938.7301 | 809175.8798 | 853996.1243 | 836367.3825 | 843684.9734
|  |  |  | 3.325% | 3.325% | 3.325% | 3.325% | 3.325% | [7 empty] | 0.033247 | 0.033247 | 0.033247 | 0.033247 | 0.033247
| Interligação de barras - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 1764918.2357 | 1696238.9483 | 1790193.608 | 1753239.2706 | 1768578.8069
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 802008.0389 | 770799.0347 | 813493.5862 | 796700.924 | 803671.463
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.45442 | 0.45442 | 0.45442 | 0.45442 | 0.45442
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 136493.6517 | 131182.1951 | 138448.3756 | 135590.4345 | 136776.7497 | 0.0303 | UAR | 62024.973 | 59611.3593 | 62913.2319 | 61614.5362 | 62153.6174 | 198518.6247 | 6015.1143 | 190793.5543 | 5781.0447 | 201361.6075 | 6101.2567 | 197204.9706 | 5975.3106 | 198930.3671 | 6027.5901
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 34233.8824 | 32901.7194 | 34724.1454 | 34007.347 | 34304.886 | 68467.7647 | 65803.4389 | 69448.2907 | 68014.6941 | 68609.7719 | 0.0333 | UAR | 31112.8848 | 29902.171 | 31558.452 | 30907.002 | 31177.4152 | 99580.6495 | 3316.0356 | 95705.6099 | 3186.9968 | 101006.7428 | 3363.5245 | 98921.6961 | 3294.0925 | 99787.1871 | 3322.9133
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 29140.1067 | 28006.1608 | 29557.4218 | 28947.2783 | 29200.5454 | 87420.32 | 84018.4824 | 88672.2654 | 86841.835 | 87601.6363 | 0.0333 | UAR | 39725.2394 | 38179.3881 | 40294.1441 | 39462.3662 | 39807.6325 | 127145.5595 | 4233.9471 | 122197.8705 | 4069.1891 | 128966.4094 | 4294.5814 | 126304.2012 | 4205.9299 | 127409.2688 | 4242.7286
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 160 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 10230.1516 | 9832.0598 | 10376.6575 | 10162.4558 | 10251.3697 | 0.025 | UAR | 4648.7501 | 4467.8506 | 4715.3248 | 4617.988 | 4658.392 | 14878.9017 | 371.9725 | 14299.9104 | 357.4978 | 15091.9823 | 377.2996 | 14780.4438 | 369.5111 | 14909.7617 | 372.744
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 8289.5256 | 7966.9504 | 8408.2398 | 8234.6714 | 8306.7187 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.5256 | 207.2381 | 7966.9504 | 199.1738 | 8408.2398 | 210.206 | 8234.6714 | 205.8668 | 8306.7187 | 207.668
6 | Cabos de controle e potência IB | m | 3047 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 121677.6749 | 116942.7609 | 123420.2194 | 120872.4992 | 121930.0434 | Rateio | UAR | 55292.3481 | 53140.7249 | 56084.1891 | 54926.4629 | 55407.0285 | 176970.023 | 0 | 170083.4858 | 0 | 179504.4085 | 0 | 175798.9621 | 0 | 177337.0719 | 0
7 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 74706.1063 | 71799.0242 | 75775.9715 | 74211.7548 | 74861.0523 | 0.0313 | UAR | 33947.6904 | 32626.6642 | 34433.8548 | 33723.0489 | 34018.1004 | 108653.7967 | 3400.8638 | 104425.6884 | 3268.524 | 110209.8264 | 3449.5676 | 107934.8037 | 3378.3594 | 108879.1527 | 3407.9175
8 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12093.8647 | 11623.2491 | 12267.0608 | 12013.8362 | 12118.9483 | 38707.9151 | 1211.5577 | 37201.6515 | 1164.4117 | 39262.2506 | 1228.9084 | 38451.7738 | 1203.5405 | 38788.1981 | 1214.0706
9 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 26614.0504 | 25578.4024 | 26995.1899 | 26437.9376 | 26669.2499 | 0.0313 | UAR | 12093.8647 | 11623.2491 | 12267.0608 | 12013.8362 | 12118.9483 | 38707.9151 | 1211.5577 | 37201.6515 | 1164.4117 | 39262.2506 | 1228.9084 | 38451.7738 | 1203.5405 | 38788.1981 | 1214.0706
10 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 214780.0556 | 206422.1947 | 217855.9181 | 213358.795 | 215225.5254 | 0.0313 | UAR | 97599.6098 | 93801.6596 | 98997.3326 | 96953.7655 | 97802.0387 | 312379.6654 | 9777.4835 | 300223.8543 | 9397.0066 | 316853.2508 | 9917.5067 | 310312.5605 | 9712.7831 | 313027.564 | 9797.7628
11 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
12 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 227.9734 | 219.1022 | 231.2382 | 226.4649 | 228.4463 | 1367.8405 | 1314.613 | 1387.4294 | 1358.7892 | 1370.6775 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.8405 | 36.9317 | 1314.613 | 35.4946 | 1387.4294 | 37.4606 | 1358.7892 | 36.6873 | 1370.6775 | 37.0083
13 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 719.6559 | 691.6515 | 729.9621 | 714.8937 | 721.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 5937.8343 | 5706.7719 | 6022.87 | 5898.542 | 5950.1498 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.8343 | 185.8542 | 5706.7719 | 178.622 | 6022.87 | 188.5158 | 5898.542 | 184.6244 | 5950.1498 | 186.2397
15 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 37487.0503 | 36028.2949 | 38023.9019 | 37238.9878 | 37564.8012 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487.0503 | 1173.3447 | 36028.2949 | 1127.6856 | 38023.9019 | 1190.1481 | 37238.9878 | 1165.5803 | 37564.8012 | 1175.7783
16 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
17 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
18 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 47609.9847 | 45757.3097 | 48291.8067 | 47294.9359 | 47708.7313 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47609.9847 | 1490.1925 | 45757.3097 | 1432.2038 | 48291.8067 | 1511.5335 | 47294.9359 | 1480.3315 | 47708.7313 | 1493.2833
19 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15906.4935 | 15287.5149 | 16134.2902 | 15801.2357 | 15939.4847 | 50910.7068 | 3395.7441 | 48929.5889 | 3263.6036 | 51639.7984 | 3444.3746 | 50573.8162 | 3373.2735 | 51016.2993 | 3402.7872
| SUBTOTAL | [7 empty] | 919912.9826 | 884115.8749 | 933087.0451 | 913825.6572 | 921820.9503 |  |  | 36546.1073 | 35123.9675 | 37069.4837 | 36304.2714 | 36621.9067
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1643240.5608 | 1579296.1874 | 1666773.3886 | 1632366.7715 | 1646648.7635 | [7 empty] | 1107388.6781 | 1064296.2199 | 1123247.5777 | 1100060.7728 | 1109685.4843
|  |  |  | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | [7 empty] | 0.033002 | 0.033002 | 0.033002 | 0.033002 | 0.033002
| Interligação de barras - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3689494.8273 | 3545923.3743 | 3742332.0372 | 3665080.3924 | 3697147.1129
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 1647856.902 | 1583732.8902 | 1671455.8404 | 1636952.565 | 1651274.6793
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 136359.1514 | 131052.9286 | 138311.9491 | 135456.8242 | 136641.9704 | 441662.5931 | 13382.3766 | 424475.9204 | 12861.6204 | 447987.6377 | 13574.0254 | 438739.9863 | 13293.8216 | 442578.6341 | 13410.1326
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 95830.5011 | 92101.3933 | 97202.8886 | 95196.3635 | 96029.2607 | 0.0333 | UAR | 42801.2398 | 41135.6903 | 43414.1958 | 42518.0118 | 42890.0127 | 138631.7409 | 4616.437 | 133237.0835 | 4436.7949 | 140617.0844 | 4682.5489 | 137714.3753 | 4585.8887 | 138919.2734 | 4626.0118
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 57007.6002 | 54789.2304 | 57824.0054 | 56630.3647 | 57125.8382 | 184645.6529 | 6148.7002 | 177460.4295 | 5909.4323 | 187289.961 | 6236.7557 | 183423.8002 | 6108.0125 | 185028.6217 | 6161.4531
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 14849.7117 | 14271.8562 | 15062.3742 | 14751.4469 | 14880.5111 | 48097.7044 | 1202.4426 | 46226.0505 | 1155.6513 | 48786.5111 | 1219.6628 | 47779.4283 | 1194.4857 | 48197.4626 | 1204.9366
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 6088 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 243115.7482 | 233655.244 | 246597.4058 | 241506.9823 | 243619.9883 | Rateio | UAR | 108583.9613 | 104358.5706 | 110138.9909 | 107865.4304 | 108809.1725 | 351699.7095 | 0 | 338013.8147 | 0 | 356736.3967 | 0 | 349372.4127 | 0 | 352429.1608 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 68636.2352 | 65965.3535 | 69619.1738 | 68182.0497 | 68778.5918 | 0.0313 | UAR | 30655.3334 | 29462.4246 | 31094.348 | 30452.4783 | 30718.9148 | 99291.5685 | 3107.8261 | 95427.7781 | 2986.8895 | 100713.5218 | 3152.3332 | 98634.528 | 3087.2607 | 99497.5066 | 3114.272
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13138 | 12626.7534 | 13326.1491 | 13051.0621 | 13165.2492 | 42553.5294 | 1331.9255 | 40897.6192 | 1280.0955 | 43162.9379 | 1351 | 42271.9406 | 1323.1117 | 42641.7885 | 1334.688
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13138 | 12626.7534 | 13326.1491 | 13051.0621 | 13165.2492 | 42553.5294 | 1331.9255 | 40897.6192 | 1280.0955 | 43162.9379 | 1351 | 42271.9406 | 1323.1117 | 42641.7885 | 1334.688
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 256920.8891 | 246923.1774 | 260600.2499 | 255220.7706 | 257453.762 | 832157.9076 | 26046.5425 | 799775.6641 | 25032.9783 | 844075.2307 | 26419.5547 | 826651.2824 | 25874.1851 | 833883.8647 | 26100.565
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 8298.66 | 7975.7294 | 8417.505 | 8243.7454 | 8315.872 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.66 | 259.7481 | 7975.7294 | 249.6403 | 8417.505 | 263.4679 | 8243.7454 | 258.0292 | 8315.872 | 260.2868
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1952180.2872 | 1876213.963 | 1980137.437 | 1939262.156 | 1956229.2538 |  |  | 80135.4069 | 77017.0513 | 81283.0251 | 79605.1282 | 80301.6137
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3446379.0791 | 3312268.1303 | 3495734.6314 | 3423573.4101 | 3453527.1246 | [7 empty] | 2336470.8682 | 2245550.4215 | 2369931.4386 | 2321009.777 | 2341316.8818
|  |  |  | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | [7 empty] | 0.034298 | 0.034298 | 0.034298 | 0.034298 | 0.034298
| Interligação de barras - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3689494.8273 | 3545923.3743 | 3742332.0372 | 3665080.3924 | 3697147.1129
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 1647856.902 | 1583732.8902 | 1671455.8404 | 1636952.565 | 1651274.6793
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663 | 0.44663
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 305303.4417 | 293422.9918 | 309675.6886 | 303283.1622 | 305936.6637 | 0.0303 | UAR | 136359.1514 | 131052.9286 | 138311.9491 | 135456.8242 | 136641.9704 | 441662.5931 | 13382.3766 | 424475.9204 | 12861.6204 | 447987.6377 | 13574.0254 | 438739.9863 | 13293.8216 | 442578.6341 | 13410.1326
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 47915.2506 | 46050.6966 | 48601.4443 | 47598.1818 | 48014.6304 | 95830.5011 | 92101.3933 | 97202.8886 | 95196.3635 | 96029.2607 | 0.0333 | UAR | 42801.2398 | 41135.6903 | 43414.1958 | 42518.0118 | 42890.0127 | 138631.7409 | 4616.437 | 133237.0835 | 4436.7949 | 140617.0844 | 4682.5489 | 137714.3753 | 4585.8887 | 138919.2734 | 4626.0118
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 42546.0176 | 40890.3997 | 43155.3186 | 42264.4785 | 42634.2612 | 127638.0527 | 122671.1991 | 129465.9557 | 126793.4355 | 127902.7835 | 0.0333 | UAR | 57007.6002 | 54789.2304 | 57824.0054 | 56630.3647 | 57125.8382 | 184645.6529 | 6148.7002 | 177460.4295 | 5909.4323 | 187289.961 | 6236.7557 | 183423.8002 | 6108.0125 | 185028.6217 | 6161.4531
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 33247.9928 | 31954.1943 | 33724.1369 | 33027.9814 | 33316.9516 | 0.025 | UAR | 14849.7117 | 14271.8562 | 15062.3742 | 14751.4469 | 14880.5111 | 48097.7044 | 1202.4426 | 46226.0505 | 1155.6513 | 48786.5111 | 1219.6628 | 47779.4283 | 1194.4857 | 48197.4626 | 1204.9366
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 4144.7628 | 3983.4752 | 4204.1199 | 4117.3357 | 4153.3593 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.7628 | 103.6191 | 3983.4752 | 99.5869 | 4204.1199 | 105.103 | 4117.3357 | 102.9334 | 4153.3593 | 103.834
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 6088 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 243115.7482 | 233655.244 | 246597.4058 | 241506.9823 | 243619.9883 | Rateio | UAR | 108583.9613 | 104358.5706 | 110138.9909 | 107865.4304 | 108809.1725 | 351699.7095 | 0 | 338013.8147 | 0 | 356736.3967 | 0 | 349372.4127 | 0 | 352429.1608 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 68636.2352 | 65965.3535 | 69619.1738 | 68182.0497 | 68778.5918 | 0.0313 | UAR | 30655.3334 | 29462.4246 | 31094.348 | 30452.4783 | 30718.9148 | 99291.5685 | 3107.8261 | 95427.7781 | 2986.8895 | 100713.5218 | 3152.3332 | 98634.528 | 3087.2607 | 99497.5066 | 3114.272
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13138 | 12626.7534 | 13326.1491 | 13051.0621 | 13165.2492 | 42553.5294 | 1331.9255 | 40897.6192 | 1280.0955 | 43162.9379 | 1351 | 42271.9406 | 1323.1117 | 42641.7885 | 1334.688
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 29415.5294 | 28270.8658 | 29836.7888 | 29220.8784 | 29476.5393 | 0.0313 | UAR | 13138 | 12626.7534 | 13326.1491 | 13051.0621 | 13165.2492 | 42553.5294 | 1331.9255 | 40897.6192 | 1280.0955 | 43162.9379 | 1351 | 42271.9406 | 1323.1117 | 42641.7885 | 1334.688
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 575237.0185 | 552852.4866 | 583474.9807 | 571430.5118 | 576430.1027 | 0.0313 | UAR | 256920.8891 | 246923.1774 | 260600.2499 | 255220.7706 | 257453.762 | 832157.9076 | 26046.5425 | 799775.6641 | 25032.9783 | 844075.2307 | 26419.5547 | 826651.2824 | 25874.1851 | 833883.8647 | 26100.565
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 474.0323 | 455.586 | 480.8209 | 470.8955 | 475.0155 | 2844.194 | 2733.5162 | 2884.9256 | 2825.3731 | 2850.093 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.194 | 76.7932 | 2733.5162 | 73.8049 | 2884.9256 | 77.893 | 2825.3731 | 76.2851 | 2850.093 | 76.9525
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 741.307 | 712.4601 | 751.9232 | 736.4015 | 742.8445 | 2223.9209 | 2137.3802 | 2255.7696 | 2209.2046 | 2228.5335 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.9209 | 60.0459 | 2137.3802 | 57.7093 | 2255.7696 | 60.9058 | 2209.2046 | 59.6485 | 2228.5335 | 60.1704
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18135.4337 | 17429.719 | 18395.151 | 18015.4264 | 18173.0479 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18135.4337 | 567.6391 | 17429.719 | 545.5502 | 18395.151 | 575.7682 | 18015.4264 | 563.8828 | 18173.0479 | 568.8164
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 8298.66 | 7975.7294 | 8417.505 | 8243.7454 | 8315.872 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.66 | 259.7481 | 7975.7294 | 249.6403 | 8417.505 | 263.4679 | 8243.7454 | 258.0292 | 8315.872 | 260.2868
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 243630.0567 | 234149.539 | 247119.0798 | 242017.8875 | 244135.3635 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243630.0567 | 7625.6208 | 234149.539 | 7328.8806 | 247119.0798 | 7734.8272 | 242017.8875 | 7575.1599 | 244135.3635 | 7641.4369
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 15634.1009 | 15025.7221 | 15857.9967 | 15530.6456 | 15666.5272 | 50638.3142 | 3377.5756 | 48667.7961 | 3246.142 | 51363.5049 | 3425.9458 | 50303.2261 | 3355.2252 | 50743.3418 | 3384.5809
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1952180.2872 | 1876213.963 | 1980137.437 | 1939262.156 | 1956229.2538 |  |  | 80135.4069 | 77017.0513 | 81283.0251 | 79605.1282 | 80301.6137
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3446379.0791 | 3312268.1303 | 3495734.6314 | 3423573.4101 | 3453527.1246 | [7 empty] | 2336470.8682 | 2245550.4215 | 2369931.4386 | 2321009.777 | 2341316.8818
|  |  |  | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | [7 empty] | 0.034298 | 0.034298 | 0.034298 | 0.034298 | 0.034298
| Interligação de barras - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4762511.4798 | 4577185.1071 | 4830715.3479 | 4730996.589 | 4772389.2814
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 2283428.6496 | 2194572.2656 | 2316129.6031 | 2268318.5538 | 2288164.6497
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.47946 | 0.47946 | 0.47946 | 0.47946 | 0.47946
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 190491.7546 | 183079.0385 | 193219.7847 | 189231.2166 | 190886.8486 | 587797.4328 | 17810.2622 | 564924.1303 | 17117.2011 | 596215.2726 | 18065.3228 | 583907.8103 | 17692.4067 | 589016.5683 | 17847.202
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 143654.3745 | 138064.2685 | 145711.647 | 142703.7727 | 143952.3243 | 0.0333 | UAR | 68876.3724 | 66196.1462 | 69862.7501 | 68420.5979 | 69019.2271 | 212530.747 | 7077.2739 | 204260.4147 | 6801.8718 | 215574.3972 | 7178.6274 | 211124.3707 | 7030.4415 | 212971.5515 | 7091.9527
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 80873.7821 | 77726.6937 | 82031.9745 | 80338.6173 | 81041.5203 | 249550.9666 | 8310.0472 | 239840.0451 | 7986.6735 | 253124.7829 | 8429.0553 | 247899.617 | 8255.0572 | 250068.5538 | 8327.2828
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1232 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 78772.1675 | 75706.8604 | 79900.2627 | 78250.9097 | 78935.5468 | 0.025 | UAR | 37768.019 | 36298.3301 | 38308.8943 | 37518.0973 | 37846.3527 | 116540.1865 | 2913.5047 | 112005.1906 | 2800.1298 | 118209.157 | 2955.2289 | 115769.0069 | 2894.2252 | 116781.8994 | 2919.5475
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 8302 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 331528.7355 | 318627.7654 | 336276.5544 | 329334.9157 | 332216.3506 | Rateio | UAR | 158954.4122 | 152768.9269 | 161230.7963 | 157902.5657 | 159284.0954 | 490483.1476 | 0 | 471396.6923 | 0 | 497507.3507 | 0 | 487237.4814 | 0 | 491500.446 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 123265.0754 | 118468.39 | 125030.353 | 122449.3954 | 123520.7363 | 0.0313 | UAR | 59100.5409 | 56800.7273 | 59946.919 | 58709.4559 | 59223.1198 | 182365.6163 | 5708.0438 | 175269.1173 | 5485.9234 | 184977.2721 | 5789.7886 | 181158.8513 | 5670.272 | 182743.8561 | 5719.8827
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14775.1352 | 14200.1818 | 14986.7298 | 14677.364 | 14805.78 | 45591.4041 | 1427.0109 | 43817.2793 | 1371.4808 | 46244.318 | 1447.4472 | 45289.7128 | 1417.568 | 45685.964 | 1429.9707
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14775.1352 | 14200.1818 | 14986.7298 | 14677.364 | 14805.78 | 45591.4041 | 1427.0109 | 43817.2793 | 1371.4808 | 46244.318 | 1447.4472 | 45289.7128 | 1417.568 | 45685.964 | 1429.9707
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 402062.7709 | 386417.069 | 407820.7069 | 399402.2074 | 402896.6789 | 1240638.8141 | 38831.9949 | 1192361.116 | 37320.9029 | 1258405.9872 | 39388.1074 | 1232429.1548 | 38575.0325 | 1243211.9909 | 38912.5353
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 3075.6551 | 2955.9703 | 3119.7015 | 3055.3026 | 3082.0342 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6551 | 83.0427 | 2955.9703 | 79.8112 | 3119.7015 | 84.2319 | 3055.3026 | 82.4932 | 3082.0342 | 83.2149
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 24895.98 | 23927.1882 | 25252.515 | 24731.2362 | 24947.6161 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24895.98 | 779.2442 | 23927.1882 | 748.921 | 25252.515 | 790.4037 | 24731.2362 | 774.0877 | 24947.6161 | 780.8604
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2539245.1257 | 2440434.0067 | 2575609.6238 | 2522442.2197 | 2544511.7082 |  |  | 105254.0555 | 101158.2434 | 106761.3976 | 104557.5596 | 105472.3602
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4430982.7443 | 4258557.3417 | 4494438.7935 | 4401661.6733 | 4440172.9307 | [7 empty] | 3143572.231 | 3021244.5807 | 3188591.2901 | 3122770.3209 | 3150092.2326
|  |  |  | 3.348% | 3.348% | 3.348% | 3.348% | 3.348% | [7 empty] | 0.033482 | 0.033482 | 0.033482 | 0.033482 | 0.033482
| Interligação de barras - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 4762511.4798 | 4577185.1071 | 4830715.3479 | 4730996.589 | 4772389.2814
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 2283428.6496 | 2194572.2656 | 2316129.6031 | 2268318.5538 | 2288164.6497
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.47946 | 0.47946 | 0.47946 | 0.47946 | 0.47946
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 397305.6782 | 381845.0918 | 402995.4879 | 394676.5937 | 398129.7196 | 0.0303 | UAR | 190491.7546 | 183079.0385 | 193219.7847 | 189231.2166 | 190886.8486 | 587797.4328 | 17810.2622 | 564924.1303 | 17117.2011 | 596215.2726 | 18065.3228 | 583907.8103 | 17692.4067 | 589016.5683 | 17847.202
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 71827.1873 | 69032.1342 | 72855.8235 | 71351.8864 | 71976.1622 | 143654.3745 | 138064.2685 | 145711.647 | 142703.7727 | 143952.3243 | 0.0333 | UAR | 68876.3724 | 66196.1462 | 69862.7501 | 68420.5979 | 69019.2271 | 212530.747 | 7077.2739 | 204260.4147 | 6801.8718 | 215574.3972 | 7178.6274 | 211124.3707 | 7030.4415 | 212971.5515 | 7091.9527
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 56225.7282 | 54037.7838 | 57030.9361 | 55853.6666 | 56342.3445 | 168677.1845 | 162113.3514 | 171092.8084 | 167560.9997 | 169027.0335 | 0.0333 | UAR | 80873.7821 | 77726.6937 | 82031.9745 | 80338.6173 | 81041.5203 | 249550.9666 | 8310.0472 | 239840.0451 | 7986.6735 | 253124.7829 | 8429.0553 | 247899.617 | 8255.0572 | 250068.5538 | 8327.2828
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1232 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 78772.1675 | 75706.8604 | 79900.2627 | 78250.9097 | 78935.5468 | 0.025 | UAR | 37768.019 | 36298.3301 | 38308.8943 | 37518.0973 | 37846.3527 | 116540.1865 | 2913.5047 | 112005.1906 | 2800.1298 | 118209.157 | 2955.2289 | 115769.0069 | 2894.2252 | 116781.8994 | 2919.5475
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 3223.7044 | 3098.2585 | 3269.871 | 3202.3722 | 3230.3906 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.7044 | 80.5926 | 3098.2585 | 77.4565 | 3269.871 | 81.7468 | 3202.3722 | 80.0593 | 3230.3906 | 80.7598
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 8302 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 331528.7355 | 318627.7654 | 336276.5544 | 329334.9157 | 332216.3506 | Rateio | UAR | 158954.4122 | 152768.9269 | 161230.7963 | 157902.5657 | 159284.0954 | 490483.1476 | 0 | 471396.6923 | 0 | 497507.3507 | 0 | 487237.4814 | 0 | 491500.446 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 123265.0754 | 118468.39 | 125030.353 | 122449.3954 | 123520.7363 | 0.0313 | UAR | 59100.5409 | 56800.7273 | 59946.919 | 58709.4559 | 59223.1198 | 182365.6163 | 5708.0438 | 175269.1173 | 5485.9234 | 184977.2721 | 5789.7886 | 181158.8513 | 5670.272 | 182743.8561 | 5719.8827
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14775.1352 | 14200.1818 | 14986.7298 | 14677.364 | 14805.78 | 45591.4041 | 1427.0109 | 43817.2793 | 1371.4808 | 46244.318 | 1447.4472 | 45289.7128 | 1417.568 | 45685.964 | 1429.9707
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 30816.2688 | 29617.0975 | 31257.5883 | 30612.3488 | 30880.1841 | 0.0313 | UAR | 14775.1352 | 14200.1818 | 14986.7298 | 14677.364 | 14805.78 | 45591.4041 | 1427.0109 | 43817.2793 | 1371.4808 | 46244.318 | 1447.4472 | 45289.7128 | 1417.568 | 45685.964 | 1429.9707
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 838576.0432 | 805944.0471 | 850585.2804 | 833026.9474 | 840315.312 | 0.0313 | UAR | 402062.7709 | 386417.069 | 407820.7069 | 399402.2074 | 402896.6789 | 1240638.8141 | 38831.9949 | 1192361.116 | 37320.9029 | 1258405.9872 | 39388.1074 | 1232429.1548 | 38575.0325 | 1243211.9909 | 38912.5353
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 4764.7184 | 4579.3061 | 4832.9538 | 4733.1889 | 4774.6007 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.7184 | 128.6474 | 4579.3061 | 123.6413 | 4832.9538 | 130.4898 | 4733.1889 | 127.7961 | 4774.6007 | 128.9142
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 813.0334 | 781.3954 | 824.6769 | 807.6534 | 814.7197 | 4878.2006 | 4688.3724 | 4948.0613 | 4845.9202 | 4888.3184 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.2006 | 131.7114 | 4688.3724 | 126.5861 | 4948.0613 | 133.5977 | 4845.9202 | 130.8398 | 4888.3184 | 131.9846
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1025.2184 | 985.3234 | 1039.9005 | 1018.4342 | 1027.3447 | 3075.6551 | 2955.9703 | 3119.7015 | 3055.3026 | 3082.0342 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6551 | 83.0427 | 2955.9703 | 79.8112 | 3119.7015 | 84.2319 | 3055.3026 | 82.4932 | 3082.0342 | 83.2149
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 12126.0592 | 11654.1908 | 12299.7163 | 12045.8176 | 12151.2095 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.0592 | 379.5457 | 11654.1908 | 364.7762 | 12299.7163 | 384.9811 | 12045.8176 | 377.0341 | 12151.2095 | 380.3329
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 24895.98 | 23927.1882 | 25252.515 | 24731.2362 | 24947.6161 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24895.98 | 779.2442 | 23927.1882 | 748.921 | 25252.515 | 790.4037 | 24731.2362 | 774.0877 | 24947.6161 | 780.8604
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 14057.6439 | 13510.6106 | 14258.9632 | 13964.6204 | 14086.8004 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14057.6439 | 440.0043 | 13510.6106 | 422.8821 | 14258.9632 | 446.3055 | 13964.6204 | 437.0926 | 14086.8004 | 440.9169
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 6223.995 | 5981.7971 | 6313.1287 | 6182.809 | 6236.904 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223.995 | 194.811 | 5981.7971 | 187.2302 | 6313.1287 | 197.6009 | 6182.809 | 193.5219 | 6236.904 | 195.2151
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 182570.5197 | 175466.0471 | 185185.1098 | 181362.3987 | 182949.1845 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182570.5197 | 5714.4573 | 175466.0471 | 5492.0873 | 185185.1098 | 5796.2939 | 181362.3987 | 5676.6431 | 182949.1845 | 5726.3095
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16783.0826 | 16129.9927 | 17023.4329 | 16672.0242 | 16817.8919 | 51787.2958 | 3454.2126 | 49772.0668 | 3319.7969 | 52528.9411 | 3503.6804 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51894.7065 | 3461.3769
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2539245.1257 | 2440434.0067 | 2575609.6238 | 2522442.2197 | 2544511.7082 |  |  | 105254.0555 | 101158.2434 | 106761.3976 | 104557.5596 | 105472.3602
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4430982.7443 | 4258557.3417 | 4494438.7935 | 4401661.6733 | 4440172.9307 | [7 empty] | 3143572.231 | 3021244.5807 | 3188591.2901 | 3122770.3209 | 3150092.2326
|  |  |  | 3.348% | 3.348% | 3.348% | 3.348% | 3.348% | [7 empty] | 0.033482 | 0.033482 | 0.033482 | 0.033482 | 0.033482
| Interligação de barras - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7500359.4818 | 7208493.6413 | 7607772.0374 | 7450727.4734 | 7515915.783
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 3474393.9486 | 3339192.8409 | 3524150.7014 | 3451402.8973 | 3481600.099
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.46323 | 0.46323 | 0.46323 | 0.46323 | 0.46323
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 225181.3096 | 216418.6986 | 228406.1283 | 231527.9195 | 225648.3523 | 711292.2099 | 21552.154 | 683613.2834 | 20713.4825 | 721478.6168 | 21860.8021 | 714422.0859 | 21646.9892 | 712767.4826 | 21596.8547
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 174877.3975 | 168072.2919 | 177381.8146 | 173720.1841 | 175240.1062 | 0.0333 | UAR | 81008.5134 | 77856.1821 | 82168.6353 | 83291.6933 | 81176.5311 | 255885.911 | 8521.0008 | 245928.474 | 8189.4182 | 259550.4499 | 8643.03 | 257011.8774 | 8558.4955 | 256416.6373 | 8538.674
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 421021.6379 | 404638.1786 | 427051.0835 | 418235.6181 | 421894.8679 | 0.0333 | UAR | 195029.9895 | 187440.6743 | 197823.0115 | 200526.8012 | 195434.4961 | 616051.6273 | 20514.5192 | 592078.8529 | 19716.2258 | 624874.0951 | 20808.3074 | 618762.4193 | 20604.7886 | 617329.364 | 20557.0678
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 335421.0962 | 322368.6605 | 340224.6576 | 333201.5196 | 336116.7844 | 0.025 | UAR | 155377.2229 | 149330.9388 | 157602.3782 | 159756.4434 | 155699.4867 | 490798.3191 | 12269.958 | 471699.5993 | 11792.49 | 497827.0358 | 12445.6759 | 492957.963 | 12323.9491 | 491816.2712 | 12295.4068
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 10377 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 414390.9525 | 398265.517 | 420325.4403 | 411648.8099 | 415250.4301 | Rateio | UAR | 191958.455 | 184488.6642 | 194707.4896 | 197368.6972 | 192356.591 | 606349.4075 | 0 | 582754.1812 | 0 | 615032.9299 | 0 | 609017.5071 | 0 | 607607.0211 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 212912.403 | 204627.2191 | 215961.5188 | 211503.5011 | 213353.999 | 0.0313 | UAR | 98627.4813 | 94789.5329 | 100039.9242 | 101407.242 | 98832.042 | 311539.8842 | 9751.1984 | 299416.752 | 9371.7443 | 316001.4431 | 9890.8452 | 312910.7431 | 9794.1063 | 312186.041 | 9771.4231
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 2280 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 106456.2015 | 102313.6095 | 107980.7594 | 105751.7506 | 106676.9995 | 0.0313 | UAR | 49313.7406 | 47394.7664 | 50019.9621 | 50703.621 | 49416.021 | 155769.9421 | 4875.5992 | 149708.376 | 4685.8722 | 158000.7215 | 4945.4226 | 156455.3715 | 4897.0531 | 156093.0205 | 4885.7115
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 6840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 319368.6044 | 306940.8286 | 323942.2783 | 317255.2517 | 320030.9986 | 0.0313 | UAR | 147941.2219 | 142184.2993 | 150059.8863 | 152110.8629 | 148248.063 | 467309.8264 | 14626.7976 | 449125.1279 | 14057.6165 | 474002.1646 | 14836.2678 | 469366.1146 | 14691.1594 | 468279.0615 | 14657.1346
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 432576.6723 | 415743.5652 | 438771.5975 | 444768.6051 | 433473.8684 | 1366403.001 | 42768.4139 | 1313231.3682 | 41104.1418 | 1385971.2415 | 43380.8999 | 1372415.5398 | 42956.6064 | 1369237.0221 | 42857.1188
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 28588.3102 | 27475.8367 | 28997.723 | 28399.1332 | 28647.6044 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28588.3102 | 771.8844 | 27475.8367 | 741.8476 | 28997.723 | 782.9385 | 28399.1332 | 766.7766 | 28647.6044 | 773.4853
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16215.013 | 15584.0288 | 16447.228 | 16672.0242 | 16248.6442 | 51219.2263 | 3416.3224 | 49226.1028 | 3283.3811 | 51952.7362 | 3465.2475 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51325.4588 | 3423.4081
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16215.013 | 15584.0288 | 16447.228 | 16672.0242 | 16248.6442 | 51219.2263 | 3416.3224 | 49226.1028 | 3283.3811 | 51952.7362 | 3465.2475 | 51444.6046 | 3431.3551 | 51325.4588 | 3423.4081
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4108284.1659 | 3948416.1203 | 4167118.8527 | 4081098.483 | 4116805.0515 |  |  | 161299.2857 | 155022.553 | 163609.2508 | 161793.245 | 161633.8324
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7085968.5293 | 6810228.1243 | 7187446.5971 | 7039078.6635 | 7100665.3529 | [7 empty] | 5111379.3909 | 4912477.3188 | 5184579.392 | 5126886.9097 | 5121980.7703
|  |  |  | 3.156% | 3.156% | 3.156% | 3.156% | 3.156% | [7 empty] | 0.031557 | 0.031557 | 0.031557 | 0.031558 | 0.031557
| Interligação de barras - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 7500359.4818 | 7208493.6413 | 7607772.0374 | 7450727.4734 | 7515915.783
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 3474393.9486 | 3339192.8409 | 3524150.7014 | 3451402.8973 | 3481600.099
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.46323 | 0.46323 | 0.46323 | 0.46323 | 0.46323
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 486110.9003 | 467194.5848 | 493072.4885 | 482894.1664 | 487119.1303 | 0.0303 | UAR | 225181.3096 | 216418.6986 | 228406.1283 | 223691.2209 | 225648.3523 | 711292.2099 | 21552.154 | 683613.2834 | 20713.4825 | 721478.6168 | 21860.8021 | 706585.3873 | 21409.5372 | 712767.4826 | 21596.8547
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 87438.6988 | 84036.1459 | 88690.9073 | 86860.0921 | 87620.0531 | 174877.3975 | 168072.2919 | 177381.8146 | 173720.1841 | 175240.1062 | 0.0333 | UAR | 81008.5134 | 77856.1821 | 82168.6353 | 80472.4571 | 81176.5311 | 255885.911 | 8521.0008 | 245928.474 | 8189.4182 | 259550.4499 | 8643.03 | 254192.6412 | 8464.615 | 256416.6373 | 8538.674
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 70170.273 | 67439.6964 | 71175.1806 | 69705.9364 | 70315.8113 | 421021.6379 | 404638.1786 | 427051.0835 | 418235.6181 | 421894.8679 | 0.0333 | UAR | 195029.9895 | 187440.6743 | 197823.0115 | 193739.4207 | 195434.4961 | 616051.6273 | 20514.5192 | 592078.8529 | 19716.2258 | 624874.0951 | 20808.3074 | 611975.0388 | 20378.7688 | 617329.364 | 20557.0678
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 335421.0962 | 322368.6605 | 340224.6576 | 333201.5196 | 336116.7844 | 0.025 | UAR | 155377.2229 | 149330.9388 | 157602.3782 | 154349.0477 | 155699.4867 | 490798.3191 | 12269.958 | 471699.5993 | 11792.49 | 497827.0358 | 12445.6759 | 487550.5672 | 12188.7642 | 491816.2712 | 12295.4068
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 10377 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 414390.9525 | 398265.517 | 420325.4403 | 411648.8099 | 415250.4301 | Rateio | UAR | 191958.455 | 184488.6642 | 194707.4896 | 190688.2114 | 192356.591 | 606349.4075 | 0 | 582754.1812 | 0 | 615032.9299 | 0 | 602337.0213 | 0 | 607607.0211 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4560 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 212912.403 | 204627.2191 | 215961.5188 | 211503.5011 | 213353.999 | 0.0313 | UAR | 98627.4813 | 94789.5329 | 100039.9242 | 97974.8352 | 98832.042 | 311539.8842 | 9751.1984 | 299416.752 | 9371.7443 | 316001.4431 | 9890.8452 | 309478.3364 | 9686.6719 | 312186.041 | 9771.4231
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 2280 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 106456.2015 | 102313.6095 | 107980.7594 | 105751.7506 | 106676.9995 | 0.0313 | UAR | 49313.7406 | 47394.7664 | 50019.9621 | 48987.4176 | 49416.021 | 155769.9421 | 4875.5992 | 149708.376 | 4685.8722 | 158000.7215 | 4945.4226 | 154739.1682 | 4843.336 | 156093.0205 | 4885.7115
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 6840 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 319368.6044 | 306940.8286 | 323942.2783 | 317255.2517 | 320030.9986 | 0.0313 | UAR | 147941.2219 | 142184.2993 | 150059.8863 | 146962.2528 | 148248.063 | 467309.8264 | 14626.7976 | 449125.1279 | 14057.6165 | 474002.1646 | 14836.2678 | 464217.5045 | 14530.0079 | 468279.0615 | 14657.1346
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 20000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 933826.3287 | 897487.803 | 947199.6441 | 927646.9348 | 935763.1537 | 0.0313 | UAR | 432576.6723 | 415743.5652 | 438771.5975 | 429714.1896 | 433473.8684 | 1366403.001 | 42768.4139 | 1313231.3682 | 41104.1418 | 1385971.2415 | 43380.8999 | 1357361.1244 | 42485.4032 | 1369237.0221 | 42857.1188
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 28588.3102 | 27475.8367 | 28997.723 | 28399.1332 | 28647.6044 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28588.3102 | 771.8844 | 27475.8367 | 741.8476 | 28997.723 | 782.9385 | 28399.1332 | 766.7766 | 28647.6044 | 773.4853
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1247.6271 | 1199.0774 | 1265.4943 | 1239.3712 | 1250.2147 | 7485.7624 | 7194.4646 | 7592.9659 | 7436.227 | 7501.2884 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485.7624 | 202.1156 | 7194.4646 | 194.2505 | 7592.9659 | 205.0101 | 7436.227 | 200.7781 | 7501.2884 | 202.5348
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 53655.1292 | 51567.216 | 54423.5237 | 53300.078 | 53766.4139 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53655.1292 | 1679.4055 | 51567.216 | 1614.0539 | 54423.5237 | 1703.4563 | 53300.078 | 1668.2924 | 53766.4139 | 1682.8888
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 90 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 321930.7753 | 309403.2962 | 326541.1419 | 319800.4679 | 322598.4836 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321930.7753 | 10076.4333 | 309403.2962 | 9684.3232 | 326541.1419 | 10220.7377 | 319800.4679 | 10009.7546 | 322598.4836 | 10097.3325
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16215.013 | 15584.0288 | 16447.228 | 16107.7137 | 16248.6442 | 51219.2263 | 3416.3224 | 49226.1028 | 3283.3811 | 51952.7362 | 3465.2475 | 50880.2941 | 3393.7156 | 51325.4588 | 3423.4081
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16215.013 | 15584.0288 | 16447.228 | 16107.7137 | 16248.6442 | 51219.2263 | 3416.3224 | 49226.1028 | 3283.3811 | 51952.7362 | 3465.2475 | 50880.2941 | 3393.7156 | 51325.4588 | 3423.4081
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4108284.1659 | 3948416.1203 | 4167118.8527 | 4081098.483 | 4116805.0515 |  |  | 161299.2857 | 155022.553 | 163609.2508 | 160231.9226 | 161633.8324
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7085968.5293 | 6810228.1243 | 7187446.5971 | 7039078.6635 | 7100665.3529 | [7 empty] | 5111379.3909 | 4912477.3188 | 5184579.392 | 5077555.9421 | 5121980.7703
|  |  |  | 3.156% | 3.156% | 3.156% | 3.156% | 3.156% | [7 empty] | 0.031557 | 0.031557 | 0.031557 | 0.031557 | 0.031557
| Interligação de barras - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 9065577.4664 | 8712803.3901 | 9195405.4893 | 9005587.9661 | 9084380.1456
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 4273131.6208 | 4106848.7706 | 4334327.086 | 4244855.0955 | 4281994.4123
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0.47136 | 0.47136 | 0.47136 | 0.47136 | 0.47136
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 641177.7213 | 616227.2006 | 650360.0196 | 636934.8663 | 642507.5714 | 0.0303 | UAR | 302224.1888 | 290463.5636 | 306552.3377 | 300224.2855 | 302851.0241 | 943401.9101 | 28585.0779 | 906690.7642 | 27472.7302 | 956912.3572 | 28994.4444 | 937159.1518 | 28395.9223 | 945358.5956 | 28644.3654
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 134119.299 | 128900.2369 | 136040.0199 | 133231.7936 | 134397.4724 | 268238.5981 | 257800.4739 | 272080.0397 | 266463.5871 | 268794.9448 | 0.0333 | UAR | 126436.3842 | 121516.2918 | 128247.0781 | 125599.7187 | 126698.6226 | 394674.9823 | 13142.6769 | 379316.7657 | 12631.2483 | 400327.1178 | 13330.893 | 392063.3058 | 13055.7081 | 395493.5674 | 13169.9358
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 64656.3599 | 62140.3494 | 65582.3028 | 64228.5104 | 64790.4619 | 387938.1592 | 372842.0965 | 393493.8168 | 385371.0623 | 388742.7717 | 0.0333 | UAR | 182857.7188 | 175742.0703 | 185476.4219 | 181647.6973 | 183236.9792 | 570795.878 | 19007.5027 | 548584.1668 | 18267.8528 | 578970.2387 | 19279.7089 | 567018.7596 | 18881.7247 | 571979.7509 | 19046.9257
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 335421.0962 | 322368.6605 | 340224.6576 | 333201.5196 | 336116.7844 | 0.025 | UAR | 158103.3859 | 151951.0171 | 160367.5825 | 157057.1709 | 158431.304 | 493524.4821 | 12338.1121 | 474319.6776 | 11857.9919 | 500592.2401 | 12514.806 | 490258.6905 | 12256.4673 | 494548.0884 | 12363.7022
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 12452 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 497253.1696 | 477903.2685 | 504374.3261 | 493962.7042 | 498284.5095 | Rateio | UAR | 234384.2133 | 225263.4844 | 237740.8267 | 232833.2264 | 234870.3435 | 731637.3829 | 0 | 703166.7529 | 0 | 742115.1528 | 0 | 726795.9306 | 0 | 733154.853 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4800 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 224118.3189 | 215397.0727 | 227327.9146 | 222635.2643 | 224583.1569 | 0.0313 | UAR | 105639.9417 | 101529.1134 | 107152.81 | 104940.8922 | 105859.0468 | 329758.2606 | 10321.4336 | 316926.1861 | 9919.7896 | 334480.7246 | 10469.2467 | 327576.1566 | 10253.1337 | 330442.2037 | 10342.841
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 2400 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 112059.1594 | 107698.5364 | 113663.9573 | 111317.6322 | 112291.5784 | 0.0313 | UAR | 52819.9709 | 50764.5567 | 53576.405 | 52470.4461 | 52929.5234 | 164879.1303 | 5160.7168 | 158463.093 | 4959.8948 | 167240.3623 | 5234.6233 | 163788.0783 | 5126.5669 | 165221.1018 | 5171.4205
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 7200 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 336177.4783 | 323095.6091 | 340991.8719 | 333952.8965 | 336874.7353 | 0.0313 | UAR | 158459.9126 | 152293.6701 | 160729.215 | 157411.3384 | 158788.5702 | 494637.3909 | 15482.1503 | 475389.2791 | 14879.6844 | 501721.0869 | 15703.87 | 491364.2349 | 15379.7006 | 495663.3055 | 15514.2615
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 30000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 1400739.4931 | 1346231.7044 | 1420799.4661 | 1391470.4022 | 1403644.7306 | 0.0313 | UAR | 660249.6358 | 634556.9586 | 669705.0627 | 655880.5765 | 661619.0425 | 2060989.1289 | 64508.9597 | 1980788.6631 | 61998.6852 | 2090504.5288 | 65432.7918 | 2047350.9786 | 64082.0856 | 2065263.773 | 64642.7561
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 28588.3102 | 27475.8367 | 28997.723 | 28399.1332 | 28647.6044 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28588.3102 | 771.8844 | 27475.8367 | 741.8476 | 28997.723 | 782.9385 | 28399.1332 | 766.7766 | 28647.6044 | 773.4853
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 64386.1551 | 61880.6592 | 65308.2284 | 63960.0936 | 64519.6967 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64386.1551 | 2015.2867 | 61880.6592 | 1936.8646 | 65308.2284 | 2044.1475 | 63960.0936 | 2001.9509 | 64519.6967 | 2019.4665
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 75117.1809 | 72194.1025 | 76192.9331 | 74620.1092 | 75272.9795 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75117.1809 | 2351.1678 | 72194.1025 | 2259.6754 | 76192.9331 | 2384.8388 | 74620.1092 | 2335.6094 | 75272.9795 | 2356.0443
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 18779.2952 | 18048.5256 | 19048.2333 | 18655.0273 | 18818.2449 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18779.2952 | 587.7919 | 18048.5256 | 564.9189 | 19048.2333 | 596.2097 | 18655.0273 | 583.9024 | 18818.2449 | 589.0111
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 112675.7713 | 108291.1537 | 114289.3997 | 111930.1638 | 112909.4692 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675.7713 | 3526.7516 | 108291.1537 | 3389.5131 | 114289.3997 | 3577.2582 | 111930.1638 | 3503.4141 | 112909.4692 | 3534.0664
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 120 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 429241.0337 | 412537.7283 | 435388.1893 | 426400.6239 | 430131.3114 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429241.0337 | 13435.2444 | 412537.7283 | 12912.4309 | 435388.1893 | 13627.6503 | 426400.6239 | 13346.3395 | 430131.3114 | 13463.11
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16499.5127 | 15857.4576 | 16735.802 | 16390.3307 | 16533.7339 | 51503.726 | 3435.2985 | 49499.5316 | 3301.6188 | 52241.3102 | 3484.4954 | 51162.9112 | 3412.5662 | 51610.5485 | 3442.4236
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 16499.5127 | 15857.4576 | 16735.802 | 16390.3307 | 16533.7339 | 51503.726 | 3435.2985 | 49499.5316 | 3301.6188 | 52241.3102 | 3484.4954 | 51162.9112 | 3412.5662 | 51610.5485 | 3442.4236
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5028654.4379 | 4832971.4899 | 5100669.736 | 4995378.4036 | 5039084.2397 |  |  | 198795.8847 | 191060.0251 | 201642.8381 | 197480.3959 | 199208.2021
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8568324.2967 | 8234900.1216 | 8691031.1632 | 8511625.2619 | 8586095.636 | [7 empty] | 6311191.4324 | 6065600.3781 | 6401573.9269 | 6269428.4866 | 6324281.3109
|  |  |  | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | [7 empty] | 0.031499 | 0.031499 | 0.031499 | 0.031499 | 0.031499
| Interligação de barras - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 15143592.3565 | 14554300.9601 | 15360463.5557 | 15043382.9058 | 15175001.2888
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 07/2017 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 7785087.7053 | 7482142.0702 | 7896577.8502 | 7733571.5694 | 7801234.5539
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0.51408 | 0.51408 | 0.51408 | 0.51408 | 0.51408
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 737451.4433 | 708754.5674 | 748012.4763 | 732571.5177 | 738980.9722 | 0.0303 | UAR | 379112.4345 | 364359.8123 | 384541.6989 | 376603.7398 | 379898.7417 | 1116563.8778 | 33831.8855 | 1073114.3797 | 32515.3657 | 1132554.1753 | 34316.3915 | 1109175.2575 | 33608.0103 | 1118879.714 | 33902.0553
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 296624.7046 | 285081.9754 | 300872.6633 | 294661.8547 | 297239.9262 | 593249.4092 | 570163.9507 | 601745.3267 | 589323.7094 | 594479.8525 | 0.0333 | UAR | 304980.3886 | 293112.5098 | 309348.009 | 302962.2468 | 305612.9405 | 898229.7979 | 29911.0523 | 863276.4605 | 28747.1061 | 911093.3357 | 30339.4081 | 892285.9562 | 29713.1223 | 900092.793 | 29973.09
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 107211.9799 | 103039.9779 | 108747.3614 | 106502.5278 | 107434.3455 | 643271.8796 | 618239.8677 | 652484.1682 | 639015.1669 | 644606.0731 | 0.0333 | UAR | 330696.1706 | 317827.5986 | 335432.0663 | 328507.8601 | 331382.0589 | 973968.0501 | 32433.1361 | 936067.4662 | 31171.0466 | 987916.2345 | 32897.6106 | 967523.027 | 32218.5168 | 975988.132 | 32500.4048
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 8341 | 63.9384 | 61.4504 | 64.8541 | 63.5153 | 64.0711 | 533310.5916 | 512557.5671 | 540948.126 | 529781.524 | 534416.7173 | 0.025 | UAR | 274166.7652 | 263497.9548 | 278093.104 | 272352.5259 | 274735.4074 | 807477.3568 | 20186.9339 | 776055.5219 | 19401.388 | 819041.23 | 20476.0308 | 802134.0498 | 20053.3512 | 809152.1246 | 20228.8031
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 153.5097 | 147.5361 | 155.7081 | 152.4939 | 153.8281 | 15657.9927 | 15048.6842 | 15882.2307 | 15554.3794 | 15690.4686 | 0.025 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9927 | 391.4498 | 15048.6842 | 376.2171 | 15882.2307 | 397.0558 | 15554.3794 | 388.8595 | 15690.4686 | 392.2617
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 13489 | 39.9336 | 38.3796 | 40.5055 | 39.6693 | 40.0164 | 538664.3113 | 517702.9544 | 546378.5163 | 535099.8166 | 539781.541 | Rateio | UAR | 276919.0301 | 266143.1192 | 280884.7841 | 275086.5782 | 277493.3807 | 815583.3414 | 0 | 783846.0736 | 0 | 827263.3004 | 0 | 810186.3949 | 0 | 817274.9217 | 0
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 280147.8986 | 269246.3409 | 284159.8932 | 278294.0804 | 280728.9461 | 0.0313 | UAR | 144019.722 | 138415.399 | 146082.2267 | 143066.7026 | 144318.4296 | 424167.6206 | 13276.4465 | 407661.7399 | 12759.8125 | 430242.1199 | 13466.5784 | 421360.783 | 13188.5925 | 425047.3757 | 13303.9829
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 140073.9493 | 134623.1704 | 142079.9466 | 139147.0402 | 140364.4731 | 0.0313 | UAR | 72009.861 | 69207.6995 | 73041.1133 | 71533.3513 | 72159.2148 | 212083.8103 | 6638.2233 | 203830.8699 | 6379.9062 | 215121.0599 | 6733.2892 | 210680.3915 | 6594.2963 | 212523.6878 | 6651.9914
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 9000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 420221.8479 | 403869.5113 | 426239.8398 | 417441.1206 | 421093.4192 | 0.0313 | UAR | 216029.583 | 207623.0985 | 219123.34 | 214600.0539 | 216477.6444 | 636251.4309 | 19914.6698 | 611492.6098 | 19139.7187 | 645363.1798 | 20199.8675 | 632041.1746 | 19782.8888 | 637571.0635 | 19955.9743
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 82000 | 46.6913 | 44.8744 | 47.36 | 46.3823 | 46.7882 | 3828687.9479 | 3679699.9922 | 3883518.5407 | 3803352.4325 | 3836628.9303 | 0.0313 | UAR | 1968269.534 | 1891677.1195 | 1996457.0977 | 1955244.9356 | 1972351.8708 | 5796957.4818 | 181444.7692 | 5571377.1117 | 174384.1036 | 5879975.6384 | 184043.2375 | 5758597.3681 | 180244.0976 | 5808980.8011 | 181821.0991
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 1588.2395 | 1526.4354 | 1610.9846 | 1577.7296 | 1591.5336 | 28588.3102 | 27475.8367 | 28997.723 | 28399.1332 | 28647.6044 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28588.3102 | 771.8844 | 27475.8367 | 741.8476 | 28997.723 | 782.9385 | 28399.1332 | 766.7766 | 28647.6044 | 773.4853
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 1846.1797 | 1774.3382 | 1872.6188 | 1833.963 | 1850.0088 | 11077.078 | 10646.0292 | 11235.7127 | 11003.7778 | 11100.0526 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077.078 | 299.0811 | 10646.0292 | 287.4428 | 11235.7127 | 303.3642 | 11003.7778 | 297.102 | 11100.0526 | 299.7014
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 2826.2442 | 2716.2649 | 2866.7188 | 2807.5421 | 2832.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 78694.1895 | 75631.9169 | 79821.168 | 78173.4477 | 78857.4071 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78694.1895 | 2463.1281 | 75631.9169 | 2367.279 | 79821.168 | 2498.4026 | 78173.4477 | 2446.8289 | 78857.4071 | 2468.2368
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 24 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 85848.2067 | 82507.5457 | 87077.6379 | 85280.1248 | 86026.2623 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85848.2067 | 2687.0489 | 82507.5457 | 2582.4862 | 87077.6379 | 2725.5301 | 85280.1248 | 2669.2679 | 86026.2623 | 2692.622
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 25039.0603 | 24064.7008 | 25397.6444 | 24873.3697 | 25090.9932 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.0603 | 783.7226 | 24064.7008 | 753.2251 | 25397.6444 | 794.9463 | 24873.3697 | 778.5365 | 25090.9932 | 785.3481
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 42 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 150234.3618 | 144388.2049 | 152385.8662 | 149240.2184 | 150545.959 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150234.3618 | 4702.3355 | 144388.2049 | 4519.3508 | 152385.8662 | 4769.6776 | 149240.2184 | 4671.2188 | 150545.959 | 4712.0885
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 140 | 3577.0086 | 3437.8144 | 3628.2349 | 3553.3385 | 3584.4276 | 500781.206 | 481294.0164 | 507952.8875 | 497467.3946 | 501819.8633 | 0.0313 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500781.206 | 15674.4517 | 481294.0164 | 15064.5027 | 507952.8875 | 15898.9254 | 497467.3946 | 15570.7294 | 501819.8633 | 15706.9617
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17995.1272 | 17294.8724 | 18252.8352 | 17876.0483 | 18032.4504 | 52999.3404 | 3535.056 | 50936.9464 | 3397.4943 | 53758.3433 | 3585.6815 | 52648.6288 | 3511.6635 | 53109.265 | 3542.388
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | UAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 35004.2133 | 33642.074 | 35505.5082 | 34772.5805 | 35076.8146 | 0.0667 | UAR | 17995.1272 | 17294.8724 | 18252.8352 | 17876.0483 | 18032.4504 | 52999.3404 | 3535.056 | 50936.9464 | 3397.4943 | 53758.3433 | 3585.6815 | 52648.6288 | 3511.6635 | 53109.265 | 3542.388
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8681008.1105 | 8343199.0048 | 8805328.7205 | 8623563.4149 | 8699013.1644 |  |  | 372480.3307 | 357985.7874 | 377814.6169 | 370015.5226 | 373252.8825
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 14604928.0451 | 14036598.0056 | 14814085.0394 | 14508283.0892 | 14635219.7477 | [7 empty] | 11867618.5123 | 11405806.987 | 12037574.5305 | 11789087.1108 | 11892232.8322
|  |  |  | 3.139% | 3.139% | 3.139% | 3.139% | 3.139% | [7 empty] | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386

## Valores (hidden)
ITEM | Tensão | Tipo de Módulo* | Classe | Medida | Valor R$ (jul/17) | Correção Inflacionária | IPI | ICMS | PIS / COFINS | Índice Referência | Valor R$ (REH 2514/2019) | Fator Atualização para jul/2017 | Tx. Depreciação | Classificação
Arruamento | Todas | MIG | UAR | m² | 125.9757 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.72 |  | 0.0333 | UAR
Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0286 | UAR
Autotransformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0286 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 34769.0845 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 26970.55 |  | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 39792.7345 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30867.42 |  | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 41559.6693 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32238.04 |  | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 43061.4646 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 33402.99 |  | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 47564.4784 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 0.0588 | UAR
Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 47564.4784 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 0.0588 | UAR
Banco de capacitores derivação | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.05 | UAR
Banco de capacitores série | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.05 | UAR
Bobina de Bloqueio | Todas | Todos | UAR | unid. | 17486.3916 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13564.28 |  | 0.05 | UAR
Bucha de Transformador 13,8 kV | 13,8kV | Equipamento | COM | unid. | 14418.7173 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11184.67 |  | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 138 kV | 138kV | Equipamento | COM | unid. | 26267.9653 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20376.19 |  | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 230 kV | 230kV | Equipamento | COM | unid. | 30006.6808 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23276.33 |  | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 345 kV | 345kV | Equipamento | COM | unid. | 33349.5241 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25869.39 |  | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 500 kV | 500kV | Equipamento | COM | unid. | 36734.1101 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 28494.83 |  | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 69 kV | 69kV | Equipamento | COM | unid. | 21928.4544 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17010.01 |  | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 750 kV | 750kV | Equipamento | COM | unid. | 40826.4136 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 31669.25 |  | 0.0286 | COM
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Equipamento | UAR | kg | 51.6433 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Manobra | UAR | kg | 51.6433 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Condutor | Todas | Equipamento + Manobra | UAR | kg | 41.6138 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 0.025 | UAR
Cabos 15 kV 35 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 39.4738 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 39.4738 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 39.4738 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 75 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 39.4738 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 39.4738 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 39.4738 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | Rateio | UAR
Cabos de Controle | Todas | MIG | COM | m | 4.5378 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | Rateio | COM
Cabos de controle e potência | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Cabos de Potência 1KV | Todas | MIG | COM | m | 4.5378 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | Rateio | COM
Canaletas principais | Todas | MIG + MIG.A + MIM | COM | m | 1638.3034 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1270.84 |  | Rateio | COM
Casa de Bombas | Todas | MIG | UAR | m² | 2400.7196 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 0.0333 | UAR
Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | Todas | MIG + MIG.A | UAR | m² | 2400.7196 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 0.0333 | UAR
Casa do Gerador Diesel | Todas | MIG | UAR | m² | 2400.7196 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 0.02 | UAR
Cercas / Muros | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 226.0267 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora com Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Coluna isolador de pedestal | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1359.6665 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 0.027 | COM
Compensador estático | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Compensador síncrono | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Concreto Estrutural | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Conector derivação tubo - 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 123.9904 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 0.025 | COM
Conector suporte de barramento deslizante | Todas | Manobra | COM | unid. | 125.8984 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.66 |  | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Equipamento | COM | unid. | 123.9904 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Manobra | COM | unid. | 123.9904 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 0.025 | COM
CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | Todas | MIG | UAR | unid. | 76911.2176 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 0.0333 | UAR
Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 76911.2176 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 0.0357 | UAR
Demais Painéis | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0357 | UAR
Disjuntor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 40% * IGP-M + 15% * COL30 + 15% * COL33 + 10% * COL32 + 20% * COL41 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0303 | UAR
Drenagem | Todas | MIG + MIM | COM | m² | 8.9338 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 6.93 |  | 0.0333 | COM
Edificação Industrial | Todas | MIG + MIM | UAR | m² | 2400.7196 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 0.0333 | UAR
Embritamento | Todas | MIG + MIM | UAR | m2 | 38.1073 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.56 |  | 0.0333 | UAR
Espaçador 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 123.9904 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 0.025 | COM
Extintor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 2448.8178 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1899.56 |  | 0.04 | UAR
GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 72870.2777 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 1.5875 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 89365.8618 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 59257.2366 | 1.5875 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 105979.6939 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 70273.6332 | 1.5875 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 58483.8172 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38779.7904 | 1.5875 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 87247.2564 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 57852.4194 | 1.5875 | 0.0588 | UAR
Grama | Todas | MIG | UAR | m² | 15.921 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12.35 |  | 0.0333 | UAR
Guarita | Todas | MIG | UAR | m² | 2400.7196 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 0.0333 | UAR
Iluminação do pátio | Todas | MIG | UAR | unid. | 3104.299 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 2408.02 |  | 0.04 | UAR
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 195.1644 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 405.8115 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 314.79 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 696.025 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 539.91 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 195.1644 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 1068.0737 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 828.51 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 1580.485 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1225.99 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 195.1644 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2425.265 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1881.29 |  | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 634.6211 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 421.1201 | 1.7523 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 877.6731 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 582.4039 | 1.7523 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 0 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 |  | 1.7523 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 0.027 | COM
Itens Gerais (dos sistemas de proteção) | Todas | MIG | COM | unid. | 0 | 100%*IGPM | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 0 |  | Rateio | COM
Malha de terra e cabos para-ráios | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m² | 78.4105 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 54.0028 | 1.452 | 0.0303 | UAR
Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | Todas | MIG | UAR | unid. | 157335.9619 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 122046.28 |  | 0.0667 | UAR
Módulo de Comunicação | Todas | MIG | UAR | unid. | 14815.6337 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 0.0667 | UAR
Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | Todas | MIG | UAR | unid. | 14815.6337 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 0.0667 | UAR
Módulo de Sincronização das Informações | Todas | MIG | UAR | unid. | 14815.6337 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 0.0667 | UAR
Módulo de Supervisão e Operação | Todas | MIG | UAR | unid. | 156785.946 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 121619.63 |  | 0.0667 | UAR
Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 38254.4176 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 0.0357 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção do terciário | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel de RDP | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | Acima de 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 38254.4176 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 0.0357 | UAR
Painel de Unidade de Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29114.7695 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do banco | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29114.7695 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do Módulo | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29114.7695 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Painel Único de Unidade Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Painel Único Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Para-raios | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0417 | UAR
Poço tubular profundo | Todas | MIG | UAR | m | 76.9213 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38.2549 | 2.0108 | 0.04 | UAR
Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | COM
Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | COM
Proteção de Barras - Unidade Central | Todas | MIG | UAR | unid. | 49142.3464 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 0.0667 | UAR
Quadros | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 24357.2001 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 0.0357 | UAR
Quadros | Todas | MIG | UAR | unid. | 24357.2001 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 0.0357 | UAR
Reator de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0278 | UAR
Reator monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0278 | UAR
Reator trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0278 | UAR
Reservatório elevado tipo Taça | Todas | MIG | UAR | unid. | 97158.314 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 2.0108 | 0.04 | UAR
Resistor de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 27734.077 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 21513.46 |  | 0.0278 | UAR
Retificadores 100 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 43987.1645 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 34121.06 |  | 0.0588 | UAR
Retificadores 100 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 24461.299 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18974.75 |  | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 46374.6445 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35973.04 |  | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 25788.9688 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20004.63 |  | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 53776.7633 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 41714.9 |  | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 29535.8317 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22911.09 |  | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 125 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 37932.5555 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29424.47 |  | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 48 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 21094.3099 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 16362.96 |  | 0.0588 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | Todas | Manobra | UAR | unid. | 41593.922 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32264.61 |  | 0.05 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Todas | MIG | UAR | unid. | 46377.6869 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 46377.6869 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Acima de 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 46377.6869 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 0.0667 | UAR
Sistema de Medição para Faturamento (SMF) | Todas | Todos | UAR | unid. | 12040.9704 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 9340.24 |  | 0.0667 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 69kV | MIG | UAR | unid. | 22088.2445 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 138kV | MIG | UAR | unid. | 22088.2445 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 230kV | MIG | UAR | unid. | 22088.2445 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 345kV | MIG | UAR | unid. | 22088.2445 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 500kV | MIG | UAR | unid. | 22088.2445 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 750kV | MIG | UAR | unid. | 22088.2445 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 0.04 | UAR
Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0667 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Pórticos | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Terraplenagem | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m³ | 14.9456 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 10.2934 | 1.452 | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 10340.2206 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 10340.2206 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 0.0333 | UAR
Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 15771.358 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12233.92 |  | 0.0333 | UAR
Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 17336.1025 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13447.7 |  | 0.0333 | UAR
Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 30296.1981 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23500.91 |  | 0.0333 | UAR
Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG.A | COM | unid. | 1379.21 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1069.86 |  | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 45 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 4855.7382 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3766.62 |  | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 10340.2206 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 0.04 | COM
Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Transformador de Corrente | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Capacitivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Indutivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Transformador de potencial para Barramento | Todas | MIG | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Transformador Defasador | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Transformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0286 | UAR
Transformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0286 | UAR
Tubo | Todas | Manobra | COM | kg | 41.6138 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 6" | Todas | Manobra | COM | kg | 41.6138 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 8" | Todas | Manobra | COM | kg | 41.6138 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | Rateio | COM
Cabos de controle e potência CCP | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRB | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRL | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CT | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CTA | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência EL | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência IB | Todas | Manobra | UAR | m | 32.2545 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | Rateio | UAR
Coluna Isolador Pedestal (Alta) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1359.6665 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 0.027 | COM
Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1359.6665 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 0.027 | COM
Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Base | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Disjuntor | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Obras civis - TP | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Para-raios | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de corrente | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto estrutural - Transformador Defasador | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 0.0313 | COM
Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 29966.5496 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 0.0667 | UAR
Para-raios primário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0313 | UAR
Para-raios secundário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0313 | UAR
Para-raios terciário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0313 | UAR
QUADROS DE S.A. | Todas | MIG | UAR | unid. | 24357.2001 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 0.0357 | UAR
Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 38.378 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 0.0313 | UAR
Transformador de aterramento 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 0% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 0.0333 | UAR
Terreno | Todas | Manobra |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 9.25%
Cercas e Alambrados em Área Energizada | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 226.0267 | 100%*INCC | 0% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 0.0333 | UAR

## Indices_Poder (hidden)
Referência Preços
[9 empty] | Comp. Menores |  |  |  | Eqptos |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2019-05-02 |  | 2007-06-01 |  | 2012-01-01 |  | 2016-06-01 |  | 2017-06-01
IDItem | Descricao MIG | Unidade | IDFormula | PoderCompra |  |  |  |  | Rev./2019 | Inicial/2007 | SINAPI/2012 | Fund/2016 | Rev./2019 |  |  |  |  | Índices
1 | Arruamento | m² | 12 | 0% |  | IDFormula | Descricao | Formula | Variacao1 | Variacao2 | Variacao3 | Variacao4 | Variacao5 |  | IDIndice | Descricao | Sigla | 2017-06-01 | 2019-04-01 | Relação | 2007-05-01 | Relação | 2011-12-01 | Relação | 2016-05-01 | Relação | 2017-05-01 | Relação
2 | Autotransformador monofásico | unid. | 10 | 0% |  | 1 | Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes | 0,3*A+0,7*D | 1.2016 | 1.8742 | 1.5995 |  | 1.1908 | A | 1 | IGP-DI - geral - índice (ago. 1994 = 100) | A | 637.079 | 720.695 | 1.1312 | 347.421 | 2.0744 | 465.586 | 1.5479 | 636.468 | 1.1323 | 643.26 | 1.1204
3 | Autotransformador trifásico | unid. | 10 | 0% |  | 2 | Cabo nu sem alma de aço | 0,9*E+0,10*B | 1.2224 | 1.7155 | 1.7963 |  | 1.2378 | B | 2 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais | B | 580.898 | 680.583 | 1.1716 | 345.724 | 1.9686 | 441.293 | 1.5422 | 570.624 | 1.1927 | 587.137 | 1.1592
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 3 | Cabo nu com alma de aço | 0,7*E+0,20*D+0,10*B | 1.2232 | 1.7357 | 1.7558 |  | 1.2327 | C | 3 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Produtos de Minerais Não-Metálicos | C | 148.046 | 162.396 | 1.0969 | 93.322 | 1.7402 | 124.718 | 1.3021 | 149.269 | 1.0879 | 149.07 | 1.0894
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 4 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PS - Cabos Estruturais e Estais | D | 1.2317 | 1.7884 | 1.6217 |  | 1.221 | D | 4 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Metalúrgica Básica - Produtos Siderúrgicos | D | 145.379 | 179.07 | 1.2317 | 100.131 | 1.7884 | 110.424 | 1.6217 | 126.697 | 1.4134 | 146.664 | 1.221
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 5 | Cabos/Tubos, Conectores/Espaçadores, Retif/Resis, Cabos 15 kV C/P | 0,8*E+0,1*D+0,1*B | 1.2228 | 1.7256 | 1.7761 |  | 1.2353 | E | 5 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Metalúrgica Básica - Produtos da Metalurgia dos Não-Ferrosos | E | 161.524 | 198.363 | 1.2281 | 117.559 | 1.6873 | 108.717 | 1.8246 | 163.62 | 1.2123 | 159.128 | 1.2466
7 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 6 | Bat, Cubiculos, Sist Incen, Gerador | 0,5*G+0,4*F+0,1*B | 1.1338 | 1.8001 | 1.5447 |  | 1.1331 | F | 6 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos - Geradores, Transformadores e Motores Elétricos | F | 156.636 | 175.154 | 1.1182 | 98.745 | 1.7738 | 109.878 | 1.5941 | 151.844 | 1.1535 | 156.538 | 1.1189
8 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 7 | Comum/Tele, SPCS, Bob Bloq, Bucha Trafo, Isoladores, Quadros S.A. | 0,5*J+0,5*I | 1.1537 | 2.019 | 1.8311 |  | 1.1656 | G | 7 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos - Equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | G | 155.21 | 176.725 | 1.1386 | 98.867 | 1.7875 | 117.374 | 1.5057 | 152.597 | 1.1581 | 155.12 | 1.1393
9 | Banco de capacitores derivação | unid. | 20 | 0% |  | 8 | Cabo Para-raios (LT), Para-raios(manobra) | 0,1*A+0,05*D+0,3*E+0,2*H+0,35*I | 1.1826 | 1.9373 | 1.8653 |  | 1.1979 | H | 8 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Artigos de Borracha e de Material Plástico - Artigos de Borracha | H | 195.043 | 219.983 | 1.1279 | 98.634 | 2.2303 | 129.507 | 1.6986 | 178.335 | 1.2335 | 194.725 | 1.1297
10 | Banco de capacitores série | unid. | 20 | 0% |  | 9 | Chave-seccionadora, TP, TC e Trafos S.A. | 0,3*A+0,15*D+0,15*G+0,2*E+0,2*C | 1.1599 | 1.8442 | 1.5588 |  | 1.1573 | I | 9 | R$ / US$ - comercial - venda - média | I | 3.2947 | 3.8962 | 1.1826 | 1.9816 | 1.9662 | 1.8369 | 2.1211 | 3.5393 | 1.1008 | 3.2095 | 1.2139
11 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5 | 0% |  | 10 | Transformador, Reator e CS | 0,25*A+0,175*D+0,25*E+0,1*H+0,05*M+0,175*I | 1.196 | 1.9365 | 1.7556 |  | 1.199 | J | 10 | IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100) | J | 648.409 | 729.346 | 1.1248 | 352.02 | 2.0719 | 473.252 | 1.5411 | 642.651 | 1.1349 | 652.758 | 1.1173
12 | CABOS 15 kV 35 mm² | m | 5 | 0% |  | 11 | IPCA - Terrenos e Servidões | L | 1.0775 | 1.9561 | 1.5298 | 1.1137 | 1.0751 | K | 11 | INCC - geral - índice (ago. 1994 = 100) | K | 708.197 | 755.373 | 1.0666 | 352.204 | 2.1447 | 487.749 | 1.5487 | 663.61 | 1.1383 | 701.664 | 1.0765
13 | CABOS 15 kV 70 mm² | m | 5 | 0% |  | 12 | INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação | K | 1.0666 | 2.1447 | 1.5487 |  | 1.0765 | L | 12 | IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100) | L | 4832.27 | 5206.98 | 1.0775 | 2661.93 | 1.9561 | 3403.73 | 1.5298 | 4675.23 | 1.1137 | 4843.41 | 1.0751
14 | CABOS 15 kV 75 mm² | m | 5 | 0% |  | 13 | IGP-DI - geral - índice | A | 1.1312 | 2.0744 | 1.5479 |  | 1.1204 | M | 13 | IPA-OG-DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Produtos Derivados do Petróleo e do Álcool - Produtos Derivados do Petróleo | M | 156.09 | 221.325 | 1.4179 | 95.434 | 2.3191 | 126.258 | 1.753 | 162.37 | 1.3631 | 162.194 | 1.3646
15 | CABOS 15 kV 95 mm² | m | 5 | 0% |  | 14 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais | B | 1.1716 | 1.9686 | 1.5422 |  | 1.1592 |  | 17 | R$ / US$ - comercial - venda - média | I | 3.2947 | 3.8962 | 1.1826 | 1.9816 | 1.9662 | 1.8369 | 2.1211 | 3.5393 | 1.1008 | 3.2095 | 1.2139
16 | CABOS DE CONTROLE | m | 5 | 0% |  | 15 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PMNM | C | 1.0969 | 1.7402 | 1.3021 |  | 1.0894
17 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 5 | 0% |  | 16 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - MAME-GTME | F | 1.1182 | 1.7738 | 1.5941 |  | 1.1189
18 | Canaletas principais | m | 12 | 0% |  | 17 | IPA-OG-DI-PI-IT-MAME-EDCEE - Cabo Para-raios Optico, Retificador | G | 1.1386 | 1.7875 | 1.5057 |  | 1.1393 |  |  |  |  | 2007-05-01 |  |  | 2009-05-01
19 | Casa de Bombas | m² | 12 | 0% |  | 18 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - ABMP-AB | H | 1.1279 | 2.2303 | 1.6986 |  | 1.1297 |  |  |  |  | 347.421 |  |  | 401.232
20 | Casa de Comando | m² | 12 | 0% |  | 19 | R$ / US$ - comercial - venda - PTAX | I | 1.1826 | 1.9662 | 2.1211 |  | 1.2139 |  |  |  |  | 345.724 |  |  | 387.5
21 | Casa do Gerador Diesel | m² | 12 | 0% |  | 20 | IGP-M - BCD, BCS, Acessos, Geo/Sond, Topog, Cubículo Delta | J | 1.1248 | 2.0719 | 1.5411 |  | 1.1173 |  |  |  |  | 93.322 |  |  | 112.14
22 | Cercas / Muros | m | 12 | 0% |  | 21 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PDPA-PDP | M | 1.4179 | 2.3191 | 1.753 |  | 1.3646 |  |  |  |  | 100.131 |  |  | 120.573
23 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 22 | Disjuntores | 0,4*J+0,15*C+0,15*E+0,1*D+0,2*G | 1.1496 | 1.8792 | 1.5488 |  | 1.1473 |  |  |  |  | 117.559 |  |  | 89.696
24 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 23 | Compensador estático | 0,138*A+0,098*D+0,073*E+0,029*M+0,317*J+0,29*I+0,041*G+0,015*C | 1.1691 |  |  |  | 1.173 |  |  |  |  | 98.745 |  |  | 106.275
25 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 7 | 0% | [13 empty] | 98.867 |  |  | 106.326
26 | Compensador estático | unid. | 23 | 0% | [13 empty] | 98.634 |  |  | 114.117
27 | Compensador síncrono | unid. | 23 | 0%
28 | Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0% | [13 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
29 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 352.02 |  |  | 406.885
30 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 352.204 |  |  | 414.742
31 | Conector tubo-chapa de expansão | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 2661.93 |  |  | 2956.46
32 | Conectores / Espaçadores | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 95.434 |  |  | 108.907
33 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 6 | 0% | [13 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
34 | Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | unid. | 20 | 0%
35 | Disjuntor | unid. | 22 | 0% | [13 empty] | 2017-06-01
36 | Drenagem | m² | 12 | 0% | [13 empty] | 637.079
37 | EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 12 | 0% | [13 empty] | 580.898
38 | Embritamento | m³ | 12 | 0% | [13 empty] | 148.046
39 | Espaçador 2 cabos | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 145.379
40 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 6 | 5% | [13 empty] | 161.524
41 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 6 | 5% | [13 empty] | 156.636
42 | GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | unid. | 6 | 5% | [13 empty] | 155.21
43 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 6 | 5% | [13 empty] | 195.043
44 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 6 | 5% | [13 empty] | 3.2947
45 | Grama | m² | 12 | 0% | [13 empty] | 648.409
46 | Guarita | m² | 12 | 0% | [13 empty] | 708.197
47 | Iluminação do pátio | unid. | 12 | 0% | [13 empty] | 4832.27
48 | Isoladores | cj | 7 | 0% | [13 empty] | 156.09
49 | Isoladores - Cadeia Completa Ancoragem | unid. | 7 | 0% | [13 empty] | 3.2947
50 | Isoladores - Cadeia completa suspensão | unid. | 7 | 14%
51 | Itens Gerais | unid. | 20 | 0%
52 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 12 | 0%
53 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 7 | 0%
54 | Módulo de Comunicação | unid. | 7 | 0%
55 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 7 | 0%
56 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 7 | 0%
57 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 7 | 0%
58 | Obras civis - TP - Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0%
59 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 7 | 0%
60 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 7 | 0%
61 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0%
62 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0%
63 | Painel de Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0%
64 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 7 | 0%
65 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0%
66 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
67 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
68 | Painel de RDP | unid. | 7 | 0%
69 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 7 | 0%
70 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 7 | 0%
71 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 7 | 0%
72 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 7 | 0%
73 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
74 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
75 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
76 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 7 | 0%
77 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0%
78 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0%
79 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
80 | Para-raios | unid. | 8 | 0%
81 | Poço tubular profundo | m | 12 | 0%
82 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 7 | 0%
83 | QUADROS DE S.A. | unid. | 7 | 0%
84 | Reator de Aterramento | unid. | 10 | 0%
85 | Reator monofásico | unid. | 10 | 0%
86 | Reator trifásico | unid. | 10 | 0%
87 | Reservatório elevado tipo Taça | m³ | 12 | 0%
88 | Resistor de Aterramento | unid. | 5 | 0%
89 | Retificadores 100 A | unid. | 5 | 0%
90 | Retificadores 120 A | unid. | 5 | 0%
91 | Retificadores 200 A | unid. | 5 | 0%
92 | Retificadores 60 A | unid. | 5 | 0%
93 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 7 | 0%
94 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 6 | 0%
95 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
96 | Painel de Proteção Alternada | kg | 1 | 0%
97 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
98 | Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | kg | 1 | 0%
99 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
100 | Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
101 | Suporte - Transformador de Corrente (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
102 | Suporte - Transformador de Potencial (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
103 | Terraplenagem | m³ | 12 | 0%
104 | TRAFO 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
105 | TRAFO 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
106 | TRAFO 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
107 | TRAFO 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
108 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
109 | TRAFO ILUMINAÇÃO 45 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
110 | TRAFO ILUMINAÇÃO 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
111 | Transformador de Aterramento | unid. | 10 | 0%
112 | Transformador de Corrente | unid. | 9 | 0%
113 | Transformador de Potencial Capacitivo | unid. | 9 | 0%
114 | Transformador de Potencial Indutivo | unid. | 9 | 0%
115 | Transformador de potencial para Barramento | unid. | 9 | 0%
116 | Transformador Defasador | unid. | 10 | 0%
117 | Transformador monofásico | unid. | 10 | 0%
118 | Transformador trifásico | unid. | 10 | 0%
119 | Tubo Diâmetro 6" | kg | 5 | 0%
120 | Tubo Diâmetro 8" | kg | 5 | 0%
| Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0%
Bobina de Bloqueio
Bucha de Transformador 13,8 kV
Bucha de Transformador 138 kV
Bucha de Transformador 230 kV
Bucha de Transformador 345 kV
Bucha de Transformador 500 kV
Bucha de Transformador 69 kV
Bucha de Transformador 750 kV
| Cabo Nu / Tubo - Condutor | kg | 5 | 0% | Usado o mesmo do "Cabo Nu / Tubo - Barramento"
| Cabos de controle e potência | m | 5 | 0% | usado o mesmo de "cabo nu" e "cabo de potência"
| Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 12 | 0% | confirmado (pag 61 anexo 758)
| Demais Painéis | unid. | 7 | 0% | usado o mesmo que para Painéis.
Extintor
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
Itens Gerais (dos sistemas de proteção)
| Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Quadros | unid. | 7 | 0% | Usado conforme Quadros S.A.
| Retificadores 100 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 100 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Sistema de Comunicação e Telecomunicação - Local"
Sistema de Medição para Faturamento (SMF)
| Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
| Tubo | kg | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CCP | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CT | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CTA | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência EL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência IB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Coluna Isolador Pedestal (Alta) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Base | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto estrutural - Transformador Defasador | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Painéis"
| Para-raios primário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios secundário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios terciário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Transformador de potencial | kg | 1 | 0%
| Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
| Transformador de aterramento 13,8 kV | unid. | 10 | 0%

## Regional (hidden)
Regionalização | Fator
Brasil | 1
Centro-Oeste | 1.027
Nordeste | 0.9731
Norte | 1.0125
Sudeste | 1.0058
Sul | 1.0146

## Serviços (hidden)
SERVIÇO 13,8 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  | SUBSTITUIÇÃO |  | Módulo de Manobra (A) |  |  | Módulo de Manobra (B)
CANTEIRO DE OBRAS | 1.28% | 1.58% | 2.11% | A | INSTALAÇÃO | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 21.13% | 28.18% | 19.87% | D | LEILÃO | 13.8 | 1.28% | 1.58% | 2.11% | 28.49% | 23.71% | 21.72%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 69 | 1.25% | 1.54% | 2.06% | 27.73% | 23.08% | 21.15%
CUSTOS INDIRETOS | 5.36% | 2.98% | 1.71% | E |  | 138 | 1.21% | 1.5% | 2% | 27% | 22.47% | 20.59%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.32% | 0.25% | F |  | 230 | 1.18% | 1.46% | 1.95% | 26.28% | 21.87% | 20.04%
ENGENHARIA | 10.86% | 24% | 15.87% | C |  | 345 | 1.15% | 1.42% | 1.9% | 25.56% | 21.27% | 19.49% | 61.53
MONTAGEM | 28.49% | 23.71% | 21.72% | B |  | 500 | 1.11% | 1.38% | 1.84% | 24.83% | 20.66% | 18.93%
[6 empty] | 750 | 1.08% | 1.34% | 1.79% | 24.07% | 20.03% | 18.36%
SERVIÇO 69 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.25% | 1.54% | 2.06% | A |  |  | Módulo de Manobra (C ) |  |  | Módulo de Manobra (D)
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.57% | 27.43% | 19.34% | D |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 13.8 | 10.86% | 24% | 15.87% | 21.13% | 28.18% | 19.87%
CUSTOS INDIRETOS | 5.22% | 2.91% | 1.66% | E |  | 69 | 10.57% | 23.36% | 15.45% | 20.57% | 27.43% | 19.34%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.31% | 0.25% | F |  | 138 | 10.29% | 22.74% | 15.04% | 20.02% | 26.7% | 18.83%
ENGENHARIA | 10.57% | 23.36% | 15.45% | C |  | 230 | 10.02% | 22.14% | 14.64% | 19.49% | 25.99% | 18.33%
MONTAGEM | 27.73% | 23.08% | 21.15% | B |  | 345 | 9.75% | 21.54% | 14.24% | 18.96% | 25.28% | 17.83%
[6 empty] | 500 | 9.47% | 20.92% | 13.83% | 18.41% | 24.55% | 17.32%
SERVIÇO 138 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 750 | 9.18% | 20.28% | 13.41% | 17.85% | 23.8% | 16.79%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.21% | 1.5% | 2% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.02% | 26.7% | 18.83% | D |  |  | Módulo de Manobra (E) |  |  | Módulo de Manobra (F)
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS INDIRETOS | 5.08% | 2.83% | 1.62% | E |  | 13.8 | 5.36% | 2.98% | 1.71% | 0.02% | 0.32% | 0.25%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.3% | 0.24% | F |  | 69 | 5.22% | 2.91% | 1.66% | 0.02% | 0.31% | 0.25%
ENGENHARIA | 10.29% | 22.74% | 15.04% | C |  | 138 | 5.08% | 2.83% | 1.62% | 0.02% | 0.3% | 0.24%
MONTAGEM | 27% | 22.47% | 20.59% | B |  | 230 | 4.95% | 2.75% | 1.58% | 0.02% | 0.29% | 0.24%
[6 empty] | 345 | 4.81% | 2.68% | 1.53% | 0.02% | 0.29% | 0.23%
SERVIÇO 230 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 500 | 4.67% | 2.6% | 1.49% | 0.02% | 0.28% | 0.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.18% | 1.46% | 1.95% | A |  | 750 | 4.53% | 2.52% | 1.44% | 0.02% | 0.27% | 0.22%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 19.49% | 25.99% | 18.33% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  |  | Módulo de Manobra (G) |  |  | Módulo de Manobra (H)
CUSTOS INDIRETOS | 4.95% | 2.75% | 1.58% | E |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.24% | F |  | 13.8 | 0% | 0% | 0% | 67.15% | 80.77% | 61.54%
ENGENHARIA | 10.02% | 22.14% | 14.64% | C |  | 69 | 0% | 0% | 0% | 65.36% | 78.63% | 59.91%
MONTAGEM | 26.28% | 21.87% | 20.04% | B |  | 138 | 0% | 0% | 0% | 63.63% | 76.54% | 58.32%
[6 empty] | 230 | 0% | 0% | 0% | 61.94% | 74.51% | 56.77%
SERVIÇO 345 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 345 | 0% | 0% | 0% | 60.25% | 72.48% | 55.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.15% | 1.42% | 1.9% | A |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 58.51% | 70.39% | 53.63%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.96% | 25.28% | 17.83% | D |  | 750 | 0% | 0% | 0% | 56.73% | 68.24% | 52%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.81% | 2.68% | 1.53% | E |  | A – Canteiro de Obras
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.23% | F |  | B – Montagem
ENGENHARIA | 9.75% | 21.54% | 14.24% | C |  | C – Engenharia
MONTAGEM | 25.56% | 21.27% | 19.49% | B |  | D – Comissionamento e Administração Local
E – Custos Indiretos
SERVIÇO 500 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | F – Custos Socioambientais
CANTEIRO DE OBRAS | 1.11% | 1.38% | 1.84% | A |  | G – Custos Eventuais
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.41% | 24.55% | 17.32% | D |  | H = A + B + C + D + E + F + G
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | SUBST – Substituição: substituição de itens de módulos já instalados
CUSTOS INDIRETOS | 4.67% | 2.6% | 1.49% | E |  | INST – Instalação: instalação/construção de módulos autorizados
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.28% | 0.22% | F |  | LEILÃO: instalação/construção de módulos licitados
ENGENHARIA | 9.47% | 20.92% | 13.83% | C
MONTAGEM | 24.83% | 20.66% | 18.93% | B
SERVIÇO 750 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.08% | 1.34% | 1.79% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 17.85% | 23.8% | 16.79% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.53% | 2.52% | 1.44% | E
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.27% | 0.22% | F
ENGENHARIA | 9.18% | 20.28% | 13.41% | C
MONTAGEM | 24.07% | 20.03% | 18.36% | B