## Slide 1
Plano Decenal de Energia 2029 Transmissão de Energia
Rio de Janeiro – 01.11.2019

## Slide 2
Evolução Física e Investimentos
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
Considerações Finais
Planejamento da Transmissão
Expansão das Interligações Regionais
Sumário

## Slide 3
Evolução Física e Investimentos
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
Considerações Finais
Planejamento da Transmissão
Expansão das Interligações Regionais
Sumário

## Slide 4: Ciclo de Planejamento do PDE
Base de Dados
Planej. Geração
Proj. de Carga
Topologia da Rede
Estudos de
Planejamento
Diagnóstico
do Sistema
O processo de planejamento é cíclico, dinâmico e adaptativo

## Slide 5
Base de Dados de Fluxo de Potência
Dados de carga por barramento fornecido pelas distribuidoras (leve, média e pesada)
Atualização dos dados de geração com base no PDE corrente e resultados dos leilões de energia
Disponibilização de casos prospectivos (horizonte PDE + 2 anos)
Total de 60 casos, considerando os diferentes cenários e patamares de carga
Intenso processo de validação de dados e de ajustes
Representação completa do SIN ( aproximadamente 10.000 barras, 15.000 circuitos e 5.500 transformadores)

## Slide 6
Base de Dados de Transitórios Eletromecânicos
¹ - Instituição responsável por solicitar e receber, dos agentes de operação, os dados e modelos de componentes a serem incorporados à Base de Dados Técnica, após validação.
(Fonte: Procedimentos de Rede - Submódulo 21.4 – Validação de dados e de modelos de componentes para estudos elétricos);
Inclusão de novos modelos de equipamentos em operação, disponibilizados na base de dados do ONS¹
Atribuição de modelos típicos para equipamentos planejados
Otimização contínua de arquivos e conteúdo, visando o aproveitamento de novos recursos do programa ANATEM e maior eficiência na simulação de casos de estudo
Intenso processo de validação de modelos
Parceria e comunicação constante com o CEPEL, que tem implementado melhorias nos Softwares, facilitando processos operacionais de manutenção e uso da base de dados

## Slide 7
Base de Dados de Curto Circuito
Totalmente compatível com a base de dados de fluxo de potência (mesma topologia e numeração de barra)
Podem ser utilizados para a elaboração de equivalentes de rede para estudos de transitórios eletromagnéticos
Recente aprimoramento na representação dos conversores dos geradores eólicos e solares
Disponibilizados casos de curto-circuito mínimo, que são importantes para estudos com equipamentos de eletrônica de potência (FACTS e HVDC)

## Slide 8
Base de Dados da Transmissão - Site da EPE
Atualização anual, com versões intermediárias (sob demanda)

## Slide 9: Ciclo de Planejamento do PDE
Base de Dados
Planej. Geração
Proj. de Carga
Topologia da Rede
Estudos de
Planejamento
Diagnóstico
do Sistema
O processo de planejamento é cíclico, dinâmico e adaptativo
Coordenação:
GETs EPE

## Slide 10
Grupos de Estudos da Transmissão – GETs
GET N/NE
GET SE/CO+AC/RO
GET SP
GET Sul+MS
EPE (coordenação)
Transmissoras
Distribuidoras
GET

## Slide 11
Estudos de Planejamento | Relatório R1
Análises Elétricas (fluxo de potência, estabilidade, curto-circuito,...)
Análises socioambientais (corredores das linhas de transmissão, terreno das subestações)
Novas instalações de transmissão recomendadas
Relatório R1
Atendimento ao mercado das distribuidoras, escoamento dos potenciais de geração, expansão das interligações regionais, integração de sistemas isolados,...

## Slide 12
O PDE 2029 contempla empreendimentos recomendados em 132 relatórios R1.
Estudos de Planejamento | Relatório R1

## Slide 13
Estudos de Planejamento | Relatórios R2, R3, R4 e R5
Transitórios eletromagnéticos
Especificações preliminares de linhas e equipamentos CA e CC
Requisitos de controle especiais
Detalhamento das Características Técnicas Relatório R2
Definição referencial: traçado das linhas e localização das SEs
Avaliação Socioambiental Relatório R3
Descrição dos requisitos de medição, proteção e controle
Compartilhamento e ampliação da infraestrutura física das instalações
Compartilhamento com Instalações Existentes Relatório R4
Identificação do padrão fundiário da região
Realização de estimativa de custos para preparação do edital do leilão
Estimativa de Custos Fundiários Relatório R5

## Slide 14
Fluxograma dos Rs
Viabilidade técnico-econômica e socioambiental dos empreendimentos
tratada em vários “capítulos” (Rs) inter-relacionados

## Slide 15
Aprimoramentos no Processo
Elaboração do Relatório R1 (EPE)
Maior aproximação da EPE junto aos órgãos ambientais e intervenientes no licenciamento ambiental
Elaboração do Relatório R2, R3, R4 (Empresas)
Realização de reunião inicial EPE/Agentes.
Elaboração do Relatório R5 – Custos Fundiários
Solicitado em todos os estudos.
Contatos e reuniões em caso de resultados preliminares diferentes das recomendações do R1 e/ou para esclarecimento de dúvidas.

## Slide 16
Outorga dos Empreendimentos
PET – Programa de Expansão da Transmissão (determinativo) – 6 anos iniciais
PELP – Plano de Expansão de Longo Prazo (indicativo) – a partir do 7º ano
PDE – Plano Decenal de Energia 10 anos iniciais
POTEE – Plano de Outorgas de Empreendimentos de Transmissão 6 anos iniciais
Leilões
obras não outorgadas
obras outorgadas + não outorgadas
R1
R2, R3, R4 e R5
Autorizações
Novas instalações de transmissão recomendadas
EPE
MME
ANEEL

## Slide 17
Leilões de Transmissão | Site da EPE

## Slide 18
Sumário
Evolução Física e Investimentos
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
Considerações Finais
Planejamento da Transmissão
Expansão das Interligações Regionais

## Slide 19
Interligações Regionais | Evolução Planejada
Capacidade Atual dos Principais Troncos de Interligação (out/19)
Capacidade a partir de 2023 dos Principais Troncos de Interligação

## Slide 20
Chart: MÁXIMA CAPACIDADE de intercâmbio (MW)
Configuração Atual | 7000 | 1000 | 4700 | 8400
Configuração 2019 | 4000 | 300 | 2800
Configuração 2020 | 200
Configuração 2021 | 800 | 1500
Configuração 2022 | 3000 | 2200
Configuração 2023 em diante | 2400 | 1000 | 800
N→SE/CO
13.400 MW
NE→SE/CO
6.000 MW
N→NE
7.300 MW
SE→S
13.400 MW
Interligações Regionais | Evolução Planejada

## Slide 21
Chart: MÁXIMA CAPACIDADE de intercâmbio (MW)
Configuração Atual | 7000 | 1000 | 4700 | 8400
Configuração 2019 | 4000 | 300 | 2800
Configuração 2020 | 200
Configuração 2021 | 800 | 1500
Configuração 2022 | 3000 | 2200
Configuração 2023 em diante | 2400 | 1000 | 800
N→SE/CO
13.400 MW
NE→SE/CO
6.000 MW
N→NE
7.300 MW
SE→S
13.400 MW
Interligações Regionais | Evolução Planejada

## Slide 22
Interligação NE→SE/CO | Estudo em Andamento
Xingu
N
Miracema
Colinas
P. Dutra
Rio das
Éguas
SE
Arinos 2
Janaúba 3
B. J.
Lapa II
Igaporã 3
Poções 3
P. Paraíso 2
G. Valadares 6
Man
Estreito
T. Rio
Bacabeira
NE
S. Mesa
S. Pelada
Gilbués
Tuc.
Itacaiúnas
Luz.
Pir.2
P.Jusc
Mutum
Teixeira
Freitas 3
J. Neiva 2
Limite NE→SE/CO
a partir de 2023:
6.000
MW
Estudo de expansão da interligação NESE/CO realizado em 2014 considerou um total de 25 GW de EOL+SOL no horizonte 2024;
O novo PDE 2029 aponta que, de fato, a partir de 2024 esse montante é atingido e tem um acréscimo de 16 GW até 2029.

## Slide 23
Interligação NE→SE/CO | Estudo em Andamento
Cenário dimensionador:
Norte Úmido (95% hidrelétricas do Norte)
Fator de despacho das Eólicas 64% (permanência de 10% no período úmido)
Usinas do São Francisco com 1.300 m3/s
Térmicas com CVU ≤ 271 R$/MWh
Esgotamento da interligação Norte-Sul, impedindo a utilização da interligação NESE para escoamento dos excedentes de geração do NE
Xingu
N
Miracema
Colinas
P. Dutra
Rio das
Éguas
SE
Arinos 2
Janaúba 3
B. J.
Lapa II
Igaporã 3
Poções 3
P. Paraíso 2
G. Valadares 6
Man
Estreito
T. Rio
Bacabeira
NE
S. Mesa
S. Pelada
Gilbués
Tuc.
Itacaiúnas
Luz.
Pir.2
P.Jusc
Mutum
Teixeira
Freitas 3
J. Neiva 2

## Slide 24
Interligação NE→SE/CO | Estudo em Andamento
Mas a expansão continua...
Considerando a entrada de geração indicativa de 2.400 MW de EOL e de 800 MW de SOL por ano, pode ser necessária uma nova expansão da NESE/CO ao final do horizonte do PDE 2029
Análise de um novo Bipolo ou mesmo solução em corrente alternada de 1.000 kV
Permanece a importância de uma rede em corrente alternada fortemente malhada, visando manter o adequado desempenho frente à questões de inércia e efeito multi-infeed dos elos de corrente contínua
Xingu
N
Miracema
Colinas
P. Dutra
Rio das
Éguas
SE
Arinos 2
Janaúba 3
B. J.
Lapa II
Igaporã 3
Poções 3
P. Paraíso 2
G. Valadares 6
Man
Estreito
T. Rio
Bacabeira
NE
S. Mesa
S. Pelada
Gilbués
Tuc.
Itacaiúnas
Luz.
Pir.2
P.Jusc
Mutum
Teixeira
Freitas 3
J. Neiva 2
G.Aranha
Silvânia
Expansão adicional da NESE/CO

## Slide 25
Sumário
Evolução Física e Investimentos
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
Considerações Finais
Planejamento da Transmissão
Expansão das Interligações Regionais

## Slide 26
Evolução Física | Visão Geral
Configuração 2019
Configuração 2029

## Slide 27
Chart: 
| 2019 | 2029
 | 154419 | 203417
Tensão | ±800 kV | 750 kV | ±600 kV | 500 kV | 440 kV | 345 kV | 230 kV | TOTAL
 | km |  |  |  |  |  |  | 
Estimativa dez/2019 | 9.046 | 2.683 | 12.816 | 52.827 | 6.800 | 10.327 | 59.920 | 154.419
Evolução 2020-2029 | 2.920 | 0 | 0 | 28.146 | 228 | 1.526 | 16.179 | 48.998
2020-2024 | 0 | 0 | 0 | 20.735 | 122 | 1.294 | 9.644 | 31.795
2025-2029 | 2.920 | 0 | 0 | 7.411 | 106 | 232 | 6.534 | 17.203
Estimativa 2029 | 11.966 | 2.683 | 12.816 | 80.973 | 7.028 | 11.853 | 76.098 | 203.417
Notas: (1) Nos casos de LTs em circuito duplo ou bipolos de corrente contínua, as extensões foram computadas por circuito e por polo.
Notas: (2) Dados de 2019 do DMSE/MME.
49 mil km
+30%
Rede Básica
154
mil km
203 mil km
Evolução Física | Linhas de Transmissão

## Slide 28
Evolução Física | Subestações
Tensão | 750kV | 500kV | 440kV | 345kV | 230kV | TOTAL
 | MVA |  |  |  |  | 
Estimativa dez/2019 | 24.897 | 174.156 | 30.082 | 52.445 | 103.626 | 385.206
Evolução 2020-2029 | 0 | 85.052 | 5.773 | 16.102 | 54.334 | 161.262
2020-2024 | 0 | 56.886 | 2.750 | 9.269 | 30.628 | 99.533
2025-2029 | 0 | 28.166 | 3.023 | 6.833 | 23.706 | 61.728
Estimativa 2029 | 24.897 | 266.468 | 35.855 | 69.247 | 160.886 | 557.354
Notas: (1) Inclui os transformadores de fronteira.
(2) Dados de 2019 do DMSE/MME.
Chart: 
| 2019 | 2029
 | 385206 | 557354
161 mil MVA
+45%
Rede Básica
385
mil MVA
557 mil MVA

## Slide 29
Chart: 
| 800 kV (CC) | 750 kV | 600 kV | 500 kV | 440 kV | 345 kV | 230 kV
Investimentos em SE já licitadas | 3668.4572 | 0 | 0 | 12375.3301 | 724.3621 | 1887.7269 | 11449.8398
Investimentos de R$ 73,6 bilhões em linhas de transmissão até 2029
Investimentos | Linhas de Transmissão

## Slide 30
Chart: 
| 800 kV (CC) | 750 kV | 600 kV | 500 kV | 440 kV | 345 kV | 230 kV
Investimentos em LT já licitadas | 2670.4883 | 0 | 0 | 50575.2426 | 614.4575 | 2377.6357 | 17366.1798
Investimentos de R$ 30,1 bilhões em subestações até 2029
Investimentos | Subestações

## Slide 31
Investimentos Totais
Chart: 
| Linhas de Transmissão | Subestações
 | 73.604 | 30.1057
Investimentos de R$ 103,7 bilhões em linhas de transmissão e subestações até 2029

## Slide 32
Chart: 
| Outorgado | Não Outorgado | Leilão | Autorização
 | 62.8349 | 1.7304 | 3.1235
Investimentos Totais | 2020 a 2024

## Slide 33
Chart: 
| Indicativo | Outorgado | Não Outorgado | Leilão | Autorização
 | 15.177 | 2.1467 | 17.1503 | 1.5469
Investimentos Totais | 2025 a 2029

## Slide 34
Sumário
Evolução Física e Investimentos
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
Considerações Finais
Planejamento da Transmissão
Expansão das Interligações Regionais

## Slide 35
Evolução da RAP
Chart: 
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029
 | 22166983000 | 23971462090 | 26244205212.4283 | 28511882043.3402 | 29787928797.8626 | 30502829627.1052 | 28132076273.2146 | 30200946633.1597 | 31283222371.4445 | 32355044241.3828
vigente
∆RAP = ∆RAPemprendimentos outorgados + 12% x ∆Investimentosempreendimentos sem outorga
fim $ RBSE
Estimativa da RAP anual

## Slide 36
Chart: TUST mensal (R$/kW.mês)
| 2023 | 2025 | 2027 | 2029
Sul | 6.5429 | 7.8282 | 7.2203 | 7.7353
Sudeste/Centro-Oeste | 7.5471 | 8.1018 | 7.9882 | 8.558
Nordeste | 5.8241 | 7.3319 | 7.3539 | 7.8784
Norte | 6.0833 | 7.0476 | 7.1256 | 7.6338
TUST | Geração

## Slide 37
TUST | Carga
Chart: TUST mensal (R$/kW.mês)
| 2023 | 2025 | 2027 | 2029
Sul | 10.3186 | 10.4558 | 10.0234 | 10.8654
Sudeste/Centro-Oeste | 9.5161 | 10.1851 | 9.2603 | 10.0478
Nordeste | 11.0374 | 10.952 | 9.8898 | 10.7222
Norte | 10.7781 | 11.2364 | 10.1181 | 10.9668

## Slide 38
Sumário
Evolução Física e Investimentos
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
Considerações Finais
Planejamento da Transmissão
Expansão das Interligações Regionais

## Slide 39
  Um dos principais desafios a serem enfrentados pelo planejamento da transmissão nos próximos anos diz respeito à crescente complexidade socioambiental e fundiária para a implantação de novos projetos de transmissão, sobretudo em regiões metropolitanas e cidades de porte médio.
1. Complexidade Socioambiental e Fundiária para a Expansão da Rede
Principais Mensagens

## Slide 40
  Com o crescimento da participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira, principalmente as fontes eólicas e fotovoltaicas, espera-se uma expansão contínua do sistema de transmissão, visando não só ampliar a capacidade de escoamento local e de intercâmbio entre os submercados, mas também prover o sistema de flexibilidade e controlabilidade, de modo que se garanta a segurança da operação diante de uma diversidade de cenários de disponibilidade de geração cada vez maior.
2. Flexibilidade e Controlabilidade do Sistema
Principais Mensagens

## Slide 41
Principais Mensagens
  Devido ao caráter indicativo da expansão da geração e os atuais prazos contratuais de implantação das instalações de transmissão que, a depender da complexidade da obra, é de até 60 meses, temos realizado, com sucesso, estudos específicos, de caráter prospectivo, que possuem o intuito de antecipar o sistema de transmissão para a integração do potencial de fontes alternativas renováveis.
  É importante destacar que as expansões propostas nos estudos prospectivos não estão restritas ao aproveitamento de projetos solares e eólicos, podendo ser aproveitados para o escoamento da energia proveniente de quaisquer tipos de fontes.
3. Planejamento Proativo da Transmissão

## Slide 42
  O aprimoramento metodológico e do ferramental utilizado no planejamento integrado da expansão da geração e transmissão deve ser buscado no sentido de contemplar os diversos graus e variáveis de incerteza presentes no processo de planejamento, acrescido da crescente complexidade do sistema elétrico, com a inclusão de montantes crescentes de geração renovável de alta variabilidade, a exemplo das fontes eólicas e solares.
4. Coordenação da Expansão dos Sistema de Geração e Transmissão
Principais Mensagens

## Slide 43
  Outro desafio a ser enfrentado pelo planejamento da transmissão consiste no envelhecimento do sistema de transmissão brasileiro, uma realidade que tende a se tornar mais crítica nos próximos anos. Há que assegurar a substituição da infraestrutura do sistema elétrico em fim de vida útil de modo que a malha de transmissão possa operar com os níveis de confiabilidade e qualidade exigidos pela sociedade.
5. Envelhecimento do Sistema de Transmissão
Principais Mensagens

## Slide 44
Obrigado!
Diretoria de Estudos de Energia Elétrica
Superintendência de Transmissão
Twitter: @EPE_Brasil
Facebook: EPE.Brasil
Empresa de Pesquisa Energética
Avenida Rio Branco, 1 - 10o andar
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro http://www.epe.gov.br/