Ao Senhor

Paulo Cesar Magalhães Domingues

Diretor do Departamento de Planejamento Energético

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 5° andar

CEP 70.065-900 – Brasília – DF

##### Assunto: 		Revisão do montante de garantia física de energia da UTE Bioenergética Vale do Paracatu - BEVAP

Referência: 	Ofício nº 159/2012-DPE/SPE-MME

Anexos:	Tabela de dados energéticos – UTE BEVAP [1]

Senhor Diretor,

1.		Através do Ofício nº 159/2012-DPE/SPE-MME foi solicitada a esta EPE a abertura do sistema AEGE para que o agente da usina em referência inserisse os devidos dados no sistema. Ainda através do mencionado Ofício, foi solicitado o cálculo para a revisão da garantia física da UTE BEVAP, entre outras usinas, e o encaminhamento ao MME dos dados completos de cada empreendimento.

2.		A Portaria MME nº 484, de 24 de agosto de 2012, estabelece a metodologia de cálculo para revisão dos montantes de garantia física de energia da usinas termelétricas movidas a biomassa com Custo Variável Unitário – CVU – nulo, em decorrência de alteração da potência instalada.

3.		A Portaria MME nº 21, de 16 de julho de 2008, definiu o montante de 39,2 MWmédios de Garantia Física de energia com uma potência de 80 MW para a UTE BEVAP, para fins de participação no Leilão de Energia de Reserva – LER – de 2008, cujo empreendedor, Bioenergética Vale do Paracatu Ltda, sagrou-se um dos vencedores, comercializando 12 MWmédios em 2010 e 2011 e 20 MWmédios a partir de 2012.

4.		A Portaria MME nº 126, de 17 de março de 2009, autorizou a Bioenergética Vale do Paracatu Ltda. a estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração UTE BEVAP com 80 MW de capacidade instalada e 39,2 MWmédios de Garantia Física de energia.

5.		O Despacho ANEEL nº 2.410, de 20 de agosto de 2010, registra a alteração da razão social da empresa Bioenergética Vale do Paracatu Ltda. para Bioenergética Vale do Paracatu S/A.

6.		A Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.925, de 31 de maio de 2011 altera a capacidade instalada da UTE BEVAP de 80 MW para 60 MW.

7.		Após a solicitação mencionada no Ofício nº 159/2012-DPE/SPE-MME, o sistema AEGE foi aberto para inserção dos dados contemplando a configuração final da usina, com a correspondente análise e validação dos dados por parte da EPE.

8.		Os dados de acréscimo ou decréscimo da disponibilidade energética mensal, referida ao Ponto de Conexão do empreendimento com o Sistema Elétrico, ou seja, abatido o consumo interno e as perdas até aquele ponto, associada exclusivamente à parcela alterada da potência instalada do empreendimento, em MWh, foram declarados por meio de uma planilha em excel específica para este fim. Estes valores se encontram no anexo.

9.		Esses dados, foram somados, para cada mês, com os valores de disponibilidade mensal de energia associados à GF vigente, publicados na Portaria MME nº 21, de 16 de julho de 2008, para a UTE BEVAP.

10.		A partir dessa composição, da soma dos valores mês a mês, da disponibilidade energética mensal associada exclusivamente à parcela alterada da potência instalada do empreendimento, com os valores mensais associados à Garantia Física vigente, foi obtida a nova Garantia Física do empreendimento somando-se os valores mensais da composição e dividindo-se por 8760 horas.

11.		Dessa forma, a nova Garantia Física do empreendimento UTE BEVAP foi calculada em 33,2 MWmédios.

Atenciosamente,

José Carlos de Miranda Farias

Diretor de Estudos de Energia Elétrica

Análise Técnica da EPE

| CONFIGURAÇÃO INICIAL | Descrição |
| --- | --- |
| LEILÃO | ER-2008 |
| LOCALIZAÇÃO-Município/UF | João Pinheiro/SP |
| COORDENADAS C.FORÇA | Lat. 17° 3' 50" S / Long. 46° 10' 48' - W |
| COMBUSTÍVEL | Bagaço de Cana |
| CAPACIDADE A INSTALAR | 80 MW |
| UNIDADES GERADORAS | 2 x 25 MW e 1 x 30 MW |
| POTÊNCIA HABILITADA A INSTALAR | 80 MW |
| GARANTIA FÍSICA PUBLICADA | 39,2 MWmédios |
| PORTARIA DE PUBLICAÇÃO | Portaria MME nº 21, de 16 de julho de 2008 |
| ENERGIA CONTRATADA | 12 MWmédios (2010 e 2011), 20 MWmédios (2012 em diante) |

| CONFIGURAÇÃO ATUAL APROVADA | Descrição |
| --- | --- |
| ATO DE OUTORGA | Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.825, de 31/05/2011 |
| LOCALIZAÇÃO-Município/UF | João Pinheiro/SP |
| COORDENADAS C.FORÇA | N 8112986 / E 374416 - 23 S |
| COMBUSTÍVEL | Bagaço de Cana |
| CAPACIDADE INSTALADA | 60 MW |
| UNIDADES GERADORAS | 2 x 30 MW |
| GARANTIA FÍSICA APROVADA | 33,2 MWmédios |

| Disponibilidade mensal de energia líquida (MWmédio) - Portaria MME n 21/2008 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Disponibilidade mensal de energia líquida (MWh) - Portaria MME n 21/2008 |  |  |  |  |  |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 0 | 0 | 0 | 36000 | 44640 | 43200 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 44640 | 44640 | 43200 | 44640 | 43200 | 0 |

| Acréscimo ou decréscimo de disponibilidade mensal de energia líquida associada exclusivamente à parcela alterada de potência instalada do empreendimento (MWh) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 0 | 0 | 0 | -5580 | -6919,2 | -6696 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| -6919,2 | -6919,2 | -6696 | -6909,9 | -6696 | 0 |
| Disponibilidade mensal de energia líquida associada à nova configuração (MWh) |  |  |  |  |  |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 0 | 0 | 0 | 30420 | 37720,8 | 36504 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 37720,8 | 37720,8 | 36504 | 37730,1 | 36504 | 0 |
| Consumo interno e perdas elétricas até o ponto de conexão associados à nova configuração (MWh) |  |  |  |  |  |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 0 | 0 | 0 | 5580 | 6696 | 6480 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 6696 | 6696 | 6480 | 6609,9 | 6480 | 0 |