## Slide 1
Parametrização do SUISHI para cálculo de Energia Firme
Superintendência de Geração de Energia Elétrica
Abril de 2026
Garantia Física de Usinas Despachadas Centralizadamente

## Slide 2
Introdução
2
Este material é um guia da parametrização que deve ser realizada no SUISHI a partir da conversão de um caso NEWAVE em caso de energia firme para fins de cálculo de garantia física.
Primeiramente, são apresentadas as alterações que devem ser realizadas no caso NEWAVE antes da conversão desse caso em caso de energia firme no SUISHI. Em seguida, são apresentados dois roteiros de conversão e parametrização do caso de energia firme no SUISHI: com ou sem recuperação de opções de execução de casos antigos.
A parametrização empregada está de acordo com a Portaria MME/GM nº 91/2024 - com nova redação dada pela Portaria GM/MME nº 121/2025 - que define as premissas gerais a serem utilizadas na aplicação da metodologia estabelecida na Portaria MME nº 101/2016, no que diz respeito ao cálculo da garantia física de energia de novas usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente.
Os decks SUISHI dos casos de garantia física disponibilizados no site da EPE já estão parametrizados.
Nesta revisão 5, o processo é exemplificado com a parametrização da CRA0 e da CRA1 utilizadas na revisão de garantia física das usinas hidrelétricas para o Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência - LRCAP de 2026, na versão 16.6.3 do SUISHI, disponível na página https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/revisao-extraordinaria-de-garantia-fisica-de-energia-de-uhes.

## Slide 3
Revisões
3
Revisão | Data | Descrição
0 | Novembro/2020 | Original
1 | Agosto/2021 | Adequação às atualizações introduzidas pela PRT 21/2021
2 | Maio/2022 | Atualização da parametrização para 2022 e inclusão das regras de operação do Rio Tocantins
3 | Março/2023 | Atualização da parametrização para 2023, inclusão das regras de operação do Rio Paranapanema e inclusão da seleção de variáveis
4 | Agosto/2025 | Atualização da parametrização para 2025, inclusão da consideração da série de vazão artificial da UHE Salto Apiacás e modelagem da UHE Jirau considerando a operação na cota 90m ampliada
5 | Abril/2026 | Atualização para interface Encad 5.8.17 e inclusão de roteiro com recuperação de opções de execução de casos antigos

## Slide 4
Alterações no caso NEWAVE
pré conversão em caso de energia firme SUISHI

## Slide 5
Polinjus
5
O arquivo polinjus.dat apresenta os polinômios vazão nível de jusante das usinas em novo formato.
É necessário incluí-lo na pasta do deck NEWAVE antes da conversão para SUISHI.
Importante: O arquivo polinjus incluso nos decks da EPE difere do arquivo disponibilizado pelo ONS.

## Slide 6
Representação da operação da UHE Jirau na cota 90m ampliada
6
Antes da conversão do deck NEWAVE para o SUISHI, deve-se alterar o tipo de regularização da UHE Jirau no arquivo HIDR, de regularização diária (68) para regularização mensal (77).
Essa alteração é necessária para que seja possível representar a regra operativa da UHE Jirau na cota 90m ampliada, que consiste na variação do nível do reservatório ao longo do ano, considerando regras específicas de deplecionamento e replecionamento, conforme Parecer Técnico Ibama nº 110/2024-Cohid/CGTef/Dilic.
Após a conversão de NEWAVE para SUISHI, devem ser cadastradas as restrições de volume máximo operativo sazonal e o volume mínimo operativo mensal, via alteração das faixas operativas. A aplicação concomitante dos mesmos valores para essas duas restrições, limita o volume mensal ao valor representativo do mês. O cadastro destas restrições será detalhado posteriormente.

## Slide 7
Conversão do caso NEWAVE para SUISHI
SEM recuperação de opções de execução de casos antigos

## Slide 8
Conversão (1/3)
8
Tipo de simulação: energia firme com período crítico definido.

## Slide 9
Conversão (2/3)
9
O caso de energia firme é executado com apenas um mercado. Além disso, não há separação das usinas hidrelétricas em REEs, pois a simulação é feita a usinas individualizadas. Dessa forma, as usinas fictícias não são necessárias.
Portanto, os submercados e REEs devem ser unificados e as usinas fictícias devem ser apagadas. Para isso, basta responder Sim às perguntas abaixo apresentadas na interface durante a conversão.

## Slide 10
Conversão (3/3)
10
Se houver um caso SUISHI existente no Encad com a parametrização desejada e rodado na mesma versão do caso que está sendo convertido, é possível recuperar as suas opções de execução. Neste caso, dirija-se à próxima seção desta apresentação (“Conversão do caso NEWAVE para SUISHI COM recuperação de opções de execução de casos antigos”).
Caso contrário, rejeite a opção de recuperar as opções de casos existentes respondendo “Não” à pergunta abaixo apresentada na interface durante a conversão.

## Slide 11
Dados do caso - Geral
11
As parametrizações destacadas são default do SUISHI, não havendo necessidade de alteração pelo usuário:

## Slide 12
Dados do caso - Parâmetros
12
“Tipo das prioridades de operação das usinas hidrelétricas” deve ser alterado para “Adaptativa”

## Slide 13
Dados do caso - Flags de controle
13
“Considera faixas operativas dinâmicas” não é parametrização default do SUISHI -> selecionar
“Considera volume operativo mínimo em detrimento de outras restrições” é parametrização default do SUISHI -> sem necessidade de alteração pelo usuário

## Slide 14
Dados do caso - Energia Firme
14
“Tolerância máxima da variação do mercado entre a penúltima e a última iteração” default do SUISHI -> sem necessidade de alteração pelo usuário
“Duração do patamar de ponta” deve ser alterada para 0,125

## Slide 15
Sazonalidade da carga
15
Sazonalidade da carga de energia do SIN prevista para o 5º ano após a realização do leilão, referente ao mais recente PDE aprovado pelo MME.
Referência: ano 2030 do PDE 2034
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1,051 | 1,068 | 1,030 | 0,982 | 0,952 | 0,943 | 0,946 | 0,965 | 0,997 | 1,017 | 1,018 | 1,030
Formato editável:

## Slide 16
Vertimento
16
A liberação do vertimento é permitida apenas quando da iminência de déficit. Portanto, o flag Liberação de Vertimento de todas as usinas deve ser mantido desligado, conforme default do SUISHI.

## Slide 17
Paraíba do Sul (1/4)
17
Simulação da bacia do rio Paraíba do Sul com regras especiais, considerando a UHE Simplício como usina de acoplamento hidráulico e representação da UHE Fontes por Fontes A e BC.
É considerado o arquivo default com os dados da bacia do rio Paraíba do Sul.

## Slide 18
Paraíba do Sul (2/4)
18
Operação do reservatório de Lajes em paralelo com a bacia do rio Paraíba do Sul (default).
Não é considerada curva de controle de cheias (default).

## Slide 19
Paraíba do Sul (3/4)
19
Em virtude de a simulação do modelo SUISHI empregar série de vazões naturais para a UHE Simplício, é necessário incluir a vazão remanescente (igual a 90 m3/s) como desvio d’água dessa usina e retorno na UHE Ilha dos Pombos. Na simulação com o modelo NEWAVE essa vazão remanescente já está descontada na série artificial utilizada na UHE Simplício.
Adicionalmente, é necessário alterar os usos consuntivos da UHE Simplício no modelo SUISHI devido ao acoplamento hidráulico com a bacia do Alto Paraíba do Sul. Do valor cadastrado no NEWAVE para os usos consuntivos da UHE Simplício, deve-se abater o uso consuntivo acumulado da UHE Funil.
  No modelo NEWAVE, como não há acoplamento hidráulico entre as bacias do Alto e do Baixo Paraíba do Sul, considera-se: (i) a UHE Funil apontando para a UHE Nilo Peçanha, e (ii) na UHE Simplício, a soma do uso consuntivo acumulado da UHE Funil com o uso consuntivo incremental em Simplício, considerando as UHEs Funil e Sobragi à montante.
continua no próximo slide...

## Slide 20
Paraíba do Sul (4/4)
20
UC incremental Simplício = UC Simplício (NEWAVE) - UC acumulado Funil
Desvio d’água Simplício SUISHI = UC incremental Simplício + VR Simplício + volta da VR de Sobragi
Desvio d’água Ilha dos Pombos SUISHI = UC incremental Ilha dos Pombos + volta da VR Simplício
Referência: ano 2030
UC ACUM Funil | -2.91 | -2.89 | -2.71 | -2.89 | -2.83 | -2.91 | -3.13 | -3.48 | -3.97 | -4.24 | -4.32 | -3.31
UC Simplício (NEWAVE) | -5.19 | -5.24 | -5.03 | -5.6 | -5.87 | -6.21 | -6.65 | -7.12 | -7.18 | -6.92 | -6.66 | -5.6
UC INC Simplício | -2.28 | -2.35 | -2.32 | -2.71 | -3.04 | -3.3 | -3.52 | -3.64 | -3.21 | -2.68 | -2.34 | -2.29
UC INC Simplício | -2.28 | -2.35 | -2.32 | -2.71 | -3.04 | -3.3 | -3.52 | -3.64 | -3.21 | -2.68 | -2.34 | -2.29
VR Simplício | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90
VR Sobragi->Simplício | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Simplício | -90.28 | -90.35 | -90.32 | -90.71 | -91.04 | -91.30 | -91.52 | -91.64 | -91.21 | -90.68 | -90.34 | -90.29
UC INC Ilha Pombos | -0.12 | -0.39 | -0.19 | -0.86 | -1.44 | -1.74 | -1.87 | -2.14 | -1.68 | -1.07 | -0.12 | -0.11
VR Simplício | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Ilha dos Pombos | 89.88 | 89.61 | 89.81 | 89.14 | 88.56 | 88.26 | 88.13 | 87.86 | 88.32 | 88.93 | 89.88 | 89.89

## Slide 21
Sinop
21
Restrição de volume máximo operativo sazonal para a UHE Sinop, para a preservação de lagoas, conforme determinado na Resolução ANA nº 772, de 24 de outubro de 2012.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7172 | 0,7172 | 0,7172 | 0,7172 | 0,7172 | 1,0000 | 1,0000
Formato editável:
Dica: para inserir uma nova usina clique com o botão direito e selecione “Nova Linha”

## Slide 22
Jirau (1/4)
22
Curva guia
A Agência Nacional e Águas e Saneamento Básico – ANA emitiu, em 23 de outubro de 2024, a outorga de direito de uso de recursos hídricos referente ao Aproveitamento Hidrelétrico UHE Jirau (Outorga nº 2.735/2024). Esta outorga exclui o inciso IV do Art. 5º da Resolução ANA nº 269/2009, permitindo que o reservatório da usina seja operado entre os níveis operacionais já estabelecidos em seu Art. 1º, sem a necessidade de observância de uma curva guia, preservada a manutenção dos usos múltiplos da água.
Portanto, a curva guia estabelecida na Resolução ANA nº 269/2009, cadastrada no arquivo default do SUISHI, não deve ser considerada.

## Slide 23
Jirau (2/4)
23
O volume máximo operativo sazonal deve ser cadastrado com os seguintes valores, representativos da operação na cota 90m ampliada, para a qual o Ibama concedeu anuência, conforme Parecer Técnico Ibama nº 110/2024-Cohid/CGTef/Dilic.
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9849 | 0,4974 | 0,0522 | 0,0000 | 0,0958 | 0,7761 | 1,0000
Formato editável:

## Slide 24
Jirau (3/4)
24
As faixas operativas da UHE Jirau devem ser alteradas conforme tabela apresentada à direita, com os valores representativos da operação na cota 90m ampliada, para a qual o Ibama concedeu anuência, conforme Parecer Técnico Ibama nº 110/2024-Cohid/CGTef/Dilic.
Não é possível cadastrar uma faixa de operação igual a 1,000 (volume máximo). Portanto, para os meses com valores de volume máximo, deve ser cadastrado o valor de 0,999.

## Slide 25
Jirau (4/4)
25
Faixa de operação | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
2 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
3 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
4 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
5 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
6 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
7 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
8 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
9 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
10 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
11 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
12 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
13 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
14 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
15 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
16 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
17 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
18 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
19 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
20 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
Formato editável

## Slide 26
Belo Monte (1/3)
26
Uso do reservatório a fio d’água da UHE Belo Monte para atendimento à vazão mínima.
Compartilhamento do reservatório com a UHE Belo Monte Complementar (Pimental).

## Slide 27
Belo Monte (2/3)
27
Consideração do hidrograma ecológico bianual para a UHE Belo Monte no modelo SUISHI, com as seguintes alterações:
Série de vazões: série de vazões artificiais (posto 292), em vez da série natural (posto 288); e
Desvios d’água: apenas os usos consuntivos, pois o hidrograma ecológico bianual já foi descontado na série de vazões artificiais utilizada nos decks da EPE.
Referência: ano 2030
Observação: q292 = max (q288; q288 - qTVR), onde qTVR = hidrogramas B e A alternados
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
-5,14 | -5,15 | -5,16 | -7,20 | -16,92 | -19,52 | -17,90 | -16,06 | -11,1 | -6,44 | -5,28 | -5,23
Formato editável:

## Slide 28
Belo Monte (3/3)
28
Consideração de posto intermediário de vazões influenciando o nível do canal de fuga da UHE Belo Monte (posto 293).
Observação: q293 = 7% q288 (Bacajá) + min (qTVR, q288), onde qTVR = hidrogramas B e A alternados

## Slide 29
Ilha Solteira e Três Irmãos
29
Consideração do mesmo nível de montante para as UHEs Ilha Solteira e Três Irmãos.

## Slide 30
Salto Apiacás
30
Série de vazões: série de vazões artificiais (posto 305), em vez da série natural (posto 225).

## Slide 31
Consideração das Regras de Operação do Rio São Francisco, estabelecidas na Resolução ANA nº 2.081, de 04 de dezembro de 2017, aplicadas em todo o histórico de simulação.
Regras de Operação do São Francisco (1/3)
31
Passo 2: selecionar o último período possível nas caixas de seleção
Passo 1: acionar o flag na janela “Dados do Caso”

## Slide 32
Regras de Operação do São Francisco (2/3)
32
Para o ano de 2025 devem ser usadas as curvas de operação conforme a Nota Técnica ONS 0102/2024 “Curvas de Segurança para os Reservatórios das UHE Três Marias e UHE Sobradinho para o Período Hidrológico 2024-2025”. Os decks SUISHI da EPE acompanham a última curva guia vigente.
As regras completas podem ser visualizadas tanto na janela “Regras de Operação do Rio São Francisco” quanto no arquivo regrasf.dat após a exportação dos arquivos SUISHI.
Passo 3: atualizar as curvas de operação de Três Marias e Sobradinho na janela “Regras de Operação do Rio São Francisco” conforme tabelas abaixo

## Slide 33
Regras de Operação do São Francisco (3/3)
33
 | DEFLUÊNCIAS (TRÊS MARIAS - MÉDIAS MENSAIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Defluência | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
150 | 30,00 | 31,80 | 33,90 | 37,90 | 40,30 | 39,90 | 32,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00
200 | 33,50 | 37,00 | 39,20 | 43,10 | 45,50 | 45,20 | 37,80 | 34,10 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00
250 | 38,60 | 42,10 | 44,40 | 48,30 | 50,80 | 50,40 | 43,00 | 39,40 | 31,50 | 30,00 | 30,00 | 33,90
300 | 43,70 | 47,30 | 49,60 | 53,50 | 56,00 | 55,60 | 48,20 | 44,60 | 36,60 | 30,00 | 30,80 | 39,10
350 | 48,90 | 52,40 | 54,90 | 58,70 | 60,00 | 60,00 | 53,50 | 49,80 | 41,70 | 32,60 | 35,90 | 44,20
400 | 54,00 | 57,50 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 58,70 | 55,00 | 46,90 | 37,80 | 41,00 | 49,40
450 | 59,10 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 52,00 | 42,90 | 46,20 | 54,50
500 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 57,20 | 48,10 | 51,30 | 59,70
 | DEFLUÊNCIAS (SOBRADINHO - MÉDIAS MENSAIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Defluência | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
800 | 32,70 | 36,10 | 44,30 | 51,20 | 56,60 | 55,50 | 52,40 | 42,30 | 31,60 | 25,30 | 21,40 | 23,20
850 | 35,60 | 38,90 | 47,10 | 54,00 | 59,50 | 58,40 | 55,40 | 45,30 | 34,50 | 28,20 | 24,30 | 26,10
900 | 38,40 | 41,70 | 50,00 | 56,90 | 60,00 | 60,00 | 58,30 | 48,30 | 37,50 | 31,20 | 27,20 | 29,00
950 | 41,20 | 44,50 | 52,80 | 59,80 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 51,30 | 40,40 | 34,10 | 30,10 | 31,90
1000 | 44,00 | 47,30 | 55,70 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 54,30 | 43,40 | 37,10 | 33,00 | 34,70
1050 | 46,90 | 50,10 | 58,50 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 37,60
1100 | 49,70 | 52,90 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,50
1150 | 52,50 | 55,70 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 43,40
1200 | 55,40 | 58,50 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 46,30
1250 | 58,20 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 49,10
1300 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 52,00
1350 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 54,90
1400 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 57,80
Formato editável

## Slide 34
Desligamento da 2ª casa de força de Tucuruí
34
Representação das condições de desligamento da segunda casa de força de Tucuruí no modelo SUISHI, através da funcionalidade potência máxima x cota.
Passo 1: acionar o flag na janela “Dados do Caso”
Passo 2: manter o preenchimento default de Tucuruí na janela “Regras de Operação – Potência x Cota” conforme tabela abaixo
Cota de Operação (m) | Unidades em funcionamento na Casa de Força 2 | Potência Máxima Operativa (MW)
51,6 ≤ cota < 60,5 | 0 | 4245,0
60,5 ≤ Cota < 62,0 | 4 | 5805,0
62,0 ≤ Cota ≤ 74,0 | 11 | 8535,0
Fonte: Nota Técnica ONS 0058/2024 “Curva Referencial de Deplecionamento da UHE Tucuruí para o Período de Julho a Dezembro de 2024”.
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
4245,0 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6
5805,0 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5
8535,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0
Formato editável:

## Slide 35
Regras de Operação dos rios Tocantins e Paranapanema (1/3)
35
Representação das restrições de vazão máxima das usinas Serra da Mesa, Jurumirim (A. A. Laydner), Chavantes e Capivara no modelo SUISHI através da funcionalidade defluência x cota.
  As condições de operação para o Sistema Hídrico do Rio Tocantins foram estabelecidas na Resolução ANA nº 70, de 19 de abril de 2021, com entrada em vigor a partir de 1 de dezembro de 2021; e
  As condições de operação para os Aproveitamentos Hidrelétricos de Jurumirim, Chavantes e Capivara, integrantes do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema, foram estabelecidas na Resolução ANA nº 132, de 10 de outubro de 2022, com entrada em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023.
    Observação: A vazão defluente máxima de 90 m³/s definida para a faixa de restrição da UHE A. A. Laydner (Jurumirim) é menor que a vazão defluente mínima de 147 m³/s, definida no Contrato de Concessão nº 76/1999 e atualmente registrada no FSAR-H 405-2018. Observado o artigo 13 da Resolução ANA nº 132/2022, que indica que deve ser atendida a vazão mínima mais restritiva, a vazão máxima da faixa de restrição foi majorada para 147 m³/s, menor valor compatível com a vazão mínima vigente e igual ao valor da faixa de alerta. Dessa forma, as faixas de alerta e restrição foram representadas juntas no SUISHI.
Rio | Usinas | Documento | Entrada em vigor
Tocantins | Serra da Mesa | Resolução ANA nº 70, de 19 de abril de 2021 | 01/12/2021
Paranapanema | Jurumirim, Chavantes e Capivara | Resolução ANA nº 132, de 10 de outubro de 2022 | 01/01/2023

## Slide 36
Observação: o arquivo default contém regras para as usinas A. A. Laydner, Capivara, Chavantes, Emborcação, Furnas, Itumbiara, Mascarenhas de Moraes e Serra da Mesa.
Regras de Operação dos rios Tocantins e Paranapanema (2/3)
36
Passo 1: acionar o flag
na janela “Dados do Caso”
Passo 2: na janela “Regras de Operação – Defluência x Cota”, manter apenas A. A. Laydner, Capivara, Chavantes e Serra da Mesa conforme tabelas abaixo

## Slide 37
Regras de Operação dos rios Tocantins e Paranapanema (3/3)
37
 | DEFLUÊNCIAS (A.A.LAYDNER - MÉDIAS MENSAIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Defluência | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
147,0 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7
182,0 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48 | 562,48
99999,99 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | 563,35
 | DEFLUÊNCIAS (CAPIVARA - MÉDIAS MENSAIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Defluência | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
405,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0
730,0 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5 | 323,5
990,0 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27 | 324,27
99999,99 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11 | 327,11
 | DEFLUÊNCIAS (CHAVANTES - MÉDIAS MENSAIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Defluência | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | Ago | set | out | nov | dez
127,0 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23 | 465,23
161,0 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21 | 467,21
322,0 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15 | 468,15
99999,99 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06 | 469,06
 | DEFLUÊNCIAS (SERRA DA MESA - MÉDIAS MENSAIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Defluência | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
794,0 | 431,66 | 431,66 | 431,66 | 431,66 | 431,66 | 425,41 | 425,41 | 425,41 | 425,41 | 425,41 | 425,41 | 431,66
99999,99 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67 | 431,67
Formato editável

## Slide 38
Seleção de variáveis
38
Sugere-se selecionar todas as variáveis de usinas hidrelétricas e do SIN.

## Slide 39
Alterações no caso SUISHI
apenas para a CRA1 do LRCAP 2026

## Slide 40
UHE Fontes – Para CRA1 do LRCAP 2026
40
Nos cálculos do LRCAP 2026, na CRA1, a ampliação da UHE Fontes foi representada na UHE Fontes A e o turbinamento mínimo da UHE Fontes A foi elevado para 84 m³/s.
Atenção: nos casos sem ampliação da UHE Fontes, mantenha o turbinamento mínimo default de 11 m³/s.

## Slide 41
UHE Coaracy Nunes – Para CRA1 do LRCAP 2026
41
Nos casos com ampliação da UHE Coaracy Nunes, compartilhamento do reservatório das UHEs Coaracy Nunes e Coaracy Nunes II.

## Slide 42
Conversão do caso NEWAVE para SUISHI
COM recuperação de opções de execução de casos antigos

## Slide 43
Conversão (1/4)
43
Tipo de simulação: energia firme com período crítico definido.

## Slide 44
Conversão (2/4)
44
O caso de energia firme é executado com apenas um mercado. Além disso, não há separação das usinas hidrelétricas em REEs, pois a simulação é feita a usinas individualizadas. Dessa forma, as usinas fictícias não são necessárias.
Portanto, os submercados e REEs devem ser unificados e as usinas fictícias devem ser apagadas. Para isso, basta responder Sim às perguntas abaixo apresentadas na interface durante a conversão.

## Slide 45
Conversão (3/4)
45
Se houver um caso SUISHI existente no Encad com a parametrização desejada e rodado na mesma versão do caso que está sendo convertido, é possível recuperar as suas opções de execução. Para isso, responda Sim à pergunta abaixo apresentada na interface durante a conversão.
Caso contrário, dirija-se à seção anterior desta apresentação (“Conversão do caso NEWAVE para SUISHI SEM recuperação de opções de execução de casos antigos”).

## Slide 46
Quando a janela de recuperação de opções de execução se abrir, selecione o caso SUISHI que servirá como base, mantenha todas as opções nas abas “Dados do Caso”, “Faixas de Operação” e “Outras Opções” selecionadas e pressione Aplicar.
Mesmo com a recuperação de opções de execução de casos antigos, são necessários ajustes nas séries de vazões e desvios d’água de algumas usinas, conforme slides a seguir.
Conversão (4/4)
46

## Slide 47
Séries de vazões
47
Belo Monte: série de vazões artificiais (posto 292), em vez da série natural (posto 288)
Salto Apiacás: série de vazões artificiais (posto 305), em vez da série natural (posto 225).

## Slide 48
Desvios d’água
48
Ajuste dos desvios d’água de Belo Monte, Ilha dos Pombos e Simplício
Maiores detalhes nos slides relativos a Belo Monte e ao Paraíba do Sul na seção anterior (“Conversão do caso NEWAVE para SUISHI SEM recuperação de opções de execução de casos antigos”)
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Belo Monte | -5,14 | -5,15 | -5,16 | -7,2 | -16,92 | -19,52 | -17,9 | -16,06 | -11,1 | -6,44 | -5,28 | -5,23
Ilha dos Pombos | 89,88 | 89,61 | 89,81 | 89,14 | 88,56 | 88,26 | 88,13 | 87,86 | 88,32 | 88,93 | 89,88 | 89,89
Simplício | -90,28 | -90,35 | -90,32 | -90,71 | -91,04 | -91,30 | -91,52 | -91,64 | -91,21 | -90,68 | -90,34 | -90,29
Formato editável:

## Slide 49
A importação das faixas de operação não está disponível na recuperação de opções de execução na conversão de um caso na versão 16.0.0. Portanto, nessa versão, as faixas operativas da UHE Jirau devem ser alteradas conforme tabela abaixo.
Faixas de operação – Apenas para versão 16.0.0
49
Faixa de operação | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
2 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
3 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
4 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
5 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
6 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
7 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
8 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
9 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
10 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
11 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
12 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
13 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
14 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
15 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
16 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
17 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
18 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
19 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999
20 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,985 | 0,497 | 0,052 | 0,000 | 0,096 | 0,776 | 0,999

## Slide 50
Seleção de variáveis
50
Sugere-se selecionar todas as variáveis de usinas hidrelétricas e do SIN.

## Slide 51
Dúvidas
51
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail garantia.fisica@epe.gov.br.

## Slide 52
www.epe.gov.br
EPE - Empresa de Pesquisa Energética
Praça Pio X, n. 54
Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20091-040
Diretor
Reinaldo da Cruz Garcia
Coordenação Técnica
Gustavo Pires de Ponte
Caio Monteiro Leocadio
Fernanda Gabriela Batista dos Santos
Equipe Técnica
Luis Paulo Scolaro Cordeiro
Rafaela Veiga Pillar
Rodrigo Lugathe da Conceição Alves
Thais Iguchi
@EPE_Brasil
EPE Brasil
EPE