## DISCLAIMER
1 - | Esssas planilhas tem carácter meramente subsidiárias, instrumentos facilitadores dos cálculos. Não substituiem o publicado na Resolução Homologatória nº 758, de 06 de janeiro de 2009, na
Resolução Homologatória nº 2.514, de 19 de fevereiro de 2019, e nos despachos associados.
2 - | A aba Resumo apresenta a consolidação dos módulos de manobra.
A aba Entrada deve ser usada para escolher entre as opções Subsituição, Instalação e Leilão, conforme o tipo de obra a ser estimada.
3 - | Somente a célula em verde deve ser alterada por meio da seleção do bulet que aparece ao clicar nessa célula.
4 - | Os valores do PIS/COFINS estão considerados na composição do investimento. Estes encargos são estabelecidos por empresa no momento do estabelecimento da estimativa da RAP.
5 - | As abas e células ocultas são para apoio.
6 - | Data de Referência: Junho de 2020
7- | Planilha de referência orientativa descontinuada. A versão oficial e em utilização desde jan/2020 é a que consta no sitio da ANEEL, em http://bprsimulador.aneel.gov.br/

## Resumo
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra
Conexão de Capacitor Derivação
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 3531731.0957 | 3394298.7943 | 3582308.9731 | 3508360.6282 | 3539056.1676
69 | BPT | 3736778.8254 | 3614809.0564 | 3781666.177 | 3716037.7733 | 3743279.7522
138 | BS | 5625792.3603 | 5406872.6378 | 5706359.2632 | 5588564.8948 | 5637460.6704
138 | BPT | 5844211.3452 | 5616792.158 | 5927906.2237 | 5805538.5393 | 5856332.6724
138 | BD4 | 6062630.3301 | 5826711.6783 | 6149453.1842 | 6022512.1837 | 6075204.6745
230 | BPT | 8030095.1646 | 7717615.412 | 8145094.0583 | 7976957.7447 | 8046750.1768
230 | BD4 | 8393708.8662 | 8067079.6027 | 8513915.0672 | 8338165.3112 | 8411118.0401
345 | BD4 | 9053092.1089 | 8700803.8827 | 9182741.3293 | 8993185.2278 | 9071868.8926
345 | DJM | 8580836.3521 | 8246925.2881 | 8703722.4036 | 8524054.5214 | 8598633.6423
345 | AN | 8580836.3521 | 8246925.2881 | 8703722.4036 | 8524054.5214 | 8598633.6423
500 | BDDD | 12490467.739 | 12004418.9203 | 12669343.5733 | 12407814.7673 | 12516373.8943
500 | DJM | 10272108.7127 | 9872384.186 | 10419215.4547 | 10204135.2526 | 10293413.827
500 | AN | 10272108.7127 | 9872384.186 | 10419215.4547 | 10204135.2526 | 10293413.827
Conexão de Capacitor Série
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
230 | BPT | 5974407.4122 | 5741921.83 | 6059966.827 | 5934873.0619 | 5986798.7757
230 | BD4 | 5974407.4122 | 5741921.83 | 6059966.827 | 5934873.0619 | 5986798.7757
345 | BD4 | 6239072.0634 | 5996287.432 | 6328421.7374 | 6197786.352 | 6252012.361
345 | DJM | 5674280.4347 | 5453473.8677 | 5755541.7348 | 5636732.1099 | 5686049.3127
345 | AN | 5674280.4347 | 5453473.8677 | 5755541.7348 | 5636732.1099 | 5686049.3127
500 | BDDD | 7806262.5222 | 7502492.8992 | 7918055.9115 | 7754606.2665 | 7822453.289
500 | DJM | 7059191.8515 | 6784493.4229 | 7160286.4508 | 7012479.1745 | 7073833.1383
500 | AN | 7059191.8515 | 6784493.4229 | 7160286.4508 | 7012479.1745 | 7073833.1383
750 | BDDD | 14035165.8784 | 13489007.3247 | 14236163.3156 | 13942291.2004 | 14064275.852
750 | DJM | 12593212.314 | 12103165.3361 | 12773559.5521 | 12509879.4523 | 12619331.5692
Conexão de Compensador
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 2735794.0444 | 2629334.5033 | 2774973.3171 | 2717690.5184 | 2741468.2839
69 | BPT | 2929326.9717 | 2815336.3715 | 2971277.8271 | 2909942.7833 | 2935402.6128
138 | BS | 5790088.896 | 5564775.8071 | 5873008.6876 | 5751774.2337 | 5802097.9693
138 | BPT | 6008507.8809 | 5774695.3274 | 6094555.6481 | 5968747.8782 | 6020969.9714
138 | BD4 | 6226926.8659 | 5984614.8476 | 6316102.6086 | 6185721.5226 | 6239841.9734
230 | BPT | 7530052.987 | 7237031.6658 | 7637890.7828 | 7480224.4882 | 7545670.8747
230 | BD4 | 7893666.6886 | 7586495.8564 | 8006711.7918 | 7841432.0547 | 7910038.738
345 | BD4 | 10333352.5465 | 9931244.8029 | 10481336.3607 | 10264973.8185 | 10354784.6851
345 | DJM | 10214468.9499 | 9816987.3927 | 10360750.2336 | 10146876.9084 | 10235654.5151
345 | AN | 10214468.9499 | 9816987.3927 | 10360750.2336 | 10146876.9084 | 10235654.5151
500 | BDDD | 19547517.9481 | 18786854.0398 | 19827457.7113 | 19418166.4713 | 19588060.9483
500 | DJM | 12778551.8043 | 12281292.6033 | 12961553.287 | 12693992.4986 | 12805055.4673
500 | AN | 12474040.1425 | 11988630.5805 | 12652680.7174 | 12391495.8769 | 12499912.2258
750 | BDDD | 25676403.282 | 24677242.5025 | 26044114.7364 | 25506495.2307 | 25729658.0444
750 | DJM | 17133895.871 | 16467154.639 | 17379270.1822 | 17020516.0168 | 17169432.8402
Conexão de Reator de Barra
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 2863950.7432 | 2752504.1661 | 2904965.3464 | 2844999.1679 | 2869890.7892
69 | BPT | 3068998.473 | 2949572.7546 | 3112949.5622 | 3048690.0386 | 3075363.8031
138 | BS | 5398556.0862 | 5188478.9407 | 5475868.7413 | 5362832.3077 | 5409753.0914
138 | BPT | 5616975.0711 | 5398398.461 | 5697415.7018 | 5579805.9521 | 5628625.0935
138 | BD4 | 5835394.056 | 5608317.9812 | 5918962.6623 | 5796779.5966 | 5847497.0956
230 | BPT | 7275697.8625 | 6992574.4098 | 7379893.0417 | 7227552.5038 | 7290788.1988
230 | BD4 | 7639311.5641 | 7342038.6005 | 7748714.0507 | 7588760.0703 | 7655156.0621
345 | BD4 | 8477415.9262 | 8147529.3212 | 8598820.895 | 8421318.4578 | 8494998.7148
345 | DJM | 8005160.1694 | 7693650.7267 | 8119801.9693 | 7952187.7515 | 8021763.4645
345 | AN | 8005160.1694 | 7693650.7267 | 8119801.9693 | 7952187.7515 | 8021763.4645
500 | BDDD | 12029113.7798 | 11561017.8955 | 12201382.5698 | 11949513.7183 | 12054063.0528
500 | DJM | 9810754.7535 | 9428983.1611 | 9951254.4512 | 9745834.2036 | 9831102.9856
500 | AN | 9810754.7535 | 9428983.1611 | 9951254.4512 | 9745834.2036 | 9831102.9856
750 | BDDD | 18861513.0486 | 18127544.047 | 19131628.5441 | 18736701.061 | 18900633.2238
750 | DJM | 15884635.4701 | 15266507.4331 | 16112119.1386 | 15779522.3268 | 15917581.3808
Conexão de Reator de Linha
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 1638776.7138 | 1575006.0447 | 1662245.6149 | 1627932.463 | 1642175.6581
69 | BPT | 1638776.7138 | 1575006.0447 | 1662245.6149 | 1627932.463 | 1642175.6581
138 | BS | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659
138 | BPT | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659
138 | BD4 | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659
230 | BPT | 4334412.5991 | 4165745.0866 | 4396485.6685 | 4305730.5602 | 4343402.4919
230 | BD4 | 4334412.5991 | 4165745.0866 | 4396485.6685 | 4305730.5602 | 4343402.4919
345 | BD4 | 4059978.1955 | 3901989.9082 | 4118121.0931 | 4033112.167 | 4068398.891
345 | DJM | 4059978.1955 | 3901989.9082 | 4118121.0931 | 4033112.167 | 4068398.891
500 | BDDD | 4854933.9667 | 4666011.1042 | 4924461.4161 | 4822807.4901 | 4865003.4594
500 | DJM | 4854933.9667 | 4666011.1042 | 4924461.4161 | 4822807.4901 | 4865003.4594
750 | BDDD | 6024412.1545 | 5789980.7087 | 6110687.6866 | 5984546.9087 | 6036907.2316
750 | DJM | 6024412.1545 | 5789980.7087 | 6110687.6866 | 5984546.9087 | 6036907.2316
Conexão de Reator de Linha Fixo
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 1168575.412 | 1123101.9589 | 1185310.5661 | 1160842.6167 | 1170999.124
69 | BPT | 1168575.412 | 1123101.9589 | 1185310.5661 | 1160842.6167 | 1170999.124
138 | BS | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482
138 | BPT | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482
138 | BD4 | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482
230 | BPT | 3229715.9464 | 3104036.1358 | 3275968.6686 | 3208343.9989 | 3236414.6165
230 | BD4 | 3229715.9464 | 3104036.1358 | 3275968.6686 | 3208343.9989 | 3236414.6165
345 | BD4 | 2682498.3876 | 2578112.7714 | 2720914.4139 | 2664747.5341 | 2688062.088
345 | DJM | 2682498.3876 | 2578112.7714 | 2720914.4139 | 2664747.5341 | 2688062.088
500 | BDDD | 3110316.8853 | 2989283.3195 | 3154859.695 | 3089735.0352 | 3116767.9129
500 | DJM | 3110316.8853 | 2989283.3195 | 3154859.695 | 3089735.0352 | 3116767.9129
750 | BDDD | 4050619.6516 | 3892995.5387 | 4108628.5256 | 4023815.5512 | 4059020.9368
750 | DJM | 4050619.6516 | 3892995.5387 | 4108628.5256 | 4023815.5512 | 4059020.9368
Conexão de Transformador
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
13.8 | BS | 2268832.2753 | 2180543.8885 | 2301324.1943 | 2253818.7679 | 2273538.0015
13.8 | BPT | 2413199.0256 | 2319292.8117 | 2447758.419 | 2397230.2024 | 2418204.1791
69 | BS | 2681870.8699 | 2577509.6726 | 2720277.9095 | 2664124.1688 | 2687433.2687
69 | BPT | 2886918.5996 | 2774578.261 | 2928262.1252 | 2867815.0395 | 2892906.2826
138 | BS | 5681039.1805 | 5459969.6065 | 5762397.2725 | 5643446.1311 | 5692822.0766
138 | BPT | 5899458.1654 | 5669889.1267 | 5983944.233 | 5860419.7756 | 5911694.0786
138 | BD4 | 6117877.1503 | 5879808.6469 | 6205491.1935 | 6077393.42 | 6130566.0807
230 | BPT | 7607054.4251 | 7311036.7023 | 7715994.9577 | 7556716.386 | 7622832.0195
230 | BD4 | 7970668.1267 | 7660500.893 | 8084815.9666 | 7917923.9525 | 7987199.8829
345 | BD4 | 10310523.8117 | 9909304.416 | 10458180.6959 | 10242296.148 | 10331908.6019
345 | DJM | 9838268.0549 | 9455425.8215 | 9979161.7703 | 9773165.4416 | 9858673.3516
345 | AN | 9838268.0549 | 9455425.8215 | 9979161.7703 | 9773165.4416 | 9858673.3516
500 | BDDD | 14692424.6417 | 14120689.7964 | 14902834.6736 | 14595200.6959 | 14722897.8187
500 | DJM | 12474065.6154 | 11988655.0621 | 12652706.5551 | 12391521.1812 | 12499937.7515
500 | AN | 12474065.6154 | 11988655.0621 | 12652706.5551 | 12391521.1812 | 12499937.7515
750 | BDDD | 19406493.2216 | 18651317.0903 | 19684413.3714 | 19278074.9455 | 19446743.7261
750 | DJM | 16429615.6431 | 15790280.4764 | 16664903.9659 | 16320896.2112 | 16463691.883
Conexão de Transformador de Aterramento
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | - | 1981447.6085 | 1904342.3879 | 2009823.8952 | 1968335.807 | 1985557.2776
Entrada de Linha
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
13.8 | BS | 2373042.6539 | 2280699.0682 | 2407026.9684 | 2357339.5568 | 2377964.5201
13.8 | BPT | 2517409.4042 | 2419447.9913 | 2553461.1932 | 2500750.9913 | 2522630.6977
69 | BS | 2906302.6403 | 2793207.9993 | 2947923.7645 | 2887070.8105 | 2912330.5272
69 | BPT | 3111350.37 | 2990276.5877 | 3155907.9803 | 3090761.6812 | 3117803.5412
138 | BS | 5898605.7704 | 5669069.9014 | 5983079.6308 | 5859573.0211 | 5910839.9157
138 | BPT | 6117024.7553 | 5878989.4216 | 6204626.5913 | 6076546.6656 | 6129711.9178
138 | BD4 | 6335443.7402 | 6088908.9419 | 6426173.5518 | 6293520.3101 | 6348583.9198
230 | BPT | 8420498.1328 | 8092826.4029 | 8541087.9826 | 8364777.3056 | 8437962.8696
230 | BD4 | 8784111.8343 | 8442290.5936 | 8909908.9915 | 8725984.8721 | 8802330.733
345 | BD4 | 8978183.6389 | 8628810.3694 | 9106760.0959 | 8918772.4484 | 8996805.0568
345 | DJM | 8505927.882 | 8174931.7748 | 8627741.1702 | 8449641.742 | 8523569.8065
345 | AN | 8505927.882 | 8174931.7748 | 8627741.1702 | 8449641.742 | 8523569.8065
500 | BDDD | 12981592.0117 | 12476431.7892 | 13167501.2306 | 12895689.1312 | 13008516.7951
500 | DJM | 10763232.9854 | 10344397.0549 | 10917373.1121 | 10692009.6165 | 10785556.7279
500 | AN | 10763232.9854 | 10344397.0549 | 10917373.1121 | 10692009.6165 | 10785556.7279
750 | ADDD | 20282373.3277 | 19493113.5656 | 20572836.9457 | 20148159.1042 | 20324440.4723
750 | DJM | 17305495.7492 | 16632076.9517 | 17553327.5402 | 17190980.3699 | 17341388.6293
Interligação de Barras
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
13.8 | BPT | 1904743.7905 | 1830623.3902 | 1932021.6028 | 1892139.56 | 1908694.3702
69 | BPT | 2275337.462 | 2186795.9351 | 2307922.5417 | 2260280.908 | 2280056.6805
138 | BPT | 4802408.744 | 4615529.8259 | 4871183.9803 | 4770629.8417 | 4812369.2954
138 | BD4 | 4802408.744 | 4615529.8259 | 4871183.9803 | 4770629.8417 | 4812369.2954
230 | BPT | 6309628.2009 | 6064097.9776 | 6399988.3085 | 6267875.5995 | 6322714.8372
230 | BD4 | 6309628.2009 | 6064097.9776 | 6399988.3085 | 6267875.5995 | 6322714.8372
345 | BD4 | 9452692.6295 | 9084854.5163 | 9588064.5239 | 9390141.4783 | 9472298.2142
345 | DJM | 9452692.6295 | 9084854.5163 | 9588064.5239 | 9390141.4783 | 9472298.2142
500 | DJM | 11717800.7576 | 11261819.1775 | 11885611.2376 | 11640260.7427 | 11742104.3443
750 | DJM | 21376597.7776 | 20544757.8246 | 21682731.7705 | 21235142.7602 | 21420934.4248

## Entrada
|  | Tipo de Obra | LEILÃO
Tipo Resfriamento | Fator | SERVIÇO | 13,8 kV | 69 kV | 138 kV | 230 kV | 345 kV | 500 kV | 750 kV
|  | CANTEIRO DE OBRAS | 2.11% | 2.06% | 2% | 1.95% | 1.9% | 1.84% | 1.79%
ONAN/ONAF | 0.8% | COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 19.87% | 19.34% | 18.83% | 18.33% | 17.83% | 17.32% | 16.79%
ONAN/ONAF/ONAF | 1% | CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ONAN/ONAF/OFAF | 1.1% | CUSTOS INDIRETOS | 1.71% | 1.66% | 1.62% | 1.58% | 1.53% | 1.49% | 1.44%
|  | CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22%
|  | ENGENHARIA | 15.87% | 15.45% | 15.04% | 14.64% | 14.24% | 13.83% | 13.41%
|  | MONTAGEM | 21.72% | 21.15% | 20.59% | 20.04% | 19.49% | 18.93% | 18.36%
|  | TOTAL | 61.53% | 59.91% | 58.32% | 56.78% | 55.22% | 53.63% | 52.01%
|  | Parâmetros | Valores
|  | Tensão (kV) | 13.8 | 69 | 138 | 230 | 345 | 500 | 750
|  | Corrente Nominal (A) Disjuntor | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000
|  | Capacidade de Interrupção (kA) Disjuntor | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60
|  | Sincronização Disjuntor | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Corrente Nominal (A) Chave Secionadora | 1250 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 8000
|  | Corrente Nominal (A) Transf. Corrente | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000
|  | Tipo Aplicação | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Proteção | Med./Prot.
|  | Equipamento | Valor Brasil (R$)
|  | Disjuntor | 117655.4167 | 205007.8812 | 458553.2802 | 596736.8758 | 730118.6865 | 963022.7083 | 1107621.9004
|  | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | 12937.8963 | 51310.6215 | 71816.6073 | 107656.4317 | 131055.3658 | 201021.4475 | 444588.7201
|  | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | 18750.5744 | 74363.2195 | 104082.0396 | 156023.814 | 189935.3128 | 291335.4312 | 644331.4784
|  | Transformador de potencial indutivo | 10471.8684 | 29691.2322 | 46510.8391 | 64745.2475 | 84184.5255 | 66391.9615 | 139189.5688
|  | Transformador de potencial capacitivo | 16784.6441 | 39275.5317 | 56641.1597 | 74185.1678 | 91903.491 | 67905.1768 | 138506.4718
|  | Transformador de corrente | 18145.6441 | 43675.9398 | 63769.0631 | 84272.5644 | 105173.006 | 96908.6116 | 160692.0671
|  | Para-raios | 2518.987 | 12009.1816 | 23530.7586 | 38629.5967 | 57253.3486 | 82069.7946 | 121636.5421

## CCS
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Capacitor Série
| Conexão de capacitor série - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5974407.4122 | 5741921.83 | 6059966.827 | 5934873.0619 | 5986798.7757
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 473922.3352 | 455480.3203 | 480709.3711 | 470786.2565 | 474905.2852 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473922.3352 | 473922.3352 | 455480.3203 | 455480.3203 | 480709.3711 | 480709.3711 | 470786.2565 | 470786.2565 | 474905.2852 | 474905.2852
2 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 527938.0105 | 507394.0523 | 535498.6042 | 524444.4947 | 529032.993 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527938.0105 | 527938.0105 | 507394.0523 | 507394.0523 | 535498.6042 | 535498.6042 | 524444.4947 | 524444.4947 | 529032.993 | 529032.993
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 325813.8887 | 313135.3038 | 330479.8654 | 323657.8857 | 326489.6508 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325813.8887 | 325813.8887 | 313135.3038 | 313135.3038 | 330479.8654 | 330479.8654 | 323657.8857 | 323657.8857 | 326489.6508 | 326489.6508
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
14 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 42957.9273 | 41286.2806 | 43573.1273 | 42673.6625 | 43047.0253 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42957.9273 | 42957.9273 | 41286.2806 | 41286.2806 | 43573.1273 | 43573.1273 | 42673.6625 | 42673.6625 | 43047.0253 | 43047.0253
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3810694.8668 | 3662407.0863 | 3865267.781 | 3785478.4169 | 3818598.5303 |  |  | 3810694.8668 | 3662407.0863 | 3865267.781 | 3785478.4169 | 3818598.5303
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5974407.4122 | 5741921.83 | 6059966.827 | 5934873.0619 | 5986798.7757 | [7 empty] | 3810694.8668 | 3662407.0863 | 3865267.781 | 3785478.4169 | 3818598.5303
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5974407.4122 | 5741921.83 | 6059966.827 | 5934873.0619 | 5986798.7757
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 473922.3352 | 455480.3203 | 480709.3711 | 470786.2565 | 474905.2852 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473922.3352 | 473922.3352 | 455480.3203 | 455480.3203 | 480709.3711 | 480709.3711 | 470786.2565 | 470786.2565 | 474905.2852 | 474905.2852
2 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 527938.0105 | 507394.0523 | 535498.6042 | 524444.4947 | 529032.993 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527938.0105 | 527938.0105 | 507394.0523 | 507394.0523 | 535498.6042 | 535498.6042 | 524444.4947 | 524444.4947 | 529032.993 | 529032.993
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 325813.8887 | 313135.3038 | 330479.8654 | 323657.8857 | 326489.6508 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325813.8887 | 325813.8887 | 313135.3038 | 313135.3038 | 330479.8654 | 330479.8654 | 323657.8857 | 323657.8857 | 326489.6508 | 326489.6508
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
14 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 42957.9273 | 41286.2806 | 43573.1273 | 42673.6625 | 43047.0253 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42957.9273 | 42957.9273 | 41286.2806 | 41286.2806 | 43573.1273 | 43573.1273 | 42673.6625 | 42673.6625 | 43047.0253 | 43047.0253
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3810694.8668 | 3662407.0863 | 3865267.781 | 3785478.4169 | 3818598.5303 |  |  | 3810694.8668 | 3662407.0863 | 3865267.781 | 3785478.4169 | 3818598.5303
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5974407.4122 | 5741921.83 | 6059966.827 | 5934873.0619 | 5986798.7757 | [7 empty] | 3810694.8668 | 3662407.0863 | 3865267.781 | 3785478.4169 | 3818598.5303
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6239072.0634 | 5996287.432 | 6328421.7374 | 6197786.352 | 6252012.361
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 576928.5125 | 554478.1586 | 585190.6986 | 573110.8128 | 578125.105 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576928.5125 | 576928.5125 | 554478.1586 | 554478.1586 | 585190.6986 | 585190.6986 | 573110.8128 | 573110.8128 | 578125.105 | 578125.105
2 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 658276.3606 | 632660.4706 | 667703.5283 | 653920.359 | 659641.6746 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658276.3606 | 658276.3606 | 632660.4706 | 632660.4706 | 667703.5283 | 667703.5283 | 653920.359 | 653920.359 | 659641.6746 | 659641.6746
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4019502.6823 | 3863089.4421 | 4077065.9305 | 3992904.4917 | 4027839.4286 |  |  | 4019502.6823 | 3863089.4421 | 4077065.9305 | 3992904.4917 | 4027839.4286
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6239072.0634 | 5996287.432 | 6328421.7374 | 6197786.352 | 6252012.361 | [7 empty] | 4019502.6823 | 3863089.4421 | 4077065.9305 | 3992904.4917 | 4027839.4286
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5674280.4347 | 5453473.8677 | 5755541.7348 | 5636732.1099 | 5686049.3127
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 384619.0084 | 369652.1057 | 390127.1324 | 382073.8752 | 385416.7367 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384619.0084 | 384619.0084 | 369652.1057 | 369652.1057 | 390127.1324 | 390127.1324 | 382073.8752 | 382073.8752 | 385416.7367 | 385416.7367
2 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 658276.3606 | 632660.4706 | 667703.5283 | 653920.359 | 659641.6746 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658276.3606 | 658276.3606 | 632660.4706 | 632660.4706 | 667703.5283 | 667703.5283 | 653920.359 | 653920.359 | 659641.6746 | 659641.6746
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3655637.4402 | 3513383.4994 | 3707989.7789 | 3631447.0493 | 3663219.5031 |  |  | 3655637.4402 | 3513383.4994 | 3707989.7789 | 3631447.0493 | 3663219.5031
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5674280.4347 | 5453473.8677 | 5755541.7348 | 5636732.1099 | 5686049.3127 | [7 empty] | 3655637.4402 | 3513383.4994 | 3707989.7789 | 3631447.0493 | 3663219.5031
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5674280.4347 | 5453473.8677 | 5755541.7348 | 5636732.1099 | 5686049.3127
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 384619.0084 | 369652.1057 | 390127.1324 | 382073.8752 | 385416.7367 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384619.0084 | 384619.0084 | 369652.1057 | 369652.1057 | 390127.1324 | 390127.1324 | 382073.8752 | 382073.8752 | 385416.7367 | 385416.7367
2 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 658276.3606 | 632660.4706 | 667703.5283 | 653920.359 | 659641.6746 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658276.3606 | 658276.3606 | 632660.4706 | 632660.4706 | 667703.5283 | 667703.5283 | 653920.359 | 653920.359 | 659641.6746 | 659641.6746
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3655637.4402 | 3513383.4994 | 3707989.7789 | 3631447.0493 | 3663219.5031 |  |  | 3655637.4402 | 3513383.4994 | 3707989.7789 | 3631447.0493 | 3663219.5031
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5674280.4347 | 5453473.8677 | 5755541.7348 | 5636732.1099 | 5686049.3127 | [7 empty] | 3655637.4402 | 3513383.4994 | 3707989.7789 | 3631447.0493 | 3663219.5031
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7806262.5222 | 7502492.8992 | 7918055.9115 | 7754606.2665 | 7822453.289
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 884931.3723 | 850495.5244 | 897604.4636 | 879075.5302 | 886766.7855 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884931.3723 | 884931.3723 | 850495.5244 | 850495.5244 | 897604.4636 | 897604.4636 | 879075.5302 | 879075.5302 | 886766.7855 | 886766.7855
2 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 769230.112 | 739296.6143 | 780246.2469 | 764139.8979 | 770825.5522 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769230.112 | 769230.112 | 739296.6143 | 739296.6143 | 780246.2469 | 780246.2469 | 764139.8979 | 764139.8979 | 770825.5522 | 770825.5522
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5081209.7391 | 4883481.6762 | 5153977.6811 | 5047585.9315 | 5091748.5445 |  |  | 5081209.7391 | 4883481.6762 | 5153977.6811 | 5047585.9315 | 5091748.5445
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7806262.5222 | 7502492.8992 | 7918055.9115 | 7754606.2665 | 7822453.289 | [7 empty] | 5081209.7391 | 4883481.6762 | 5153977.6811 | 5047585.9315 | 5091748.5445
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7059191.8515 | 6784493.4229 | 7160286.4508 | 7012479.1745 | 7073833.1383
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 589954.2482 | 566997.0162 | 598402.9757 | 586050.3534 | 591177.857 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589954.2482 | 589954.2482 | 566997.0162 | 566997.0162 | 598402.9757 | 598402.9757 | 586050.3534 | 586050.3534 | 591177.857 | 591177.857
2 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 769230.112 | 739296.6143 | 780246.2469 | 764139.8979 | 770825.5522 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769230.112 | 769230.112 | 739296.6143 | 739296.6143 | 780246.2469 | 780246.2469 | 764139.8979 | 764139.8979 | 770825.5522 | 770825.5522
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 296194.4443 | 284668.458 | 300436.2413 | 294234.4415 | 296808.7735 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296194.4443 | 296194.4443 | 284668.458 | 284668.458 | 300436.2413 | 300436.2413 | 294234.4415 | 294234.4415 | 296808.7735 | 296808.7735
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4594930.5809 | 4416125.381 | 4660734.525 | 4564524.6205 | 4604460.8073 |  |  | 4594930.5809 | 4416125.381 | 4660734.525 | 4564524.6205 | 4604460.8073
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7059191.8515 | 6784493.4229 | 7160286.4508 | 7012479.1745 | 7073833.1383 | [7 empty] | 4594930.5809 | 4416125.381 | 4660734.525 | 4564524.6205 | 4604460.8073
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7059191.8515 | 6784493.4229 | 7160286.4508 | 7012479.1745 | 7073833.1383
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 589954.2482 | 566997.0162 | 598402.9757 | 586050.3534 | 591177.857 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589954.2482 | 589954.2482 | 566997.0162 | 566997.0162 | 598402.9757 | 598402.9757 | 586050.3534 | 586050.3534 | 591177.857 | 591177.857
2 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 769230.112 | 739296.6143 | 780246.2469 | 764139.8979 | 770825.5522 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769230.112 | 769230.112 | 739296.6143 | 739296.6143 | 780246.2469 | 780246.2469 | 764139.8979 | 764139.8979 | 770825.5522 | 770825.5522
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 296194.4443 | 284668.458 | 300436.2413 | 294234.4415 | 296808.7735 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296194.4443 | 296194.4443 | 284668.458 | 284668.458 | 300436.2413 | 300436.2413 | 294234.4415 | 294234.4415 | 296808.7735 | 296808.7735
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4594930.5809 | 4416125.381 | 4660734.525 | 4564524.6205 | 4604460.8073 |  |  | 4594930.5809 | 4416125.381 | 4660734.525 | 4564524.6205 | 4604460.8073
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7059191.8515 | 6784493.4229 | 7160286.4508 | 7012479.1745 | 7073833.1383 | [7 empty] | 4594930.5809 | 4416125.381 | 4660734.525 | 4564524.6205 | 4604460.8073
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 14035165.8784 | 13489007.3247 | 14236163.3156 | 13942291.2004 | 14064275.852
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 652385.6219 | 626998.9616 | 661728.4283 | 648068.601 | 653738.718 | 1957156.8656 | 1880996.8849 | 1985185.2849 | 1944205.8029 | 1961216.1539 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957156.8656 | 1957156.8656 | 1880996.8849 | 1880996.8849 | 1985185.2849 | 1985185.2849 | 1944205.8029 | 1944205.8029 | 1961216.1539 | 1961216.1539
2 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6370 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 627638.1528 | 603214.5052 | 636626.551 | 623484.8929 | 628939.9208 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627638.1528 | 627638.1528 | 603214.5052 | 603214.5052 | 636626.551 | 636626.551 | 623484.8929 | 623484.8929 | 628939.9208 | 628939.9208
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 14470 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 890460.7776 | 855809.7607 | 903213.0554 | 884568.3458 | 892307.6592 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890460.7776 | 890460.7776 | 855809.7607 | 855809.7607 | 903213.0554 | 903213.0554 | 884568.3458 | 884568.3458 | 892307.6592 | 892307.6592
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 740486.1107 | 711671.145 | 751090.6031 | 735586.1038 | 742021.9337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740486.1107 | 740486.1107 | 711671.145 | 711671.145 | 751090.6031 | 751090.6031 | 735586.1038 | 735586.1038 | 742021.9337 | 742021.9337
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57606.416 | 55364.7441 | 58431.3967 | 57225.218 | 57725.8959 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.416 | 57606.416 | 55364.7441 | 55364.7441 | 58431.3967 | 58431.3967 | 57225.218 | 57225.218 | 57725.8959 | 57725.8959
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 9233054.3243 | 8873763.1239 | 9365280.7813 | 9171956.5821 | 9252204.3629 |  |  | 9233054.3243 | 8873763.1239 | 9365280.7813 | 9171956.5821 | 9252204.3629
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 14035165.8784 | 13489007.3247 | 14236163.3156 | 13942291.2004 | 14064275.852 | [7 empty] | 9233054.3243 | 8873763.1239 | 9365280.7813 | 9171956.5821 | 9252204.3629
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12593212.314 | 12103165.3361 | 12773559.5521 | 12509879.4523 | 12619331.5692
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 652385.6219 | 626998.9616 | 661728.4283 | 648068.601 | 653738.718 | 1304771.2437 | 1253997.9232 | 1323456.8566 | 1296137.2019 | 1307477.4359 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304771.2437 | 1304771.2437 | 1253997.9232 | 1253997.9232 | 1323456.8566 | 1323456.8566 | 1296137.2019 | 1296137.2019 | 1307477.4359 | 1307477.4359
2 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6370 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 627638.1528 | 603214.5052 | 636626.551 | 623484.8929 | 628939.9208 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627638.1528 | 627638.1528 | 603214.5052 | 603214.5052 | 636626.551 | 636626.551 | 623484.8929 | 623484.8929 | 628939.9208 | 628939.9208
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 14470 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 890460.7776 | 855809.7607 | 903213.0554 | 884568.3458 | 892307.6592 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890460.7776 | 890460.7776 | 855809.7607 | 855809.7607 | 903213.0554 | 903213.0554 | 884568.3458 | 884568.3458 | 892307.6592 | 892307.6592
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 493657.4071 | 474447.43 | 500727.0688 | 490390.7359 | 494681.2892 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493657.4071 | 493657.4071 | 474447.43 | 474447.43 | 500727.0688 | 500727.0688 | 490390.7359 | 490390.7359 | 494681.2892 | 494681.2892
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 6 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 23221.9084 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23270.0724 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23221.9084 | 23221.9084 | 22318.2608 | 22318.2608 | 23554.4691 | 23554.4691 | 23068.2424 | 23068.2424 | 23270.0724 | 23270.0724
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 98753.856 | 94910.9899 | 100168.1087 | 98100.3737 | 98958.6788 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98753.856 | 98753.856 | 94910.9899 | 94910.9899 | 100168.1087 | 100168.1087 | 98100.3737 | 98100.3737 | 98958.6788 | 98958.6788
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57606.416 | 55364.7441 | 58431.3967 | 57225.218 | 57725.8959 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.416 | 57606.416 | 55364.7441 | 55364.7441 | 58431.3967 | 58431.3967 | 57225.218 | 57225.218 | 57725.8959 | 57725.8959
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8284463.0709 | 7962084.9524 | 8403104.7642 | 8229642.4264 | 8301645.6609 |  |  | 8284463.0709 | 7962084.9524 | 8403104.7642 | 8229642.4264 | 8301645.6609
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12593212.314 | 12103165.3361 | 12773559.5521 | 12509879.4523 | 12619331.5692 | [7 empty] | 8284463.0709 | 7962084.9524 | 8403104.7642 | 8229642.4264 | 8301645.6609
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CCD
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Capacitor Paralelo
| Conexão de Capacitor Derivação - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3531731.0957 | 3394298.7943 | 3582308.9731 | 3508360.6282 | 3539056.1676
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75292.7598 | 75292.7598 | 72362.8489 | 72362.8489 | 76371.0265 | 76371.0265 | 74794.5262 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75448.9226
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51952.0043 | 51952.0043 | 49930.3658 | 49930.3658 | 52696.0083 | 52696.0083 | 51608.2231 | 51608.2231 | 52059.7566 | 52059.7566
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 39766.4758 | 38219.0199 | 40335.971 | 39503.3297 | 39848.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
7 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5924.0809 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911.8193 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5872.6991 | 5924.0809 | 5924.0809
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 2769 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 170399.8544 | 163768.986 | 172840.1486 | 169272.2702 | 170753.2763 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170399.8544 | 170399.8544 | 163768.986 | 163768.986 | 172840.1486 | 172840.1486 | 169272.2702 | 169272.2702 | 170753.2763 | 170753.2763
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 9200 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 756941.3576 | 727486.0593 | 767781.5054 | 751932.4617 | 758511.31 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756941.3576 | 756941.3576 | 727486.0593 | 727486.0593 | 767781.5054 | 767781.5054 | 751932.4617 | 751932.4617 | 758511.31 | 758511.31
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 26.62 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 109534.4852 | 105272.1063 | 111103.1272 | 108809.6644 | 109761.6679 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109534.4852 | 109534.4852 | 105272.1063 | 105272.1063 | 111103.1272 | 111103.1272 | 108809.6644 | 108809.6644 | 109761.6679 | 109761.6679
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2208574.2578 | 2122630.7262 | 2240203.2225 | 2193959.4948 | 2213155.0044 |  |  | 2208574.2578 | 2122630.7262 | 2240203.2225 | 2193959.4948 | 2213155.0044
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3531731.0957 | 3394298.7943 | 3582308.9731 | 3508360.6282 | 3539056.1676 | [7 empty] | 2208574.2578 | 2122630.7262 | 2240203.2225 | 2193959.4948 | 2213155.0044
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3736778.8254 | 3614809.0564 | 3781666.177 | 3716037.7733 | 3743279.7522
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798 | 207570.4798
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75292.7598 | 75292.7598 | 72362.8489 | 72362.8489 | 76371.0265 | 76371.0265 | 74794.5262 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75448.9226
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 103904.0085 | 99860.7315 | 105392.0165 | 103216.4462 | 104119.5131 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.0085 | 103904.0085 | 99860.7315 | 99860.7315 | 105392.0165 | 105392.0165 | 103216.4462 | 103216.4462 | 104119.5131 | 104119.5131
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 30062.3726 | 30062.3726 | 30062.3726 | 30062.3726 | 30062.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 39766.4758 | 39766.4758 | 39766.4758 | 39766.4758 | 39766.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 44221.889 | 44221.889 | 44221.889 | 44221.889 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671 | 132665.6671
7 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 12159.2963 | 12159.2963 | 12159.2963 | 12159.2963 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889 | 36477.889
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5924.0809 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911.8193 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5872.6991 | 5924.0809 | 5924.0809
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 2769 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 170399.8544 | 163768.986 | 172840.1486 | 169272.2702 | 170753.2763 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170399.8544 | 170399.8544 | 163768.986 | 163768.986 | 172840.1486 | 172840.1486 | 169272.2702 | 169272.2702 | 170753.2763 | 170753.2763
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 9200 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 756941.3576 | 727486.0593 | 767781.5054 | 751932.4617 | 758511.31 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756941.3576 | 756941.3576 | 727486.0593 | 727486.0593 | 767781.5054 | 767781.5054 | 751932.4617 | 751932.4617 | 758511.31 | 758511.31
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 26.62 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 109534.4852 | 105272.1063 | 111103.1272 | 108809.6644 | 109761.6679 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109534.4852 | 109534.4852 | 105272.1063 | 105272.1063 | 111103.1272 | 111103.1272 | 108809.6644 | 108809.6644 | 109761.6679 | 109761.6679
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2336801.2166 | 2260527.2068 | 2364871.6009 | 2323830.7631 | 2340866.5826 |  |  | 2336801.2166 | 2260527.2068 | 2364871.6009 | 2323830.7631 | 2340866.5826
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3736778.8254 | 3614809.0564 | 3781666.177 | 3716037.7733 | 3743279.7522 | [7 empty] | 2336801.2166 | 2260527.2068 | 2364871.6009 | 2323830.7631 | 2340866.5826
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5625792.3603 | 5406872.6378 | 5706359.2632 | 5588564.8948 | 5637460.6704
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105383.0651 | 105383.0651 | 101282.2327 | 101282.2327 | 106892.2546 | 106892.2546 | 104685.7154 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105601.6373
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
7 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 400245.8119 | 384670.8143 | 405977.7272 | 397597.2717 | 401075.9513 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400245.8119 | 400245.8119 | 384670.8143 | 384670.8143 | 405977.7272 | 405977.7272 | 397597.2717 | 397597.2717 | 401075.9513 | 401075.9513
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3553431.2533 | 3415154.5211 | 3604319.8985 | 3529917.1897 | 3560801.333 |  |  | 3553431.2533 | 3415154.5211 | 3604319.8985 | 3529917.1897 | 3560801.333
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5625792.3603 | 5406872.6378 | 5706359.2632 | 5588564.8948 | 5637460.6704 | [7 empty] | 3553431.2533 | 3415154.5211 | 3604319.8985 | 3529917.1897 | 3560801.333
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5844211.3452 | 5616792.158 | 5927906.2237 | 5805538.5393 | 5856332.6724
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105383.0651 | 105383.0651 | 101282.2327 | 101282.2327 | 106892.2546 | 106892.2546 | 104685.7154 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105601.6373
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 147511.3114 | 144466.2872 | 145730.2595 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145428.6298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 139769.4811 | 147511.3114 | 147511.3114 | 144466.2872 | 144466.2872 | 145730.2595 | 145730.2595
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
7 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 400245.8119 | 384670.8143 | 405977.7272 | 397597.2717 | 401075.9513 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400245.8119 | 400245.8119 | 384670.8143 | 384670.8143 | 405977.7272 | 405977.7272 | 397597.2717 | 397597.2717 | 401075.9513 | 401075.9513
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 120946.0647 | 116239.6204 | 122678.1318 | 120145.7303 | 121196.9158 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120946.0647 | 120946.0647 | 116239.6204 | 116239.6204 | 122678.1318 | 122678.1318 | 120145.7303 | 120145.7303 | 121196.9158 | 121196.9158
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 9546.2061 | 9174.729 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9566.0056 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.2061 | 9546.2061 | 9174.729 | 9174.729 | 9682.9172 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9483.0361 | 9566.0056 | 9566.0056
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3691391.7036 | 3547746.4364 | 3744256.0787 | 3666964.7166 | 3699047.9235 |  |  | 3691391.7036 | 3547746.4364 | 3744256.0787 | 3666964.7166 | 3699047.9235
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5844211.3452 | 5616792.158 | 5927906.2237 | 5805538.5393 | 5856332.6724 | [7 empty] | 3691391.7036 | 3547746.4364 | 3744256.0787 | 3666964.7166 | 3699047.9235
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6062630.3301 | 5826711.6783 | 6149453.1842 | 6022512.1837 | 6075204.6745
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105383.0651 | 105383.0651 | 101282.2327 | 101282.2327 | 106892.2546 | 106892.2546 | 104685.7154 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105601.6373
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 218142.9447 | 209654.2217 | 221266.9671 | 216699.4309 | 218595.3893 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218142.9447 | 218142.9447 | 209654.2217 | 209654.2217 | 221266.9671 | 221266.9671 | 216699.4309 | 216699.4309 | 218595.3893 | 218595.3893
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
7 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 400245.8119 | 384670.8143 | 405977.7272 | 397597.2717 | 401075.9513 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400245.8119 | 400245.8119 | 384670.8143 | 384670.8143 | 405977.7272 | 405977.7272 | 397597.2717 | 397597.2717 | 401075.9513 | 401075.9513
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 181419.0971 | 174359.4305 | 184017.1978 | 180218.5954 | 181795.3738 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181419.0971 | 181419.0971 | 174359.4305 | 174359.4305 | 184017.1978 | 184017.1978 | 180218.5954 | 180218.5954 | 181795.3738 | 181795.3738
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3829352.1539 | 3680338.3516 | 3884192.2589 | 3804012.2434 | 3837294.514 |  |  | 3829352.1539 | 3680338.3516 | 3884192.2589 | 3804012.2434 | 3837294.514
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6062630.3301 | 5826711.6783 | 6149453.1842 | 6022512.1837 | 6075204.6745 | [7 empty] | 3829352.1539 | 3680338.3516 | 3884192.2589 | 3804012.2434 | 3837294.514
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8030095.1646 | 7717615.412 | 8145094.0583 | 7976957.7447 | 8046750.1768
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157974.1117 | 157974.1117 | 151826.7734 | 151826.7734 | 160236.457 | 160236.457 | 156928.7522 | 156928.7522 | 158301.7617 | 158301.7617
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 218004.2742 | 209520.9474 | 221126.3107 | 216561.678 | 218456.4312 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218004.2742 | 218004.2742 | 209520.9474 | 209520.9474 | 221126.3107 | 221126.3107 | 216561.678 | 216561.678 | 218456.4312 | 218456.4312
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 75112.4824 | 72189.5868 | 76188.1674 | 74615.4418 | 75268.2713 | 225337.4473 | 216568.7604 | 228564.5021 | 223846.3254 | 225804.8138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225337.4473 | 225337.4473 | 216568.7604 | 216568.7604 | 228564.5021 | 228564.5021 | 223846.3254 | 223846.3254 | 225804.8138 | 225804.8138
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
7 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 527938.0105 | 507394.0523 | 535498.6042 | 524444.4947 | 529032.993 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527938.0105 | 527938.0105 | 507394.0523 | 507394.0523 | 535498.6042 | 535498.6042 | 524444.4947 | 524444.4947 | 529032.993 | 529032.993
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 217209.2591 | 208756.8692 | 220319.9103 | 215771.9238 | 217659.7672 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217209.2591 | 217209.2591 | 208756.8692 | 208756.8692 | 220319.9103 | 220319.9103 | 215771.9238 | 215771.9238 | 217659.7672 | 217659.7672
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4220.6023 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.8666 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4183.9955 | 4220.6023 | 4220.6023
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28638.6182 | 27524.1871 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28698.0168 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28638.6182 | 28638.6182 | 27524.1871 | 27524.1871 | 29048.7515 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28449.1084 | 28698.0168 | 28698.0168
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5121887.4631 | 4922576.4843 | 5195237.9502 | 5087994.4794 | 5132510.6371 |  |  | 5121887.4631 | 4922576.4843 | 5195237.9502 | 5087994.4794 | 5132510.6371
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8030095.1646 | 7717615.412 | 8145094.0583 | 7976957.7447 | 8046750.1768 | [7 empty] | 5121887.4631 | 4922576.4843 | 5195237.9502 | 5087994.4794 | 5132510.6371
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8393708.8662 | 8067079.6027 | 8513915.0672 | 8338165.3112 | 8411118.0401
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157974.1117 | 157974.1117 | 151826.7734 | 151826.7734 | 160236.457 | 160236.457 | 156928.7522 | 156928.7522 | 158301.7617 | 158301.7617
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 327006.4113 | 314281.421 | 331689.466 | 324842.517 | 327684.6468 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327006.4113 | 327006.4113 | 314281.421 | 314281.421 | 331689.466 | 331689.466 | 324842.517 | 324842.517 | 327684.6468 | 327684.6468
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 75112.4824 | 72189.5868 | 76188.1674 | 74615.4418 | 75268.2713 | 225337.4473 | 216568.7604 | 228564.5021 | 223846.3254 | 225804.8138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225337.4473 | 225337.4473 | 216568.7604 | 216568.7604 | 228564.5021 | 228564.5021 | 223846.3254 | 223846.3254 | 225804.8138 | 225804.8138
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
7 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 527938.0105 | 507394.0523 | 535498.6042 | 524444.4947 | 529032.993 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527938.0105 | 527938.0105 | 507394.0523 | 507394.0523 | 535498.6042 | 535498.6042 | 524444.4947 | 524444.4947 | 529032.993 | 529032.993
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 325813.8887 | 313135.3038 | 330479.8654 | 323657.8857 | 326489.6508 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325813.8887 | 325813.8887 | 313135.3038 | 313135.3038 | 330479.8654 | 330479.8654 | 323657.8857 | 323657.8857 | 326489.6508 | 326489.6508
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4220.6023 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.8666 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4183.9955 | 4220.6023 | 4220.6023
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 42957.9273 | 41286.2806 | 43573.1273 | 42673.6625 | 43047.0253 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42957.9273 | 42957.9273 | 41286.2806 | 41286.2806 | 43573.1273 | 43573.1273 | 42673.6625 | 42673.6625 | 43047.0253 | 43047.0253
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5353813.5388 | 5145477.4861 | 5430485.4364 | 5318385.8344 | 5364917.7447 |  |  | 5353813.5388 | 5145477.4861 | 5430485.4364 | 5318385.8344 | 5364917.7447
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8393708.8662 | 8067079.6027 | 8513915.0672 | 8338165.3112 | 8411118.0401 | [7 empty] | 5353813.5388 | 5145477.4861 | 5430485.4364 | 5318385.8344 | 5364917.7447
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9053092.1089 | 8700803.8827 | 9182741.3293 | 8993185.2278 | 9071868.8926
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192309.5042 | 192309.5042 | 184826.0529 | 184826.0529 | 195063.5662 | 195063.5662 | 191036.9376 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192708.3683
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 279156.8538 | 268293.8612 | 283154.6556 | 277309.5936 | 279735.8458 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279156.8538 | 279156.8538 | 268293.8612 | 268293.8612 | 283154.6556 | 283154.6556 | 277309.5936 | 277309.5936 | 279735.8458 | 279735.8458
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
7 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 658276.3606 | 632660.4706 | 667703.5283 | 653920.359 | 659641.6746 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658276.3606 | 658276.3606 | 632660.4706 | 632660.4706 | 667703.5283 | 667703.5283 | 653920.359 | 653920.359 | 659641.6746 | 659641.6746
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5832426.3039 | 5605465.7149 | 5915952.409 | 5793831.4829 | 5844523.1881 |  |  | 5832426.3039 | 5605465.7149 | 5915952.409 | 5793831.4829 | 5844523.1881
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9053092.1089 | 8700803.8827 | 9182741.3293 | 8993185.2278 | 9071868.8926 | [7 empty] | 5832426.3039 | 5605465.7149 | 5915952.409 | 5793831.4829 | 5844523.1881
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8580836.3521 | 8246925.2881 | 8703722.4036 | 8524054.5214 | 8598633.6423
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192309.5042 | 192309.5042 | 184826.0529 | 184826.0529 | 195063.5662 | 195063.5662 | 191036.9376 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192708.3683
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 265387.1158 | 255059.9529 | 269187.7214 | 263630.9739 | 265937.5483 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265387.1158 | 265387.1158 | 255059.9529 | 255059.9529 | 269187.7214 | 269187.7214 | 263630.9739 | 263630.9739 | 265937.5483 | 265937.5483
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 279156.8538 | 268293.8612 | 283154.6556 | 277309.5936 | 279735.8458 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279156.8538 | 279156.8538 | 268293.8612 | 268293.8612 | 283154.6556 | 283154.6556 | 277309.5936 | 277309.5936 | 279735.8458 | 279735.8458
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
7 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 658276.3606 | 632660.4706 | 667703.5283 | 653920.359 | 659641.6746 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658276.3606 | 658276.3606 | 632660.4706 | 632660.4706 | 667703.5283 | 667703.5283 | 653920.359 | 653920.359 | 659641.6746 | 659641.6746
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5528177.0082 | 5313055.8486 | 5607345.9629 | 5491595.4912 | 5539642.8568 |  |  | 5528177.0082 | 5313055.8486 | 5607345.9629 | 5491595.4912 | 5539642.8568
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8580836.3521 | 8246925.2881 | 8703722.4036 | 8524054.5214 | 8598633.6423 | [7 empty] | 5528177.0082 | 5313055.8486 | 5607345.9629 | 5491595.4912 | 5539642.8568
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8580836.3521 | 8246925.2881 | 8703722.4036 | 8524054.5214 | 8598633.6423
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192309.5042 | 192309.5042 | 184826.0529 | 184826.0529 | 195063.5662 | 195063.5662 | 191036.9376 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192708.3683
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 265387.1158 | 255059.9529 | 269187.7214 | 263630.9739 | 265937.5483 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265387.1158 | 265387.1158 | 255059.9529 | 255059.9529 | 269187.7214 | 269187.7214 | 263630.9739 | 263630.9739 | 265937.5483 | 265937.5483
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 279156.8538 | 268293.8612 | 283154.6556 | 277309.5936 | 279735.8458 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279156.8538 | 279156.8538 | 268293.8612 | 268293.8612 | 283154.6556 | 283154.6556 | 277309.5936 | 277309.5936 | 279735.8458 | 279735.8458
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
7 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 658276.3606 | 632660.4706 | 667703.5283 | 653920.359 | 659641.6746 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658276.3606 | 658276.3606 | 632660.4706 | 632660.4706 | 667703.5283 | 667703.5283 | 653920.359 | 653920.359 | 659641.6746 | 659641.6746
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5528177.0082 | 5313055.8486 | 5607345.9629 | 5491595.4912 | 5539642.8568 |  |  | 5528177.0082 | 5313055.8486 | 5607345.9629 | 5491595.4912 | 5539642.8568
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8580836.3521 | 8246925.2881 | 8703722.4036 | 8524054.5214 | 8598633.6423 | [7 empty] | 5528177.0082 | 5313055.8486 | 5607345.9629 | 5491595.4912 | 5539642.8568
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12490467.739 | 12004418.9203 | 12669343.5733 | 12407814.7673 | 12516373.8943
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950120.9843 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1954165.6797
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294977.1241 | 294977.1241 | 283498.5081 | 283498.5081 | 299201.4879 | 299201.4879 | 293025.1767 | 293025.1767 | 295588.9285 | 295588.9285
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 206261.9745 | 198235.5826 | 209215.8497 | 204897.0804 | 206689.7771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206261.9745 | 206261.9745 | 198235.5826 | 198235.5826 | 209215.8497 | 209215.8497 | 204897.0804 | 204897.0804 | 206689.7771 | 206689.7771
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
7 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 769230.112 | 739296.6143 | 780246.2469 | 764139.8979 | 770825.5522 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769230.112 | 769230.112 | 739296.6143 | 739296.6143 | 780246.2469 | 780246.2469 | 764139.8979 | 764139.8979 | 770825.5522 | 770825.5522
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8130226.9993 | 7813850.7585 | 8246659.8797 | 8076426.9786 | 8147089.6923 |  |  | 8130226.9993 | 7813850.7585 | 8246659.8797 | 8076426.9786 | 8147089.6923
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12490467.739 | 12004418.9203 | 12669343.5733 | 12407814.7673 | 12516373.8943 | [7 empty] | 8130226.9993 | 7813850.7585 | 8246659.8797 | 8076426.9786 | 8147089.6923
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10272108.7127 | 9872384.186 | 10419215.4547 | 10204135.2526 | 10293413.827
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294977.1241 | 294977.1241 | 283498.5081 | 283498.5081 | 299201.4879 | 299201.4879 | 293025.1767 | 293025.1767 | 295588.9285 | 295588.9285
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 407068.4313 | 391227.9412 | 412898.0533 | 404374.7439 | 407912.7214 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407068.4313 | 407068.4313 | 391227.9412 | 391227.9412 | 412898.0533 | 412898.0533 | 404374.7439 | 404374.7439 | 407912.7214 | 407912.7214
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 206261.9745 | 198235.5826 | 209215.8497 | 204897.0804 | 206689.7771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206261.9745 | 206261.9745 | 198235.5826 | 198235.5826 | 209215.8497 | 209215.8497 | 204897.0804 | 204897.0804 | 206689.7771 | 206689.7771
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
7 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 769230.112 | 739296.6143 | 780246.2469 | 764139.8979 | 770825.5522 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769230.112 | 769230.112 | 739296.6143 | 739296.6143 | 780246.2469 | 780246.2469 | 764139.8979 | 764139.8979 | 770825.5522 | 770825.5522
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 296194.4443 | 284668.458 | 300436.2413 | 294234.4415 | 296808.7735 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296194.4443 | 296194.4443 | 284668.458 | 284668.458 | 300436.2413 | 300436.2413 | 294234.4415 | 294234.4415 | 296808.7735 | 296808.7735
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6686264.8654 | 6426078.361 | 6782018.782 | 6642019.9522 | 6700132.674 |  |  | 6686264.8654 | 6426078.361 | 6782018.782 | 6642019.9522 | 6700132.674
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10272108.7127 | 9872384.186 | 10419215.4547 | 10204135.2526 | 10293413.827 | [7 empty] | 6686264.8654 | 6426078.361 | 6782018.782 | 6642019.9522 | 6700132.674
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10272108.7127 | 9872384.186 | 10419215.4547 | 10204135.2526 | 10293413.827
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294977.1241 | 294977.1241 | 283498.5081 | 283498.5081 | 299201.4879 | 299201.4879 | 293025.1767 | 293025.1767 | 295588.9285 | 295588.9285
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 407068.4313 | 391227.9412 | 412898.0533 | 404374.7439 | 407912.7214 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407068.4313 | 407068.4313 | 391227.9412 | 391227.9412 | 412898.0533 | 412898.0533 | 404374.7439 | 404374.7439 | 407912.7214 | 407912.7214
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 206261.9745 | 198235.5826 | 209215.8497 | 204897.0804 | 206689.7771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206261.9745 | 206261.9745 | 198235.5826 | 198235.5826 | 209215.8497 | 209215.8497 | 204897.0804 | 204897.0804 | 206689.7771 | 206689.7771
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
7 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 769230.112 | 739296.6143 | 780246.2469 | 764139.8979 | 770825.5522 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769230.112 | 769230.112 | 739296.6143 | 739296.6143 | 780246.2469 | 780246.2469 | 764139.8979 | 764139.8979 | 770825.5522 | 770825.5522
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 296194.4443 | 284668.458 | 300436.2413 | 294234.4415 | 296808.7735 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296194.4443 | 296194.4443 | 284668.458 | 284668.458 | 300436.2413 | 300436.2413 | 294234.4415 | 294234.4415 | 296808.7735 | 296808.7735
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6686264.8654 | 6426078.361 | 6782018.782 | 6642019.9522 | 6700132.674 |  |  | 6686264.8654 | 6426078.361 | 6782018.782 | 6642019.9522 | 6700132.674
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10272108.7127 | 9872384.186 | 10419215.4547 | 10204135.2526 | 10293413.827 | [7 empty] | 6686264.8654 | 6426078.361 | 6782018.782 | 6642019.9522 | 6700132.674
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CC
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Compensador
| Conexão de compensador - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2735794.0444 | 2629334.5033 | 2774973.3171 | 2717690.5184 | 2741468.2839
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 103904.0085 | 99860.7315 | 105392.0165 | 103216.4462 | 104119.5131 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.0085 | 103904.0085 | 99860.7315 | 99860.7315 | 105392.0165 | 105392.0165 | 103216.4462 | 103216.4462 | 104119.5131 | 104119.5131
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
4 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30062.3726 | 30062.3726 | 28892.5381 | 28892.5381 | 30492.8955 | 30492.8955 | 29863.4413 | 29863.4413 | 30124.7242 | 30124.7242
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14810.2022 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14779.5483 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14681.7479 | 14810.2022 | 14810.2022
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 212984.4334 | 204696.4466 | 216034.5808 | 211575.0549 | 213426.1789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212984.4334 | 212984.4334 | 204696.4466 | 204696.4466 | 216034.5808 | 216034.5808 | 211575.0549 | 211575.0549 | 213426.1789 | 213426.1789
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 190 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 15632.4846 | 15024.1686 | 15856.3572 | 15529.04 | 15664.9075 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632.4846 | 15632.4846 | 15024.1686 | 15024.1686 | 15856.3572 | 15856.3572 | 15529.04 | 15529.04 | 15664.9075 | 15664.9075
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.99 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28762.0605 | 27642.8258 | 29173.9617 | 28571.7338 | 28821.7152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28762.0605 | 28762.0605 | 27642.8258 | 27642.8258 | 29173.9617 | 29173.9617 | 28571.7338 | 28571.7338 | 28821.7152 | 28821.7152
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 0.58 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 2386.5515 | 2293.6823 | 2420.7293 | 2370.759 | 2391.5014 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.5515 | 2386.5515 | 2293.6823 | 2293.6823 | 2420.7293 | 2420.7293 | 2370.759 | 2370.759 | 2391.5014 | 2391.5014
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1710833.6217 | 1644258.9602 | 1735334.4488 | 1699512.5498 | 1714382.0173 |  |  | 1710833.6217 | 1644258.9602 | 1735334.4488 | 1699512.5498 | 1714382.0173
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1624362.8896 | 1561153.1139 | 1647625.3705 | 1613614.0191 | 1627731.9385
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2735794.0444 | 2629334.5033 | 2774973.3171 | 2717690.5184 | 2741468.2839 | [7 empty] | 1710833.6217 | 1644258.9602 | 1735334.4488 | 1699512.5498 | 1714382.0173
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2929326.9717 | 2815336.3715 | 2971277.8271 | 2909942.7833 | 2935402.6128
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 155856.0128 | 149791.0973 | 158088.0248 | 154824.6693 | 156179.2697 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155856.0128 | 155856.0128 | 149791.0973 | 149791.0973 | 158088.0248 | 158088.0248 | 154824.6693 | 154824.6693 | 156179.2697 | 156179.2697
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
4 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30062.3726 | 30062.3726 | 28892.5381 | 28892.5381 | 30492.8955 | 30492.8955 | 29863.4413 | 29863.4413 | 30124.7242 | 30124.7242
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14810.2022 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14779.5483 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14681.7479 | 14810.2022 | 14810.2022
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 212984.4334 | 204696.4466 | 216034.5808 | 211575.0549 | 213426.1789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212984.4334 | 212984.4334 | 204696.4466 | 204696.4466 | 216034.5808 | 216034.5808 | 211575.0549 | 211575.0549 | 213426.1789 | 213426.1789
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 164141.0879 | 157753.7705 | 166491.7504 | 163054.9197 | 164481.5286 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164141.0879 | 164141.0879 | 157753.7705 | 157753.7705 | 166491.7504 | 166491.7504 | 163054.9197 | 163054.9197 | 164481.5286 | 164481.5286
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 190 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 15632.4846 | 15024.1686 | 15856.3572 | 15529.04 | 15664.9075 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632.4846 | 15632.4846 | 15024.1686 | 15024.1686 | 15856.3572 | 15856.3572 | 15529.04 | 15529.04 | 15664.9075 | 15664.9075
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 0.58 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 2386.5515 | 2293.6823 | 2420.7293 | 2370.759 | 2391.5014 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.5515 | 2386.5515 | 2293.6823 | 2293.6823 | 2420.7293 | 2420.7293 | 2370.759 | 2370.759 | 2391.5014 | 2391.5014
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1831859.7784 | 1760575.5559 | 1858093.8197 | 1819737.8421 | 1835659.1913 |  |  | 1831859.7784 | 1760575.5559 | 1858093.8197 | 1819737.8421 | 1835659.1913
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1745389.0464 | 1677469.7096 | 1770384.7413 | 1733839.3114 | 1749009.1125
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2929326.9717 | 2815336.3715 | 2971277.8271 | 2909942.7833 | 2935402.6128 | [7 empty] | 1831859.7784 | 1760575.5559 | 1858093.8197 | 1819737.8421 | 1835659.1913
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5790088.896 | 5564775.8071 | 5873008.6876 | 5751774.2337 | 5802097.9693
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 147511.3114 | 144466.2872 | 145730.2595 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145428.6298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 139769.4811 | 147511.3114 | 147511.3114 | 144466.2872 | 144466.2872 | 145730.2595 | 145730.2595
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47092.2246 | 47092.2246 | 45259.6975 | 45259.6975 | 47766.6317 | 47766.6317 | 46780.6019 | 46780.6019 | 47189.8973 | 47189.8973
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 120946.0647 | 116239.6204 | 122678.1318 | 120145.7303 | 121196.9158 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120946.0647 | 120946.0647 | 116239.6204 | 116239.6204 | 122678.1318 | 122678.1318 | 120145.7303 | 120145.7303 | 121196.9158 | 121196.9158
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 17278.0092 | 16605.6601 | 17525.4474 | 17163.6758 | 17313.8451 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.0092 | 17278.0092 | 16605.6601 | 16605.6601 | 17525.4474 | 17525.4474 | 17163.6758 | 17163.6758 | 17313.8451 | 17313.8451
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 9546.2061 | 9174.729 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9566.0056 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.2061 | 9546.2061 | 9174.729 | 9174.729 | 9682.9172 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9483.0361 | 9566.0056 | 9566.0056
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5401.4945 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.3146 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5354.6454 | 5401.4945 | 5401.4945
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3657206.2254 | 3514891.2375 | 3709581.0306 | 3633005.4533 | 3664791.542 |  |  | 3657206.2254 | 3514891.2375 | 3709581.0306 | 3633005.4533 | 3664791.542
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3657206.2254 | 3514891.2375 | 3709581.0306 | 3633005.4533 | 3664791.542
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5790088.896 | 5564775.8071 | 5873008.6876 | 5751774.2337 | 5802097.9693 | [7 empty] | 3657206.2254 | 3514891.2375 | 3709581.0306 | 3633005.4533 | 3664791.542
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6008507.8809 | 5774695.3274 | 6094555.6481 | 5968747.8782 | 6020969.9714
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 218142.9447 | 209654.2217 | 221266.9671 | 216699.4309 | 218595.3893 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218142.9447 | 218142.9447 | 209654.2217 | 209654.2217 | 221266.9671 | 221266.9671 | 216699.4309 | 216699.4309 | 218595.3893 | 218595.3893
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47092.2246 | 47092.2246 | 45259.6975 | 45259.6975 | 47766.6317 | 47766.6317 | 46780.6019 | 46780.6019 | 47189.8973 | 47189.8973
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 181419.0971 | 174359.4305 | 184017.1978 | 180218.5954 | 181795.3738 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181419.0971 | 181419.0971 | 174359.4305 | 174359.4305 | 184017.1978 | 184017.1978 | 180218.5954 | 180218.5954 | 181795.3738 | 181795.3738
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 17278.0092 | 16605.6601 | 17525.4474 | 17163.6758 | 17313.8451 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.0092 | 17278.0092 | 16605.6601 | 16605.6601 | 17525.4474 | 17525.4474 | 17163.6758 | 17163.6758 | 17313.8451 | 17313.8451
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5401.4945 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.3146 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5354.6454 | 5401.4945 | 5401.4945
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3795166.6757 | 3647483.1527 | 3849517.2108 | 3770052.9802 | 3803038.1325 |  |  | 3795166.6757 | 3647483.1527 | 3849517.2108 | 3770052.9802 | 3803038.1325
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3795166.6757 | 3647483.1527 | 3849517.2108 | 3770052.9802 | 3803038.1325
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6008507.8809 | 5774695.3274 | 6094555.6481 | 5968747.8782 | 6020969.9714 | [7 empty] | 3795166.6757 | 3647483.1527 | 3849517.2108 | 3770052.9802 | 3803038.1325
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6226926.8659 | 5984614.8476 | 6316102.6086 | 6185721.5226 | 6239841.9734
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 290857.2595 | 279538.9622 | 295022.6228 | 288932.5745 | 291460.5191 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290857.2595 | 290857.2595 | 279538.9622 | 279538.9622 | 295022.6228 | 295022.6228 | 288932.5745 | 288932.5745 | 291460.5191 | 291460.5191
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47092.2246 | 47092.2246 | 45259.6975 | 45259.6975 | 47766.6317 | 47766.6317 | 46780.6019 | 46780.6019 | 47189.8973 | 47189.8973
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 241892.1295 | 232479.2407 | 245356.2637 | 240291.4606 | 242393.8317 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241892.1295 | 241892.1295 | 232479.2407 | 232479.2407 | 245356.2637 | 245356.2637 | 240291.4606 | 240291.4606 | 242393.8317 | 242393.8317
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 17278.0092 | 16605.6601 | 17525.4474 | 17163.6758 | 17313.8451 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.0092 | 17278.0092 | 16605.6601 | 16605.6601 | 17525.4474 | 17525.4474 | 17163.6758 | 17163.6758 | 17313.8451 | 17313.8451
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 19092.4122 | 18349.458 | 19365.8344 | 18966.0722 | 19132.0112 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19092.4122 | 19092.4122 | 18349.458 | 18349.458 | 19365.8344 | 19365.8344 | 18966.0722 | 18966.0722 | 19132.0112 | 19132.0112
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5401.4945 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.3146 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5354.6454 | 5401.4945 | 5401.4945
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3933127.126 | 3780075.0679 | 3989453.391 | 3907100.507 | 3941284.723 |  |  | 3933127.126 | 3780075.0679 | 3989453.391 | 3907100.507 | 3941284.723
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 3933127.126 | 3780075.0679 | 3989453.391 | 3907100.507 | 3941284.723
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6226926.8659 | 5984614.8476 | 6316102.6086 | 6185721.5226 | 6239841.9734 | [7 empty] | 3933127.126 | 3780075.0679 | 3989453.391 | 3907100.507 | 3941284.723
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7530052.987 | 7237031.6658 | 7637890.7828 | 7480224.4882 | 7545670.8747
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 327006.4113 | 314281.421 | 331689.466 | 324842.517 | 327684.6468 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327006.4113 | 327006.4113 | 314281.421 | 314281.421 | 331689.466 | 331689.466 | 324842.517 | 324842.517 | 327684.6468 | 327684.6468
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
4 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65554.5631 | 65554.5631 | 63003.6003 | 63003.6003 | 66493.3692 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65120.7699 | 65690.5281 | 65690.5281
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 325813.8887 | 313135.3038 | 330479.8654 | 323657.8857 | 326489.6508 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325813.8887 | 325813.8887 | 313135.3038 | 313135.3038 | 330479.8654 | 330479.8654 | 323657.8857 | 323657.8857 | 326489.6508 | 326489.6508
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 220 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 18100.7716 | 17396.4058 | 18359.9925 | 17980.9936 | 18138.3139 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100.7716 | 18100.7716 | 17396.4058 | 17396.4058 | 18359.9925 | 18359.9925 | 17980.9936 | 17980.9936 | 18138.3139 | 18138.3139
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 42957.9273 | 41286.2806 | 43573.1273 | 42673.6625 | 43047.0253 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42957.9273 | 42957.9273 | 41286.2806 | 41286.2806 | 43573.1273 | 43573.1273 | 42673.6625 | 42673.6625 | 43047.0253 | 43047.0253
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5401.4945 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.3146 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5354.6454 | 5401.4945 | 5401.4945
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4802942.3313 | 4616042.6494 | 4871725.2091 | 4771159.8981 | 4812903.9894 |  |  | 4802942.3313 | 4616042.6494 | 4871725.2091 | 4771159.8981 | 4812903.9894
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 4802942.3313 | 4616042.6494 | 4871725.2091 | 4771159.8981 | 4812903.9894
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7530052.987 | 7237031.6658 | 7637890.7828 | 7480224.4882 | 7545670.8747 | [7 empty] | 4802942.3313 | 4616042.6494 | 4871725.2091 | 4771159.8981 | 4812903.9894
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7893666.6886 | 7586495.8564 | 8006711.7918 | 7841432.0547 | 7910038.738
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 436008.5484 | 419041.8947 | 442252.6214 | 433123.356 | 436912.8624 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436008.5484 | 436008.5484 | 419041.8947 | 419041.8947 | 442252.6214 | 442252.6214 | 433123.356 | 433123.356 | 436912.8624 | 436912.8624
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
4 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65554.5631 | 65554.5631 | 63003.6003 | 63003.6003 | 66493.3692 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65120.7699 | 65690.5281 | 65690.5281
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 434418.5183 | 417513.7384 | 440639.8205 | 431543.8476 | 435319.5345 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434418.5183 | 434418.5183 | 417513.7384 | 417513.7384 | 440639.8205 | 440639.8205 | 431543.8476 | 431543.8476 | 435319.5345 | 435319.5345
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 220 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 18100.7716 | 17396.4058 | 18359.9925 | 17980.9936 | 18138.3139 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100.7716 | 18100.7716 | 17396.4058 | 17396.4058 | 18359.9925 | 18359.9925 | 17980.9936 | 17980.9936 | 18138.3139 | 18138.3139
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57277.2365 | 55048.3741 | 58097.5031 | 56898.2167 | 57396.0337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57277.2365 | 57277.2365 | 55048.3741 | 55048.3741 | 58097.5031 | 58097.5031 | 56898.2167 | 56898.2167 | 57396.0337 | 57396.0337
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5401.4945 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390.3146 | 5390.3146 | 5180.5582 | 5180.5582 | 5467.5093 | 5467.5093 | 5354.6454 | 5354.6454 | 5401.4945 | 5401.4945
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5034868.407 | 4838943.6513 | 5106972.6953 | 5001551.2531 | 5045311.0971 |  |  | 5034868.407 | 4838943.6513 | 5106972.6953 | 5001551.2531 | 5045311.0971
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5034868.407 | 4838943.6513 | 5106972.6953 | 5001551.2531 | 5045311.0971
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7893666.6886 | 7586495.8564 | 8006711.7918 | 7841432.0547 | 7910038.738 | [7 empty] | 5034868.407 | 4838943.6513 | 5106972.6953 | 5001551.2531 | 5045311.0971
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10333352.5465 | 9931244.8029 | 10481336.3607 | 10264973.8185 | 10354784.6851
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 530774.2315 | 510119.9059 | 538375.4428 | 527261.9477 | 531875.0966 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530774.2315 | 530774.2315 | 510119.9059 | 510119.9059 | 538375.4428 | 538375.4428 | 527261.9477 | 527261.9477 | 531875.0966 | 531875.0966
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
4 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85236.8321 | 85236.8321 | 81919.9618 | 81919.9618 | 86457.5077 | 86457.5077 | 84672.7957 | 84672.7957 | 85413.6196 | 85413.6196
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 791753.1697 | 760943.2192 | 803091.857 | 786513.9141 | 793395.3244 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791753.1697 | 791753.1697 | 760943.2192 | 760943.2192 | 803091.857 | 803091.857 | 786513.9141 | 786513.9141 | 793395.3244 | 793395.3244
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 513403.7034 | 493425.3272 | 520756.1515 | 510006.3653 | 514468.5407 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513403.7034 | 513403.7034 | 493425.3272 | 493425.3272 | 520756.1515 | 520756.1515 | 510006.3653 | 510006.3653 | 514468.5407 | 514468.5407
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 21391.821 | 20559.3886 | 21698.173 | 21250.2652 | 21436.1892 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21391.821 | 21391.821 | 20559.3886 | 20559.3886 | 21698.173 | 21698.173 | 21250.2652 | 21250.2652 | 21436.1892 | 21436.1892
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 172819.2479 | 166094.2323 | 175294.1902 | 171675.6539 | 173177.6878 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172819.2479 | 172819.2479 | 166094.2323 | 166094.2323 | 175294.1902 | 175294.1902 | 171675.6539 | 171675.6539 | 173177.6878 | 173177.6878
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.75 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7200.802 | 6920.593 | 7303.9246 | 7153.1522 | 7215.737 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200.802 | 7200.802 | 6920.593 | 6920.593 | 7303.9246 | 7303.9246 | 7153.1522 | 7153.1522 | 7215.737 | 7215.737
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6657230.0905 | 6398173.4332 | 6752568.2004 | 6613177.3087 | 6671037.6788 |  |  | 6657230.0905 | 6398173.4332 | 6752568.2004 | 6613177.3087 | 6671037.6788
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6657230.0905 | 6398173.4332 | 6752568.2004 | 6613177.3087 | 6671037.6788
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10333352.5465 | 9931244.8029 | 10481336.3607 | 10264973.8185 | 10354784.6851 | [7 empty] | 6657230.0905 | 6398173.4332 | 6752568.2004 | 6613177.3087 | 6671037.6788
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10214468.9499 | 9816987.3927 | 10360750.2336 | 10146876.9084 | 10235654.5151
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
4 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 255710.4962 | 245759.8853 | 259372.523 | 254018.3872 | 256240.8587 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255710.4962 | 255710.4962 | 245759.8853 | 245759.8853 | 259372.523 | 259372.523 | 254018.3872 | 254018.3872 | 256240.8587 | 256240.8587
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 791753.1697 | 760943.2192 | 803091.857 | 786513.9141 | 793395.3244 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791753.1697 | 791753.1697 | 760943.2192 | 760943.2192 | 803091.857 | 803091.857 | 786513.9141 | 786513.9141 | 793395.3244 | 793395.3244
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391 |  |  | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10214468.9499 | 9816987.3927 | 10360750.2336 | 10146876.9084 | 10235654.5151 | [7 empty] | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10214468.9499 | 9816987.3927 | 10360750.2336 | 10146876.9084 | 10235654.5151
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
4 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 255710.4962 | 245759.8853 | 259372.523 | 254018.3872 | 256240.8587 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255710.4962 | 255710.4962 | 245759.8853 | 245759.8853 | 259372.523 | 259372.523 | 254018.3872 | 254018.3872 | 256240.8587 | 256240.8587
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 791753.1697 | 760943.2192 | 803091.857 | 786513.9141 | 793395.3244 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791753.1697 | 791753.1697 | 760943.2192 | 760943.2192 | 803091.857 | 803091.857 | 786513.9141 | 786513.9141 | 793395.3244 | 793395.3244
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391 |  |  | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10214468.9499 | 9816987.3927 | 10360750.2336 | 10146876.9084 | 10235654.5151 | [7 empty] | 6580639.7049 | 6324563.4536 | 6674880.9648 | 6537093.7433 | 6594288.4391
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 19547517.9481 | 18786854.0398 | 19827457.7113 | 19418166.4713 | 19588060.9483
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950120.9843 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1954165.6797
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 814136.8625 | 782455.8824 | 825796.1065 | 808749.4878 | 815825.4427 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814136.8625 | 814136.8625 | 782455.8824 | 782455.8824 | 825796.1065 | 825796.1065 | 808749.4878 | 808749.4878 | 815825.4427 | 815825.4427
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
4 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 201665.583 | 193818.0532 | 204553.6333 | 200331.1046 | 202083.8524 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201665.583 | 201665.583 | 193818.0532 | 193818.0532 | 204553.6333 | 204553.6333 | 200331.1046 | 200331.1046 | 202083.8524 | 202083.8524
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 592388.8886 | 569336.916 | 600872.4825 | 588468.8831 | 593617.547 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592388.8886 | 592388.8886 | 569336.916 | 569336.916 | 600872.4825 | 600872.4825 | 588468.8831 | 588468.8831 | 593617.547 | 593617.547
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 60000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 4936574.0713 | 4744474.3001 | 5007270.6877 | 4903907.359 | 4946812.8916 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936574.0713 | 4936574.0713 | 4744474.3001 | 4744474.3001 | 5007270.6877 | 5007270.6877 | 4903907.359 | 4903907.359 | 4946812.8916 | 4946812.8916
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 172819.2479 | 166094.2323 | 175294.1902 | 171675.6539 | 173177.6878 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172819.2479 | 172819.2479 | 166094.2323 | 166094.2323 | 175294.1902 | 175294.1902 | 171675.6539 | 171675.6539 | 173177.6878 | 173177.6878
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 240 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 987538.5596 | 949109.8986 | 1001681.0871 | 981003.7365 | 989586.7877 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987538.5596 | 987538.5596 | 949109.8986 | 949109.8986 | 1001681.0871 | 1001681.0871 | 981003.7365 | 981003.7365 | 989586.7877 | 989586.7877
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12723763.554 | 12228636.3599 | 12905980.4148 | 12639566.7977 | 12750153.5822 |  |  | 12723763.554 | 12228636.3599 | 12905980.4148 | 12639566.7977 | 12750153.5822
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 12723763.554 | 12228636.3599 | 12905980.4148 | 12639566.7977 | 12750153.5822
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 19547517.9481 | 18786854.0398 | 19827457.7113 | 19418166.4713 | 19588060.9483 | [7 empty] | 12723763.554 | 12228636.3599 | 12905980.4148 | 12639566.7977 | 12750153.5822
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12778551.8043 | 12281292.6033 | 12961553.287 | 12693992.4986 | 12805055.4673
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
4 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 201665.583 | 193818.0532 | 204553.6333 | 200331.1046 | 202083.8524 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201665.583 | 201665.583 | 193818.0532 | 193818.0532 | 204553.6333 | 204553.6333 | 200331.1046 | 200331.1046 | 202083.8524 | 202083.8524
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468287.0357 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 2473406.4458
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 120 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 493769.2798 | 474554.9493 | 500840.5436 | 490501.8683 | 494793.3939 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493769.2798 | 493769.2798 | 474554.9493 | 474554.9493 | 500840.5436 | 500840.5436 | 490501.8683 | 490501.8683 | 494793.3939 | 494793.3939
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8317745.1047 | 7994071.8631 | 8436863.4297 | 8262704.2235 | 8334996.7242 |  |  | 8317745.1047 | 7994071.8631 | 8436863.4297 | 8262704.2235 | 8334996.7242
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8317745.1047 | 7994071.8631 | 8436863.4297 | 8262704.2235 | 8334996.7242
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12778551.8043 | 12281292.6033 | 12961553.287 | 12693992.4986 | 12805055.4673 | [7 empty] | 8317745.1047 | 7994071.8631 | 8436863.4297 | 8262704.2235 | 8334996.7242
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12474040.1425 | 11988630.5805 | 12652680.7174 | 12391495.8769 | 12499912.2258
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
4 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67221.861 | 67221.861 | 64606.0177 | 64606.0177 | 68184.5444 | 68184.5444 | 66777.0349 | 66777.0349 | 67361.2841 | 67361.2841
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 300 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 24682.8704 | 23722.3715 | 25036.3534 | 24519.5368 | 24734.0645 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24682.8704 | 24682.8704 | 23722.3715 | 23722.3715 | 25036.3534 | 25036.3534 | 24519.5368 | 24519.5368 | 24734.0645 | 24734.0645
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468287.0357 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 2473406.4458
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.75 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7200.802 | 6920.593 | 7303.9246 | 7153.1522 | 7215.737 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200.802 | 7200.802 | 6920.593 | 6920.593 | 7303.9246 | 7303.9246 | 7153.1522 | 7153.1522 | 7215.737 | 7215.737
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 120 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 493769.2798 | 474554.9493 | 500840.5436 | 490501.8683 | 494793.3939 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493769.2798 | 493769.2798 | 474554.9493 | 474554.9493 | 500840.5436 | 500840.5436 | 490501.8683 | 490501.8683 | 494793.3939 | 494793.3939
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8119534.038 | 7803573.8986 | 8235813.7847 | 8065804.7757 | 8136374.553 |  |  | 8119534.038 | 7803573.8986 | 8235813.7847 | 8065804.7757 | 8136374.553
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8119534.038 | 7803573.8986 | 8235813.7847 | 8065804.7757 | 8136374.553
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12474040.1425 | 11988630.5805 | 12652680.7174 | 12391495.8769 | 12499912.2258 | [7 empty] | 8119534.038 | 7803573.8986 | 8235813.7847 | 8065804.7757 | 8136374.553
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 25676403.282 | 24677242.5025 | 26044114.7364 | 25506495.2307 | 25729658.0444
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242934.3483 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 2247586.3602
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1800584.3164 | 1730517.1341 | 1826370.4621 | 1788669.3387 | 1804318.8616 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800584.3164 | 1800584.3164 | 1730517.1341 | 1730517.1341 | 1826370.4621 | 1826370.4621 | 1788669.3387 | 1788669.3387 | 1804318.8616 | 1804318.8616
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
4 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 140929.4385 | 135445.3694 | 142947.6872 | 139996.8683 | 141221.7366 | 422788.3154 | 406336.1083 | 428843.0616 | 419990.605 | 423665.2097 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422788.3154 | 422788.3154 | 406336.1083 | 406336.1083 | 428843.0616 | 428843.0616 | 419990.605 | 419990.605 | 423665.2097 | 423665.2097
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5713 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 562903.7311 | 540999.1315 | 570965.0684 | 559178.8372 | 564071.2351 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562903.7311 | 562903.7311 | 540999.1315 | 540999.1315 | 570965.0684 | 570965.0684 | 559178.8372 | 559178.8372 | 564071.2351 | 564071.2351
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 657 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 52162.4347 | 50132.6076 | 52909.4523 | 51817.261 | 52270.6234 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52162.4347 | 52162.4347 | 50132.6076 | 50132.6076 | 52909.4523 | 52909.4523 | 51817.261 | 51817.261 | 52270.6234 | 52270.6234
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136491.3367 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1138848.5039
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 987314.8143 | 948894.86 | 1001454.1375 | 980781.4718 | 989362.5783 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987314.8143 | 987314.8143 | 948894.86 | 948894.86 | 1001454.1375 | 1001454.1375 | 980781.4718 | 980781.4718 | 989362.5783 | 989362.5783
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 82000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 6746651.2308 | 6484114.8767 | 6843269.9398 | 6702006.7239 | 6760644.2852 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746651.2308 | 6746651.2308 | 6484114.8767 | 6484114.8767 | 6843269.9398 | 6843269.9398 | 6702006.7239 | 6702006.7239 | 6760644.2852 | 6760644.2852
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 181048.7359 | 174003.4814 | 183641.5326 | 179850.685 | 181424.2444 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181048.7359 | 181048.7359 | 174003.4814 | 174003.4814 | 183641.5326 | 183641.5326 | 179850.685 | 179850.685 | 181424.2444 | 181424.2444
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 197507.7119 | 189821.9797 | 200336.2174 | 196200.7473 | 197917.3575 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197507.7119 | 197507.7119 | 189821.9797 | 189821.9797 | 200336.2174 | 200336.2174 | 196200.7473 | 196200.7473 | 197917.3575 | 197917.3575
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 140 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 576064.1598 | 553647.4408 | 584313.9675 | 572252.1796 | 577258.9595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576064.1598 | 576064.1598 | 553647.4408 | 553647.4408 | 584313.9675 | 584313.9675 | 572252.1796 | 572252.1796 | 577258.9595 | 577258.9595
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 16891259.3132 | 16233959.9385 | 17133158.8293 | 16779485.0541 | 16926293.0362 |  |  | 16891259.3132 | 16233959.9385 | 17133158.8293 | 16779485.0541 | 16926293.0362
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 16891259.3132 | 16233959.9385 | 17133158.8293 | 16779485.0541 | 16926293.0362
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 25676403.282 | 24677242.5025 | 26044114.7364 | 25506495.2307 | 25729658.0444 | [7 empty] | 16891259.3132 | 16233959.9385 | 17133158.8293 | 16779485.0541 | 16926293.0362
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 17133895.871 | 16467154.639 | 17379270.1822 | 17020516.0168 | 17169432.8402
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121467.1741 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1123793.1801
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350438.2373 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1353239.1462
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
4 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 140929.4385 | 135445.3694 | 142947.6872 | 139996.8683 | 141221.7366 | 422788.3154 | 406336.1083 | 428843.0616 | 419990.605 | 423665.2097 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422788.3154 | 422788.3154 | 406336.1083 | 406336.1083 | 428843.0616 | 428843.0616 | 419990.605 | 419990.605 | 423665.2097 | 423665.2097
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5713 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 562903.7311 | 540999.1315 | 570965.0684 | 559178.8372 | 564071.2351 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562903.7311 | 562903.7311 | 540999.1315 | 540999.1315 | 570965.0684 | 570965.0684 | 559178.8372 | 559178.8372 | 564071.2351 | 564071.2351
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 240.2015 | 230.8544 | 243.6414 | 238.612 | 240.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 657 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 52162.4347 | 50132.6076 | 52909.4523 | 51817.261 | 52270.6234 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52162.4347 | 52162.4347 | 50132.6076 | 50132.6076 | 52909.4523 | 52909.4523 | 51817.261 | 51817.261 | 52270.6234 | 52270.6234
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136491.3367 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1138848.5039
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 740486.1107 | 711671.145 | 751090.6031 | 735586.1038 | 742021.9337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740486.1107 | 740486.1107 | 711671.145 | 711671.145 | 751090.6031 | 751090.6031 | 735586.1038 | 735586.1038 | 742021.9337 | 742021.9337
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 90524.368 | 87001.7407 | 91820.7663 | 89925.3425 | 90712.1222 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90524.368 | 90524.368 | 87001.7407 | 87001.7407 | 91820.7663 | 91820.7663 | 89925.3425 | 89925.3425 | 90712.1222 | 90712.1222
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 11271558.3652 | 10832941.6743 | 11432978.2134 | 11196971.2629 | 11294936.4122 |  |  | 11271558.3652 | 10832941.6743 | 11432978.2134 | 11196971.2629 | 11294936.4122
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 11271558.3652 | 10832941.6743 | 11432978.2134 | 11196971.2629 | 11294936.4122
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 17133895.871 | 16467154.639 | 17379270.1822 | 17020516.0168 | 17169432.8402 | [7 empty] | 11271558.3652 | 10832941.6743 | 11432978.2134 | 11196971.2629 | 11294936.4122
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CRB
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Barra
| Conexão de reator de barra - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2863950.7432 | 2752504.1661 | 2904965.3464 | 2844999.1679 | 2869890.7892
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 103904.0085 | 99860.7315 | 105392.0165 | 103216.4462 | 104119.5131 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.0085 | 103904.0085 | 99860.7315 | 99860.7315 | 105392.0165 | 105392.0165 | 103216.4462 | 103216.4462 | 104119.5131 | 104119.5131
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
4 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 3548.4198 | 3410.3381 | 3599.2366 | 3524.9389 | 3555.7795 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548.4198 | 3548.4198 | 3410.3381 | 3410.3381 | 3599.2366 | 3599.2366 | 3524.9389 | 3524.9389 | 3555.7795 | 3555.7795
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5924.0809 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911.8193 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5872.6991 | 5924.0809 | 5924.0809
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 4258 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 262030.5453 | 251833.9987 | 265783.0816 | 260296.6148 | 262574.0161 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262030.5453 | 262030.5453 | 251833.9987 | 251833.9987 | 265783.0816 | 265783.0816 | 260296.6148 | 260296.6148 | 262574.0161 | 262574.0161
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1790976.6389 | 1721283.3257 | 1816625.1932 | 1779125.2379 | 1794691.2571 |  |  | 1790976.6389 | 1721283.3257 | 1816625.1932 | 1779125.2379 | 1794691.2571
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2863950.7432 | 2752504.1661 | 2904965.3464 | 2844999.1679 | 2869890.7892 | [7 empty] | 1790976.6389 | 1721283.3257 | 1816625.1932 | 1779125.2379 | 1794691.2571
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3068998.473 | 2949572.7546 | 3112949.5622 | 3048690.0386 | 3075363.8031
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 155856.0128 | 149791.0973 | 158088.0248 | 154824.6693 | 156179.2697 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155856.0128 | 155856.0128 | 149791.0973 | 149791.0973 | 158088.0248 | 158088.0248 | 154824.6693 | 154824.6693 | 156179.2697 | 156179.2697
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
4 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 3548.4198 | 3410.3381 | 3599.2366 | 3524.9389 | 3555.7795 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548.4198 | 3548.4198 | 3410.3381 | 3410.3381 | 3599.2366 | 3599.2366 | 3524.9389 | 3524.9389 | 3555.7795 | 3555.7795
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5924.0809 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911.8193 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5872.6991 | 5924.0809 | 5924.0809
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 4258 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 262030.5453 | 251833.9987 | 265783.0816 | 260296.6148 | 262574.0161 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262030.5453 | 262030.5453 | 251833.9987 | 251833.9987 | 265783.0816 | 265783.0816 | 260296.6148 | 260296.6148 | 262574.0161 | 262574.0161
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 164141.0879 | 157753.7705 | 166491.7504 | 163054.9197 | 164481.5286 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164141.0879 | 164141.0879 | 157753.7705 | 157753.7705 | 166491.7504 | 166491.7504 | 163054.9197 | 163054.9197 | 164481.5286 | 164481.5286
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 64683.7757 | 62166.6984 | 65610.1112 | 64255.7447 | 64817.9346 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64683.7757 | 64683.7757 | 62166.6984 | 62166.6984 | 65610.1112 | 65610.1112 | 64255.7447 | 64255.7447 | 64817.9346 | 64817.9346
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1919203.5976 | 1844520.5144 | 1946688.4886 | 1906503.6825 | 1923184.168 |  |  | 1919203.5976 | 1844520.5144 | 1946688.4886 | 1906503.6825 | 1923184.168
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3068998.473 | 2949572.7546 | 3112949.5622 | 3048690.0386 | 3075363.8031 | [7 empty] | 1919203.5976 | 1844520.5144 | 1946688.4886 | 1906503.6825 | 1923184.168
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5398556.0862 | 5188478.9407 | 5475868.7413 | 5362832.3077 | 5409753.0914
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 147511.3114 | 144466.2872 | 145730.2595 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145428.6298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 139769.4811 | 147511.3114 | 147511.3114 | 144466.2872 | 144466.2872 | 145730.2595 | 145730.2595
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 340615.0936 | 327360.5408 | 345493.0381 | 338361.1468 | 341321.5545 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340615.0936 | 340615.0936 | 327360.5408 | 327360.5408 | 345493.0381 | 345493.0381 | 338361.1468 | 338361.1468 | 341321.5545 | 341321.5545
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 120946.0647 | 116239.6204 | 122678.1318 | 120145.7303 | 121196.9158 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120946.0647 | 120946.0647 | 116239.6204 | 116239.6204 | 122678.1318 | 122678.1318 | 120145.7303 | 120145.7303 | 121196.9158 | 121196.9158
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 9546.2061 | 9174.729 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9566.0056 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.2061 | 9546.2061 | 9174.729 | 9174.729 | 9682.9172 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9483.0361 | 9566.0056 | 9566.0056
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3409901.5198 | 3277210.0434 | 3458734.6774 | 3387337.2332 | 3416973.9082 |  |  | 3409901.5198 | 3277210.0434 | 3458734.6774 | 3387337.2332 | 3416973.9082
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5398556.0862 | 5188478.9407 | 5475868.7413 | 5362832.3077 | 5409753.0914 | [7 empty] | 3409901.5198 | 3277210.0434 | 3458734.6774 | 3387337.2332 | 3416973.9082
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5616975.0711 | 5398398.461 | 5697415.7018 | 5579805.9521 | 5628625.0935
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 218142.9447 | 209654.2217 | 221266.9671 | 216699.4309 | 218595.3893 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218142.9447 | 218142.9447 | 209654.2217 | 209654.2217 | 221266.9671 | 221266.9671 | 216699.4309 | 216699.4309 | 218595.3893 | 218595.3893
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 340615.0936 | 327360.5408 | 345493.0381 | 338361.1468 | 341321.5545 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340615.0936 | 340615.0936 | 327360.5408 | 327360.5408 | 345493.0381 | 345493.0381 | 338361.1468 | 338361.1468 | 341321.5545 | 341321.5545
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 181419.0971 | 174359.4305 | 184017.1978 | 180218.5954 | 181795.3738 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181419.0971 | 181419.0971 | 174359.4305 | 174359.4305 | 184017.1978 | 184017.1978 | 180218.5954 | 180218.5954 | 181795.3738 | 181795.3738
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3547861.9701 | 3409801.9587 | 3598670.8576 | 3524384.7601 | 3555220.4987 |  |  | 3547861.9701 | 3409801.9587 | 3598670.8576 | 3524384.7601 | 3555220.4987
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5616975.0711 | 5398398.461 | 5697415.7018 | 5579805.9521 | 5628625.0935 | [7 empty] | 3547861.9701 | 3409801.9587 | 3598670.8576 | 3524384.7601 | 3555220.4987
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5835394.056 | 5608317.9812 | 5918962.6623 | 5796779.5966 | 5847497.0956
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 290857.2595 | 279538.9622 | 295022.6228 | 288932.5745 | 291460.5191 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290857.2595 | 290857.2595 | 279538.9622 | 279538.9622 | 295022.6228 | 295022.6228 | 288932.5745 | 288932.5745 | 291460.5191 | 291460.5191
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15139.9243 | 14550.7757 | 15356.743 | 15039.7392 | 15171.3257 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15139.9243 | 15139.9243 | 14550.7757 | 14550.7757 | 15356.743 | 15356.743 | 15039.7392 | 15039.7392 | 15171.3257 | 15171.3257
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 340615.0936 | 327360.5408 | 345493.0381 | 338361.1468 | 341321.5545 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340615.0936 | 340615.0936 | 327360.5408 | 327360.5408 | 345493.0381 | 345493.0381 | 338361.1468 | 338361.1468 | 341321.5545 | 341321.5545
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 241892.1295 | 232479.2407 | 245356.2637 | 240291.4606 | 242393.8317 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241892.1295 | 241892.1295 | 232479.2407 | 232479.2407 | 245356.2637 | 245356.2637 | 240291.4606 | 240291.4606 | 242393.8317 | 242393.8317
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 19092.4122 | 18349.458 | 19365.8344 | 18966.0722 | 19132.0112 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19092.4122 | 19092.4122 | 18349.458 | 18349.458 | 19365.8344 | 19365.8344 | 18966.0722 | 18966.0722 | 19132.0112 | 19132.0112
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3685822.4204 | 3542393.8739 | 3738607.0378 | 3661432.2869 | 3693467.0892 |  |  | 3685822.4204 | 3542393.8739 | 3738607.0378 | 3661432.2869 | 3693467.0892
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5835394.056 | 5608317.9812 | 5918962.6623 | 5796779.5966 | 5847497.0956 | [7 empty] | 3685822.4204 | 3542393.8739 | 3738607.0378 | 3661432.2869 | 3693467.0892
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7275697.8625 | 6992574.4098 | 7379893.0417 | 7227552.5038 | 7290788.1988
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 327006.4113 | 314281.421 | 331689.466 | 324842.517 | 327684.6468 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327006.4113 | 327006.4113 | 314281.421 | 314281.421 | 331689.466 | 331689.466 | 324842.517 | 324842.517 | 327684.6468 | 327684.6468
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
4 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 7195 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 442768.8525 | 425539.1312 | 449109.7397 | 439838.9252 | 443687.1879 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442768.8525 | 442768.8525 | 425539.1312 | 425539.1312 | 449109.7397 | 449109.7397 | 439838.9252 | 439838.9252 | 443687.1879 | 443687.1879
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 325813.8887 | 313135.3038 | 330479.8654 | 323657.8857 | 326489.6508 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325813.8887 | 325813.8887 | 313135.3038 | 313135.3038 | 330479.8654 | 330479.8654 | 323657.8857 | 323657.8857 | 326489.6508 | 326489.6508
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4220.6023 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.8666 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4183.9955 | 4220.6023 | 4220.6023
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 42957.9273 | 41286.2806 | 43573.1273 | 42673.6625 | 43047.0253 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42957.9273 | 42957.9273 | 41286.2806 | 41286.2806 | 43573.1273 | 43573.1273 | 42673.6625 | 42673.6625 | 43047.0253 | 43047.0253
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4640705.3594 | 4460118.899 | 4707164.8436 | 4609996.4943 | 4650330.5261 |  |  | 4640705.3594 | 4460118.899 | 4707164.8436 | 4609996.4943 | 4650330.5261
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7275697.8625 | 6992574.4098 | 7379893.0417 | 7227552.5038 | 7290788.1988 | [7 empty] | 4640705.3594 | 4460118.899 | 4707164.8436 | 4609996.4943 | 4650330.5261
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 7639311.5641 | 7342038.6005 | 7748714.0507 | 7588760.0703 | 7655156.0621
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 436008.5484 | 419041.8947 | 442252.6214 | 433123.356 | 436912.8624 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436008.5484 | 436008.5484 | 419041.8947 | 419041.8947 | 442252.6214 | 442252.6214 | 433123.356 | 433123.356 | 436912.8624 | 436912.8624
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
4 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17778.8973 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742.0988 | 17742.0988 | 17051.6903 | 17051.6903 | 17996.1832 | 17996.1832 | 17624.6943 | 17624.6943 | 17778.8973 | 17778.8973
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 108383.3545 | 104165.7701 | 109935.5112 | 107666.1511 | 108608.1496 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108383.3545 | 108383.3545 | 104165.7701 | 104165.7701 | 109935.5112 | 109935.5112 | 107666.1511 | 107666.1511 | 108608.1496 | 108608.1496
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 7195 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 442768.8525 | 425539.1312 | 449109.7397 | 439838.9252 | 443687.1879 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442768.8525 | 442768.8525 | 425539.1312 | 425539.1312 | 449109.7397 | 449109.7397 | 439838.9252 | 439838.9252 | 443687.1879 | 443687.1879
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 434418.5183 | 417513.7384 | 440639.8205 | 431543.8476 | 435319.5345 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434418.5183 | 434418.5183 | 417513.7384 | 417513.7384 | 440639.8205 | 440639.8205 | 431543.8476 | 431543.8476 | 435319.5345 | 435319.5345
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4220.6023 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.8666 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4183.9955 | 4220.6023 | 4220.6023
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57277.2365 | 55048.3741 | 58097.5031 | 56898.2167 | 57396.0337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57277.2365 | 57277.2365 | 55048.3741 | 55048.3741 | 58097.5031 | 58097.5031 | 56898.2167 | 56898.2167 | 57396.0337 | 57396.0337
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4872631.4352 | 4683019.9008 | 4942412.3298 | 4840387.8494 | 4882737.6337 |  |  | 4872631.4352 | 4683019.9008 | 4942412.3298 | 4840387.8494 | 4882737.6337
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7639311.5641 | 7342038.6005 | 7748714.0507 | 7588760.0703 | 7655156.0621 | [7 empty] | 4872631.4352 | 4683019.9008 | 4942412.3298 | 4840387.8494 | 4882737.6337
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8477415.9262 | 8147529.3212 | 8598820.895 | 8421318.4578 | 8494998.7148
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 530774.2315 | 510119.9059 | 538375.4428 | 527261.9477 | 531875.0966 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530774.2315 | 530774.2315 | 510119.9059 | 510119.9059 | 538375.4428 | 538375.4428 | 527261.9477 | 527261.9477 | 531875.0966 | 531875.0966
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
4 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 92415.6377 | 88819.4144 | 93739.1209 | 91804.0972 | 92607.3146 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92415.6377 | 92415.6377 | 88819.4144 | 88819.4144 | 93739.1209 | 93739.1209 | 91804.0972 | 91804.0972 | 92607.3146 | 92607.3146
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 583230.2709 | 560534.693 | 591582.7044 | 579370.8706 | 584439.9337 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583230.2709 | 583230.2709 | 560534.693 | 560534.693 | 591582.7044 | 591582.7044 | 579370.8706 | 579370.8706 | 584439.9337 | 584439.9337
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 513403.7034 | 493425.3272 | 520756.1515 | 510006.3653 | 514468.5407 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513403.7034 | 513403.7034 | 493425.3272 | 493425.3272 | 520756.1515 | 520756.1515 | 510006.3653 | 510006.3653 | 514468.5407 | 514468.5407
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 172819.2479 | 166094.2323 | 175294.1902 | 171675.6539 | 173177.6878 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172819.2479 | 172819.2479 | 166094.2323 | 166094.2323 | 175294.1902 | 175294.1902 | 171675.6539 | 171675.6539 | 173177.6878 | 173177.6878
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5461548.7219 | 5249020.3075 | 5539763.4937 | 5425408.1032 | 5472876.3785 |  |  | 5461548.7219 | 5249020.3075 | 5539763.4937 | 5425408.1032 | 5472876.3785
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8477415.9262 | 8147529.3212 | 8598820.895 | 8421318.4578 | 8494998.7148 | [7 empty] | 5461548.7219 | 5249020.3075 | 5539763.4937 | 5425408.1032 | 5472876.3785
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8005160.1694 | 7693650.7267 | 8119801.9693 | 7952187.7515 | 8021763.4645
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
4 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 92415.6377 | 88819.4144 | 93739.1209 | 91804.0972 | 92607.3146 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92415.6377 | 92415.6377 | 88819.4144 | 88819.4144 | 93739.1209 | 93739.1209 | 91804.0972 | 91804.0972 | 92607.3146 | 92607.3146
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 583230.2709 | 560534.693 | 591582.7044 | 579370.8706 | 584439.9337 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583230.2709 | 583230.2709 | 560534.693 | 560534.693 | 591582.7044 | 591582.7044 | 579370.8706 | 579370.8706 | 584439.9337 | 584439.9337
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5157299.4262 | 4956610.4411 | 5231157.0476 | 5123172.1115 | 5167996.0472 |  |  | 5157299.4262 | 4956610.4411 | 5231157.0476 | 5123172.1115 | 5167996.0472
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8005160.1694 | 7693650.7267 | 8119801.9693 | 7952187.7515 | 8021763.4645 | [7 empty] | 5157299.4262 | 4956610.4411 | 5231157.0476 | 5123172.1115 | 5167996.0472
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8005160.1694 | 7693650.7267 | 8119801.9693 | 7952187.7515 | 8021763.4645
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
4 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 92415.6377 | 88819.4144 | 93739.1209 | 91804.0972 | 92607.3146 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92415.6377 | 92415.6377 | 88819.4144 | 88819.4144 | 93739.1209 | 93739.1209 | 91804.0972 | 91804.0972 | 92607.3146 | 92607.3146
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 583230.2709 | 560534.693 | 591582.7044 | 579370.8706 | 584439.9337 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583230.2709 | 583230.2709 | 560534.693 | 560534.693 | 591582.7044 | 591582.7044 | 579370.8706 | 579370.8706 | 584439.9337 | 584439.9337
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5157299.4262 | 4956610.4411 | 5231157.0476 | 5123172.1115 | 5167996.0472 |  |  | 5157299.4262 | 4956610.4411 | 5231157.0476 | 5123172.1115 | 5167996.0472
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8005160.1694 | 7693650.7267 | 8119801.9693 | 7952187.7515 | 8021763.4645 | [7 empty] | 5157299.4262 | 4956610.4411 | 5231157.0476 | 5123172.1115 | 5167996.0472
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12029113.7798 | 11561017.8955 | 12201382.5698 | 11949513.7183 | 12054063.0528
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950120.9843 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1954165.6797
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 814136.8625 | 782455.8824 | 825796.1065 | 808749.4878 | 815825.4427 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814136.8625 | 814136.8625 | 782455.8824 | 782455.8824 | 825796.1065 | 825796.1065 | 808749.4878 | 808749.4878 | 815825.4427 | 815825.4427
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
4 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 92415.6377 | 88819.4144 | 93739.1209 | 91804.0972 | 92607.3146 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92415.6377 | 92415.6377 | 88819.4144 | 88819.4144 | 93739.1209 | 93739.1209 | 91804.0972 | 91804.0972 | 92607.3146 | 92607.3146
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 723691.6894 | 695530.2547 | 734055.6691 | 718902.816 | 725192.6795 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723691.6894 | 723691.6894 | 695530.2547 | 695530.2547 | 734055.6691 | 734055.6691 | 718902.816 | 718902.816 | 725192.6795 | 725192.6795
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 592388.8886 | 569336.916 | 600872.4825 | 588468.8831 | 593617.547 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592388.8886 | 592388.8886 | 569336.916 | 569336.916 | 600872.4825 | 600872.4825 | 588468.8831 | 588468.8831 | 593617.547 | 593617.547
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 172819.2479 | 166094.2323 | 175294.1902 | 171675.6539 | 173177.6878 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172819.2479 | 172819.2479 | 166094.2323 | 166094.2323 | 175294.1902 | 175294.1902 | 171675.6539 | 171675.6539 | 173177.6878 | 173177.6878
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7829925.0015 | 7525234.5866 | 7942057.2608 | 7778112.1645 | 7846164.846 |  |  | 7829925.0015 | 7525234.5866 | 7942057.2608 | 7778112.1645 | 7846164.846
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12029113.7798 | 11561017.8955 | 12201382.5698 | 11949513.7183 | 12054063.0528 | [7 empty] | 7829925.0015 | 7525234.5866 | 7942057.2608 | 7778112.1645 | 7846164.846
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9810754.7535 | 9428983.1611 | 9951254.4512 | 9745834.2036 | 9831102.9856
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
4 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 92415.6377 | 88819.4144 | 93739.1209 | 91804.0972 | 92607.3146 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92415.6377 | 92415.6377 | 88819.4144 | 88819.4144 | 93739.1209 | 93739.1209 | 91804.0972 | 91804.0972 | 92607.3146 | 92607.3146
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 723691.6894 | 695530.2547 | 734055.6691 | 718902.816 | 725192.6795 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723691.6894 | 723691.6894 | 695530.2547 | 695530.2547 | 734055.6691 | 734055.6691 | 718902.816 | 718902.816 | 725192.6795 | 725192.6795
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6385962.8676 | 6137462.1891 | 6477416.163 | 6343705.138 | 6399207.8276 |  |  | 6385962.8676 | 6137462.1891 | 6477416.163 | 6343705.138 | 6399207.8276
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9810754.7535 | 9428983.1611 | 9951254.4512 | 9745834.2036 | 9831102.9856 | [7 empty] | 6385962.8676 | 6137462.1891 | 6477416.163 | 6343705.138 | 6399207.8276
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9810754.7535 | 9428983.1611 | 9951254.4512 | 9745834.2036 | 9831102.9856
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
4 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 92415.6377 | 88819.4144 | 93739.1209 | 91804.0972 | 92607.3146 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92415.6377 | 92415.6377 | 88819.4144 | 88819.4144 | 93739.1209 | 93739.1209 | 91804.0972 | 91804.0972 | 92607.3146 | 92607.3146
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 723691.6894 | 695530.2547 | 734055.6691 | 718902.816 | 725192.6795 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723691.6894 | 723691.6894 | 695530.2547 | 695530.2547 | 734055.6691 | 734055.6691 | 718902.816 | 718902.816 | 725192.6795 | 725192.6795
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6385962.8676 | 6137462.1891 | 6477416.163 | 6343705.138 | 6399207.8276 |  |  | 6385962.8676 | 6137462.1891 | 6477416.163 | 6343705.138 | 6399207.8276
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9810754.7535 | 9428983.1611 | 9951254.4512 | 9745834.2036 | 9831102.9856 | [7 empty] | 6385962.8676 | 6137462.1891 | 6477416.163 | 6343705.138 | 6399207.8276
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 18861513.0486 | 18127544.047 | 19131628.5441 | 18736701.061 | 18900633.2238
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242934.3483 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 2247586.3602
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1800584.3164 | 1730517.1341 | 1826370.4621 | 1788669.3387 | 1804318.8616 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800584.3164 | 1800584.3164 | 1730517.1341 | 1730517.1341 | 1826370.4621 | 1826370.4621 | 1788669.3387 | 1788669.3387 | 1804318.8616 | 1804318.8616
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
4 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1752 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 139099.8258 | 133686.9536 | 141091.8727 | 138179.3628 | 139388.3292 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139099.8258 | 139099.8258 | 133686.9536 | 133686.9536 | 141091.8727 | 141091.8727 | 138179.3628 | 138179.3628 | 139388.3292 | 139388.3292
8 | Cabos de controle e potência | m | 12901.25 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 793922.3986 | 763028.0356 | 805292.1514 | 788668.7886 | 795569.0524 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793922.3986 | 793922.3986 | 763028.0356 | 763028.0356 | 805292.1514 | 805292.1514 | 788668.7886 | 788668.7886 | 795569.0524 | 795569.0524
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 987314.8143 | 948894.86 | 1001454.1375 | 980781.4718 | 989362.5783 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987314.8143 | 987314.8143 | 948894.86 | 948894.86 | 1001454.1375 | 1001454.1375 | 980781.4718 | 980781.4718 | 989362.5783 | 989362.5783
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 181048.7359 | 174003.4814 | 183641.5326 | 179850.685 | 181424.2444 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181048.7359 | 181048.7359 | 174003.4814 | 174003.4814 | 183641.5326 | 183641.5326 | 179850.685 | 179850.685 | 181424.2444 | 181424.2444
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 197507.7119 | 189821.9797 | 200336.2174 | 196200.7473 | 197917.3575 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197507.7119 | 197507.7119 | 189821.9797 | 189821.9797 | 200336.2174 | 200336.2174 | 196200.7473 | 196200.7473 | 197917.3575 | 197917.3575
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57606.416 | 55364.7441 | 58431.3967 | 57225.218 | 57725.8959 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.416 | 57606.416 | 55364.7441 | 55364.7441 | 58431.3967 | 58431.3967 | 57225.218 | 57225.218 | 57725.8959 | 57725.8959
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12408073.8429 | 11925231.2657 | 12585769.7152 | 12325966.095 | 12433809.1072 |  |  | 12408073.8429 | 11925231.2657 | 12585769.7152 | 12325966.095 | 12433809.1072
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 18861513.0486 | 18127544.047 | 19131628.5441 | 18736701.061 | 18900633.2238 | [7 empty] | 12408073.8429 | 11925231.2657 | 12585769.7152 | 12325966.095 | 12433809.1072
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 15884635.4701 | 15266507.4331 | 16112119.1386 | 15779522.3268 | 15917581.3808
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121467.1741 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1123793.1801
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350438.2373 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1353239.1462
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
4 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1752 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 139099.8258 | 133686.9536 | 141091.8727 | 138179.3628 | 139388.3292 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139099.8258 | 139099.8258 | 133686.9536 | 133686.9536 | 141091.8727 | 141091.8727 | 138179.3628 | 138179.3628 | 139388.3292 | 139388.3292
8 | Cabos de controle e potência | m | 12901.25 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 793922.3986 | 763028.0356 | 805292.1514 | 788668.7886 | 795569.0524 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793922.3986 | 793922.3986 | 763028.0356 | 763028.0356 | 805292.1514 | 805292.1514 | 788668.7886 | 788668.7886 | 795569.0524 | 795569.0524
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 740486.1107 | 711671.145 | 751090.6031 | 735586.1038 | 742021.9337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740486.1107 | 740486.1107 | 711671.145 | 711671.145 | 751090.6031 | 751090.6031 | 735586.1038 | 735586.1038 | 742021.9337 | 742021.9337
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 90524.368 | 87001.7407 | 91820.7663 | 89925.3425 | 90712.1222 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90524.368 | 90524.368 | 87001.7407 | 87001.7407 | 91820.7663 | 91820.7663 | 89925.3425 | 89925.3425 | 90712.1222 | 90712.1222
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57606.416 | 55364.7441 | 58431.3967 | 57225.218 | 57725.8959 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.416 | 57606.416 | 55364.7441 | 55364.7441 | 58431.3967 | 58431.3967 | 57225.218 | 57225.218 | 57725.8959 | 57725.8959
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10449730.5902 | 10043094.1603 | 10599381.053 | 10380581.7557 | 10471404.1055 |  |  | 10449730.5902 | 10043094.1603 | 10599381.053 | 10380581.7557 | 10471404.1055
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 15884635.4701 | 15266507.4331 | 16112119.1386 | 15779522.3268 | 15917581.3808 | [7 empty] | 10449730.5902 | 10043094.1603 | 10599381.053 | 10380581.7557 | 10471404.1055
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CRL
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Linha
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1638776.7138 | 1575006.0447 | 1662245.6149 | 1627932.463 | 1642175.6581
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51952.0043 | 51952.0043 | 49930.3658 | 49930.3658 | 52696.0083 | 52696.0083 | 51608.2231 | 51608.2231 | 52059.7566 | 52059.7566
3 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 292676.673 | 281287.5758 | 296868.092 | 290739.9484 | 293283.7061 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292676.673 | 292676.673 | 281287.5758 | 281287.5758 | 296868.092 | 296868.092 | 290739.9484 | 290739.9484 | 293283.7061 | 293283.7061
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1024811.9029 | 984932.8026 | 1039488.2215 | 1018030.4315 | 1026937.4386 |  |  | 1024811.9029 | 984932.8026 | 1039488.2215 | 1018030.4315 | 1026937.4386
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1638776.7138 | 1575006.0447 | 1662245.6149 | 1627932.463 | 1642175.6581 | [7 empty] | 1024811.9029 | 984932.8026 | 1039488.2215 | 1018030.4315 | 1026937.4386
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1638776.7138 | 1575006.0447 | 1662245.6149 | 1627932.463 | 1642175.6581
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51952.0043 | 51952.0043 | 49930.3658 | 49930.3658 | 52696.0083 | 52696.0083 | 51608.2231 | 51608.2231 | 52059.7566 | 52059.7566
3 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 292676.673 | 281287.5758 | 296868.092 | 290739.9484 | 293283.7061 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292676.673 | 292676.673 | 281287.5758 | 281287.5758 | 296868.092 | 296868.092 | 290739.9484 | 290739.9484 | 293283.7061 | 293283.7061
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1024811.9029 | 984932.8026 | 1039488.2215 | 1018030.4315 | 1026937.4386 |  |  | 1024811.9029 | 984932.8026 | 1039488.2215 | 1018030.4315 | 1026937.4386
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1638776.7138 | 1575006.0447 | 1662245.6149 | 1627932.463 | 1642175.6581 | [7 empty] | 1024811.9029 | 984932.8026 | 1039488.2215 | 1018030.4315 | 1026937.4386
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
3 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 398216.9751 | 382720.9269 | 403919.8355 | 395581.8603 | 399042.9066 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398216.9751 | 398216.9751 | 382720.9269 | 382720.9269 | 403919.8355 | 403919.8355 | 395581.8603 | 395581.8603 | 399042.9066 | 399042.9066
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 6090.9679 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6103.601 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.9679 | 6090.9679 | 5853.9465 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6050.6622 | 6103.601 | 6103.601
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 70074.0903 | 67347.2566 | 71077.6205 | 69610.3901 | 70219.4291 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074.0903 | 70074.0903 | 67347.2566 | 67347.2566 | 71077.6205 | 71077.6205 | 69610.3901 | 69610.3901 | 70219.4291 | 70219.4291
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973 |  |  | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659 | [7 empty] | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
3 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 398216.9751 | 382720.9269 | 403919.8355 | 395581.8603 | 399042.9066 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398216.9751 | 398216.9751 | 382720.9269 | 382720.9269 | 403919.8355 | 403919.8355 | 395581.8603 | 395581.8603 | 399042.9066 | 399042.9066
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 6090.9679 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6103.601 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.9679 | 6090.9679 | 5853.9465 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6050.6622 | 6103.601 | 6103.601
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 70074.0903 | 67347.2566 | 71077.6205 | 69610.3901 | 70219.4291 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074.0903 | 70074.0903 | 67347.2566 | 67347.2566 | 71077.6205 | 71077.6205 | 69610.3901 | 69610.3901 | 70219.4291 | 70219.4291
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973 |  |  | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659 | [7 empty] | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
3 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 398216.9751 | 382720.9269 | 403919.8355 | 395581.8603 | 399042.9066 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398216.9751 | 398216.9751 | 382720.9269 | 382720.9269 | 403919.8355 | 403919.8355 | 395581.8603 | 395581.8603 | 399042.9066 | 399042.9066
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 6090.9679 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6103.601 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.9679 | 6090.9679 | 5853.9465 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6050.6622 | 6103.601 | 6103.601
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 70074.0903 | 67347.2566 | 71077.6205 | 69610.3901 | 70219.4291 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074.0903 | 70074.0903 | 67347.2566 | 67347.2566 | 71077.6205 | 71077.6205 | 69610.3901 | 69610.3901 | 70219.4291 | 70219.4291
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973 |  |  | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3389387.4254 | 3257494.2258 | 3437926.8008 | 3366958.8864 | 3396417.2659 | [7 empty] | 2140846.0241 | 2057538.0405 | 2171505.0536 | 2126679.4381 | 2145286.2973
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4334412.5991 | 4165745.0866 | 4396485.6685 | 4305730.5602 | 4343402.4919
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109002.1371 | 109002.1371 | 104760.4737 | 104760.4737 | 110563.1553 | 110563.1553 | 108280.839 | 108280.839 | 109228.2156 | 109228.2156
3 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 29362.036 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29422.9351 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29362.036 | 29362.036 | 28219.4541 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29167.7391 | 29422.9351 | 29422.9351
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 594034.4132 | 570918.4074 | 602541.5727 | 590103.5189 | 595266.4846 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594034.4132 | 594034.4132 | 570918.4074 | 570918.4074 | 602541.5727 | 602541.5727 | 590103.5189 | 590103.5189 | 595266.4846 | 595266.4846
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 105008.2668 | 100922.0192 | 106512.0889 | 104313.3973 | 105226.0618 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105008.2668 | 105008.2668 | 100922.0192 | 100922.0192 | 106512.0889 | 106512.0889 | 104313.3973 | 104313.3973 | 105226.0618 | 105226.0618
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2764646.3829 | 2657064.094 | 2804238.8496 | 2746351.9328 | 2770380.4643 |  |  | 2764646.3829 | 2657064.094 | 2804238.8496 | 2746351.9328 | 2770380.4643
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4334412.5991 | 4165745.0866 | 4396485.6685 | 4305730.5602 | 4343402.4919 | [7 empty] | 2764646.3829 | 2657064.094 | 2804238.8496 | 2746351.9328 | 2770380.4643
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 4334412.5991 | 4165745.0866 | 4396485.6685 | 4305730.5602 | 4343402.4919
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109002.1371 | 109002.1371 | 104760.4737 | 104760.4737 | 110563.1553 | 110563.1553 | 108280.839 | 108280.839 | 109228.2156 | 109228.2156
3 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 29362.036 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29422.9351 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29362.036 | 29362.036 | 28219.4541 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29167.7391 | 29422.9351 | 29422.9351
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 594034.4132 | 570918.4074 | 602541.5727 | 590103.5189 | 595266.4846 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594034.4132 | 594034.4132 | 570918.4074 | 570918.4074 | 602541.5727 | 602541.5727 | 590103.5189 | 590103.5189 | 595266.4846 | 595266.4846
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 105008.2668 | 100922.0192 | 106512.0889 | 104313.3973 | 105226.0618 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105008.2668 | 105008.2668 | 100922.0192 | 100922.0192 | 106512.0889 | 106512.0889 | 104313.3973 | 104313.3973 | 105226.0618 | 105226.0618
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2764646.3829 | 2657064.094 | 2804238.8496 | 2746351.9328 | 2770380.4643 |  |  | 2764646.3829 | 2657064.094 | 2804238.8496 | 2746351.9328 | 2770380.4643
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4334412.5991 | 4165745.0866 | 4396485.6685 | 4305730.5602 | 4343402.4919 | [7 empty] | 2764646.3829 | 2657064.094 | 2804238.8496 | 2746351.9328 | 2770380.4643
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4059978.1955 | 3901989.9082 | 4118121.0931 | 4033112.167 | 4068398.891
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132693.5579 | 132693.5579 | 127529.9765 | 127529.9765 | 134593.8607 | 134593.8607 | 131815.4869 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132968.7742
3 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 672614.8099 | 646440.9595 | 682247.3183 | 668163.9267 | 674009.8629 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672614.8099 | 672614.8099 | 646440.9595 | 646440.9595 | 682247.3183 | 682247.3183 | 668163.9267 | 668163.9267 | 674009.8629 | 674009.8629
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2615628.2667 | 2513844.8062 | 2653086.6468 | 2598319.9117 | 2621053.2734 |  |  | 2615628.2667 | 2513844.8062 | 2653086.6468 | 2598319.9117 | 2621053.2734
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4059978.1955 | 3901989.9082 | 4118121.0931 | 4033112.167 | 4068398.891 | [7 empty] | 2615628.2667 | 2513844.8062 | 2653086.6468 | 2598319.9117 | 2621053.2734
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4059978.1955 | 3901989.9082 | 4118121.0931 | 4033112.167 | 4068398.891
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132693.5579 | 132693.5579 | 127529.9765 | 127529.9765 | 134593.8607 | 134593.8607 | 131815.4869 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132968.7742
3 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 672614.8099 | 646440.9595 | 682247.3183 | 668163.9267 | 674009.8629 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672614.8099 | 672614.8099 | 646440.9595 | 646440.9595 | 682247.3183 | 682247.3183 | 668163.9267 | 668163.9267 | 674009.8629 | 674009.8629
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2615628.2667 | 2513844.8062 | 2653086.6468 | 2598319.9117 | 2621053.2734 |  |  | 2615628.2667 | 2513844.8062 | 2653086.6468 | 2598319.9117 | 2621053.2734
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4059978.1955 | 3901989.9082 | 4118121.0931 | 4033112.167 | 4068398.891 | [7 empty] | 2615628.2667 | 2513844.8062 | 2653086.6468 | 2598319.9117 | 2621053.2734
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4854933.9667 | 4666011.1042 | 4924461.4161 | 4822807.4901 | 4865003.4594
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203534.2156 | 203534.2156 | 195613.9706 | 195613.9706 | 206449.0266 | 206449.0266 | 202187.3719 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203956.3607
3 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 783260.8692 | 752781.3845 | 794477.9385 | 778077.8096 | 784885.4103 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783260.8692 | 783260.8692 | 752781.3845 | 752781.3845 | 794477.9385 | 794477.9385 | 778077.8096 | 778077.8096 | 784885.4103 | 784885.4103
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3160147.085 | 3037174.4478 | 3205403.5124 | 3139235.4944 | 3166701.4642 |  |  | 3160147.085 | 3037174.4478 | 3205403.5124 | 3139235.4944 | 3166701.4642
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4854933.9667 | 4666011.1042 | 4924461.4161 | 4822807.4901 | 4865003.4594 | [7 empty] | 3160147.085 | 3037174.4478 | 3205403.5124 | 3139235.4944 | 3166701.4642
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4854933.9667 | 4666011.1042 | 4924461.4161 | 4822807.4901 | 4865003.4594
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203534.2156 | 203534.2156 | 195613.9706 | 195613.9706 | 206449.0266 | 206449.0266 | 202187.3719 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203956.3607
3 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 783260.8692 | 752781.3845 | 794477.9385 | 778077.8096 | 784885.4103 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783260.8692 | 783260.8692 | 752781.3845 | 752781.3845 | 794477.9385 | 794477.9385 | 778077.8096 | 778077.8096 | 784885.4103 | 784885.4103
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3160147.085 | 3037174.4478 | 3205403.5124 | 3139235.4944 | 3166701.4642 |  |  | 3160147.085 | 3037174.4478 | 3205403.5124 | 3139235.4944 | 3166701.4642
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4854933.9667 | 4666011.1042 | 4924461.4161 | 4822807.4901 | 4865003.4594 | [7 empty] | 3160147.085 | 3037174.4478 | 3205403.5124 | 3139235.4944 | 3166701.4642
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6024412.1545 | 5789980.7087 | 6110687.6866 | 5984546.9087 | 6036907.2316
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121467.1741 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1123793.1801
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450146.0791 | 450146.0791 | 432629.2835 | 432629.2835 | 456592.6155 | 456592.6155 | 447167.3347 | 447167.3347 | 451079.7154 | 451079.7154
3 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 838583.8989 | 805951.597 | 850593.2485 | 833034.7511 | 840323.184 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838583.8989 | 838583.8989 | 805951.597 | 805951.597 | 850593.2485 | 850593.2485 | 833034.7511 | 833034.7511 | 840323.184 | 840323.184
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 90524.368 | 87001.7407 | 91820.7663 | 89925.3425 | 90712.1222 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90524.368 | 90524.368 | 87001.7407 | 87001.7407 | 91820.7663 | 91820.7663 | 89925.3425 | 89925.3425 | 90712.1222 | 90712.1222
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 49376.928 | 47455.4949 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49479.3394 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49376.928 | 49376.928 | 47455.4949 | 47455.4949 | 50084.0544 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49050.1868 | 49479.3394 | 49479.3394
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3963168.3143 | 3808947.246 | 4019924.7988 | 3936942.9042 | 3971388.2189 |  |  | 3963168.3143 | 3808947.246 | 4019924.7988 | 3936942.9042 | 3971388.2189
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6024412.1545 | 5789980.7087 | 6110687.6866 | 5984546.9087 | 6036907.2316 | [7 empty] | 3963168.3143 | 3808947.246 | 4019924.7988 | 3936942.9042 | 3971388.2189
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6024412.1545 | 5789980.7087 | 6110687.6866 | 5984546.9087 | 6036907.2316
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121467.1741 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1123793.1801
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450146.0791 | 450146.0791 | 432629.2835 | 432629.2835 | 456592.6155 | 456592.6155 | 447167.3347 | 447167.3347 | 451079.7154 | 451079.7154
3 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 838583.8989 | 805951.597 | 850593.2485 | 833034.7511 | 840323.184 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838583.8989 | 838583.8989 | 805951.597 | 805951.597 | 850593.2485 | 850593.2485 | 833034.7511 | 833034.7511 | 840323.184 | 840323.184
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 90524.368 | 87001.7407 | 91820.7663 | 89925.3425 | 90712.1222 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90524.368 | 90524.368 | 87001.7407 | 87001.7407 | 91820.7663 | 91820.7663 | 89925.3425 | 89925.3425 | 90712.1222 | 90712.1222
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 49376.928 | 47455.4949 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49479.3394 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49376.928 | 49376.928 | 47455.4949 | 47455.4949 | 50084.0544 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49050.1868 | 49479.3394 | 49479.3394
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3963168.3143 | 3808947.246 | 4019924.7988 | 3936942.9042 | 3971388.2189 |  |  | 3963168.3143 | 3808947.246 | 4019924.7988 | 3936942.9042 | 3971388.2189
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6024412.1545 | 5789980.7087 | 6110687.6866 | 5984546.9087 | 6036907.2316 | [7 empty] | 3963168.3143 | 3808947.246 | 4019924.7988 | 3936942.9042 | 3971388.2189
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CRL-Fixo
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Linha
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1168575.412 | 1123101.9589 | 1185310.5661 | 1160842.6167 | 1170999.124
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51952.0043 | 51952.0043 | 49930.3658 | 49930.3658 | 52696.0083 | 52696.0083 | 51608.2231 | 51608.2231 | 52059.7566 | 52059.7566
3 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 292676.673 | 281287.5758 | 296868.092 | 290739.9484 | 293283.7061 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292676.673 | 292676.673 | 281287.5758 | 281287.5758 | 296868.092 | 296868.092 | 290739.9484 | 290739.9484 | 293283.7061 | 293283.7061
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 730770.691 | 702333.7871 | 741236.0491 | 725934.9739 | 732286.3636 |  |  | 730770.691 | 702333.7871 | 741236.0491 | 725934.9739 | 732286.3636
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1168575.412 | 1123101.9589 | 1185310.5661 | 1160842.6167 | 1170999.124 | [7 empty] | 730770.691 | 702333.7871 | 741236.0491 | 725934.9739 | 732286.3636
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1168575.412 | 1123101.9589 | 1185310.5661 | 1160842.6167 | 1170999.124
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51952.0043 | 51952.0043 | 49930.3658 | 49930.3658 | 52696.0083 | 52696.0083 | 51608.2231 | 51608.2231 | 52059.7566 | 52059.7566
3 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 292676.673 | 281287.5758 | 296868.092 | 290739.9484 | 293283.7061 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292676.673 | 292676.673 | 281287.5758 | 281287.5758 | 296868.092 | 296868.092 | 290739.9484 | 290739.9484 | 293283.7061 | 293283.7061
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 730770.691 | 702333.7871 | 741236.0491 | 725934.9739 | 732286.3636 |  |  | 730770.691 | 702333.7871 | 741236.0491 | 725934.9739 | 732286.3636
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1168575.412 | 1123101.9589 | 1185310.5661 | 1160842.6167 | 1170999.124 | [7 empty] | 730770.691 | 702333.7871 | 741236.0491 | 725934.9739 | 732286.3636
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
3 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 398216.9751 | 382720.9269 | 403919.8355 | 395581.8603 | 399042.9066 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398216.9751 | 398216.9751 | 382720.9269 | 382720.9269 | 403919.8355 | 403919.8355 | 395581.8603 | 395581.8603 | 399042.9066 | 399042.9066
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 6090.9679 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6103.601 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.9679 | 6090.9679 | 5853.9465 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6050.6622 | 6103.601 | 6103.601
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 70074.0903 | 67347.2566 | 71077.6205 | 69610.3901 | 70219.4291 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074.0903 | 70074.0903 | 67347.2566 | 67347.2566 | 71077.6205 | 71077.6205 | 69610.3901 | 69610.3901 | 70219.4291 | 70219.4291
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396 |  |  | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482 | [7 empty] | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
3 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 398216.9751 | 382720.9269 | 403919.8355 | 395581.8603 | 399042.9066 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398216.9751 | 398216.9751 | 382720.9269 | 382720.9269 | 403919.8355 | 403919.8355 | 395581.8603 | 395581.8603 | 399042.9066 | 399042.9066
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 6090.9679 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6103.601 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.9679 | 6090.9679 | 5853.9465 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6050.6622 | 6103.601 | 6103.601
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 70074.0903 | 67347.2566 | 71077.6205 | 69610.3901 | 70219.4291 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074.0903 | 70074.0903 | 67347.2566 | 67347.2566 | 71077.6205 | 71077.6205 | 69610.3901 | 69610.3901 | 70219.4291 | 70219.4291
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396 |  |  | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482 | [7 empty] | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
3 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 398216.9751 | 382720.9269 | 403919.8355 | 395581.8603 | 399042.9066 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398216.9751 | 398216.9751 | 382720.9269 | 382720.9269 | 403919.8355 | 403919.8355 | 395581.8603 | 395581.8603 | 399042.9066 | 399042.9066
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 6090.9679 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6103.601 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090.9679 | 6090.9679 | 5853.9465 | 5853.9465 | 6178.1966 | 6178.1966 | 6050.6622 | 6050.6622 | 6103.601 | 6103.601
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 70074.0903 | 67347.2566 | 71077.6205 | 69610.3901 | 70219.4291 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70074.0903 | 70074.0903 | 67347.2566 | 67347.2566 | 71077.6205 | 71077.6205 | 69610.3901 | 69610.3901 | 70219.4291 | 70219.4291
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396 |  |  | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2484402.3138 | 2387725.325 | 2519981.4087 | 2467962.3182 | 2489555.1482 | [7 empty] | 1569228.3437 | 1508164.0507 | 1591701.2435 | 1558844.3142 | 1572483.0396
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3229715.9464 | 3104036.1358 | 3275968.6686 | 3208343.9989 | 3236414.6165
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109002.1371 | 109002.1371 | 104760.4737 | 104760.4737 | 110563.1553 | 110563.1553 | 108280.839 | 108280.839 | 109228.2156 | 109228.2156
3 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 29362.036 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29422.9351 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29362.036 | 29362.036 | 28219.4541 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29167.7391 | 29422.9351 | 29422.9351
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 594034.4132 | 570918.4074 | 602541.5727 | 590103.5189 | 595266.4846 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594034.4132 | 594034.4132 | 570918.4074 | 570918.4074 | 602541.5727 | 602541.5727 | 590103.5189 | 590103.5189 | 595266.4846 | 595266.4846
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 105008.2668 | 100922.0192 | 106512.0889 | 104313.3973 | 105226.0618 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105008.2668 | 105008.2668 | 100922.0192 | 100922.0192 | 106512.0889 | 106512.0889 | 104313.3973 | 104313.3973 | 105226.0618 | 105226.0618
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2060030.582 | 1979867.4166 | 2089532.2545 | 2046398.7747 | 2064303.238 |  |  | 2060030.582 | 1979867.4166 | 2089532.2545 | 2046398.7747 | 2064303.238
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3229715.9464 | 3104036.1358 | 3275968.6686 | 3208343.9989 | 3236414.6165 | [7 empty] | 2060030.582 | 1979867.4166 | 2089532.2545 | 2046398.7747 | 2064303.238
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3229715.9464 | 3104036.1358 | 3275968.6686 | 3208343.9989 | 3236414.6165
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109002.1371 | 109002.1371 | 104760.4737 | 104760.4737 | 110563.1553 | 110563.1553 | 108280.839 | 108280.839 | 109228.2156 | 109228.2156
3 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 29362.036 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29422.9351 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29362.036 | 29362.036 | 28219.4541 | 28219.4541 | 29782.5294 | 29782.5294 | 29167.7391 | 29167.7391 | 29422.9351 | 29422.9351
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 594034.4132 | 570918.4074 | 602541.5727 | 590103.5189 | 595266.4846 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594034.4132 | 594034.4132 | 570918.4074 | 570918.4074 | 602541.5727 | 602541.5727 | 590103.5189 | 590103.5189 | 595266.4846 | 595266.4846
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 105008.2668 | 100922.0192 | 106512.0889 | 104313.3973 | 105226.0618 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105008.2668 | 105008.2668 | 100922.0192 | 100922.0192 | 106512.0889 | 106512.0889 | 104313.3973 | 104313.3973 | 105226.0618 | 105226.0618
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2060030.582 | 1979867.4166 | 2089532.2545 | 2046398.7747 | 2064303.238 |  |  | 2060030.582 | 1979867.4166 | 2089532.2545 | 2046398.7747 | 2064303.238
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3229715.9464 | 3104036.1358 | 3275968.6686 | 3208343.9989 | 3236414.6165 | [7 empty] | 2060030.582 | 1979867.4166 | 2089532.2545 | 2046398.7747 | 2064303.238
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2682498.3876 | 2578112.7714 | 2720914.4139 | 2664747.5341 | 2688062.088
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132693.5579 | 132693.5579 | 127529.9765 | 127529.9765 | 134593.8607 | 134593.8607 | 131815.4869 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132968.7742
3 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 672614.8099 | 646440.9595 | 682247.3183 | 668163.9267 | 674009.8629 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672614.8099 | 672614.8099 | 646440.9595 | 646440.9595 | 682247.3183 | 682247.3183 | 668163.9267 | 668163.9267 | 674009.8629 | 674009.8629
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1728191.2045 | 1660941.0974 | 1752940.6094 | 1716755.2726 | 1731775.6011 |  |  | 1728191.2045 | 1660941.0974 | 1752940.6094 | 1716755.2726 | 1731775.6011
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2682498.3876 | 2578112.7714 | 2720914.4139 | 2664747.5341 | 2688062.088 | [7 empty] | 1728191.2045 | 1660941.0974 | 1752940.6094 | 1716755.2726 | 1731775.6011
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2682498.3876 | 2578112.7714 | 2720914.4139 | 2664747.5341 | 2688062.088
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132693.5579 | 132693.5579 | 127529.9765 | 127529.9765 | 134593.8607 | 134593.8607 | 131815.4869 | 131815.4869 | 132968.7742 | 132968.7742
3 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 672614.8099 | 646440.9595 | 682247.3183 | 668163.9267 | 674009.8629 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672614.8099 | 672614.8099 | 646440.9595 | 646440.9595 | 682247.3183 | 682247.3183 | 668163.9267 | 668163.9267 | 674009.8629 | 674009.8629
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1728191.2045 | 1660941.0974 | 1752940.6094 | 1716755.2726 | 1731775.6011 |  |  | 1728191.2045 | 1660941.0974 | 1752940.6094 | 1716755.2726 | 1731775.6011
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2682498.3876 | 2578112.7714 | 2720914.4139 | 2664747.5341 | 2688062.088 | [7 empty] | 1728191.2045 | 1660941.0974 | 1752940.6094 | 1716755.2726 | 1731775.6011
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3110316.8853 | 2989283.3195 | 3154859.695 | 3089735.0352 | 3116767.9129
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203534.2156 | 203534.2156 | 195613.9706 | 195613.9706 | 206449.0266 | 206449.0266 | 202187.3719 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203956.3607
3 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 783260.8692 | 752781.3845 | 794477.9385 | 778077.8096 | 784885.4103 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783260.8692 | 783260.8692 | 752781.3845 | 752781.3845 | 794477.9385 | 794477.9385 | 778077.8096 | 778077.8096 | 784885.4103 | 784885.4103
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2024550.4688 | 1945767.9617 | 2053544.0311 | 2011153.4435 | 2028749.5365 |  |  | 2024550.4688 | 1945767.9617 | 2053544.0311 | 2011153.4435 | 2028749.5365
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3110316.8853 | 2989283.3195 | 3154859.695 | 3089735.0352 | 3116767.9129 | [7 empty] | 2024550.4688 | 1945767.9617 | 2053544.0311 | 2011153.4435 | 2028749.5365
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3110316.8853 | 2989283.3195 | 3154859.695 | 3089735.0352 | 3116767.9129
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203534.2156 | 203534.2156 | 195613.9706 | 195613.9706 | 206449.0266 | 206449.0266 | 202187.3719 | 202187.3719 | 203956.3607 | 203956.3607
3 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 783260.8692 | 752781.3845 | 794477.9385 | 778077.8096 | 784885.4103 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783260.8692 | 783260.8692 | 752781.3845 | 752781.3845 | 794477.9385 | 794477.9385 | 778077.8096 | 778077.8096 | 784885.4103 | 784885.4103
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2024550.4688 | 1945767.9617 | 2053544.0311 | 2011153.4435 | 2028749.5365 |  |  | 2024550.4688 | 1945767.9617 | 2053544.0311 | 2011153.4435 | 2028749.5365
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3110316.8853 | 2989283.3195 | 3154859.695 | 3089735.0352 | 3116767.9129 | [7 empty] | 2024550.4688 | 1945767.9617 | 2053544.0311 | 2011153.4435 | 2028749.5365
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4050619.6516 | 3892995.5387 | 4108628.5256 | 4023815.5512 | 4059020.9368
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450146.0791 | 450146.0791 | 432629.2835 | 432629.2835 | 456592.6155 | 456592.6155 | 447167.3347 | 447167.3347 | 451079.7154 | 451079.7154
3 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 838583.8989 | 805951.597 | 850593.2485 | 833034.7511 | 840323.184 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838583.8989 | 838583.8989 | 805951.597 | 805951.597 | 850593.2485 | 850593.2485 | 833034.7511 | 833034.7511 | 840323.184 | 840323.184
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 49376.928 | 47455.4949 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49479.3394 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49376.928 | 49376.928 | 47455.4949 | 47455.4949 | 50084.0544 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49050.1868 | 49479.3394 | 49479.3394
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2664706.0401 | 2561012.7878 | 2702867.2624 | 2647072.9236 | 2670232.8378 |  |  | 2664706.0401 | 2561012.7878 | 2702867.2624 | 2647072.9236 | 2670232.8378
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4050619.6516 | 3892995.5387 | 4108628.5256 | 4023815.5512 | 4059020.9368 | [7 empty] | 2664706.0401 | 2561012.7878 | 2702867.2624 | 2647072.9236 | 2670232.8378
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4050619.6516 | 3892995.5387 | 4108628.5256 | 4023815.5512 | 4059020.9368
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450146.0791 | 450146.0791 | 432629.2835 | 432629.2835 | 456592.6155 | 456592.6155 | 447167.3347 | 447167.3347 | 451079.7154 | 451079.7154
3 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 7096.8395 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7111.5589 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7096.8395 | 7096.8395 | 6820.6761 | 6820.6761 | 7198.4733 | 7198.4733 | 7049.8777 | 7049.8777 | 7111.5589 | 7111.5589
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 114689.2951 | 110226.324 | 116331.7591 | 113930.3635 | 114927.1692 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114689.2951 | 114689.2951 | 110226.324 | 110226.324 | 116331.7591 | 116331.7591 | 113930.3635 | 113930.3635 | 114927.1692 | 114927.1692
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 79.3949 | 76.3053 | 80.5319 | 78.8695 | 79.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 838583.8989 | 805951.597 | 850593.2485 | 833034.7511 | 840323.184 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838583.8989 | 838583.8989 | 805951.597 | 805951.597 | 850593.2485 | 850593.2485 | 833034.7511 | 833034.7511 | 840323.184 | 840323.184
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 49376.928 | 47455.4949 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49479.3394 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49376.928 | 49376.928 | 47455.4949 | 47455.4949 | 50084.0544 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49050.1868 | 49479.3394 | 49479.3394
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2664706.0401 | 2561012.7878 | 2702867.2624 | 2647072.9236 | 2670232.8378 |  |  | 2664706.0401 | 2561012.7878 | 2702867.2624 | 2647072.9236 | 2670232.8378
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4050619.6516 | 3892995.5387 | 4108628.5256 | 4023815.5512 | 4059020.9368 | [7 empty] | 2664706.0401 | 2561012.7878 | 2702867.2624 | 2647072.9236 | 2670232.8378
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CT
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Transformador
| Conexão de transformador - 13,8 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2268832.2753 | 2180543.8885 | 2301324.1943 | 2253818.7679 | 2273538.0015
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119126.1094 | 119126.1094 | 114490.486 | 114490.486 | 120832.113 | 120832.113 | 118337.8181 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119373.1858
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 13099.62 | 12589.8669 | 13287.2195 | 13012.9361 | 13126.7896 | 26199.2401 | 25179.7338 | 26574.4391 | 26025.8723 | 26253.5792 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26199.2401 | 26199.2401 | 25179.7338 | 25179.7338 | 26574.4391 | 26574.4391 | 26025.8723 | 26025.8723 | 26253.5792 | 26253.5792
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 10602.7667 | 10190.1751 | 10754.6088 | 10532.6052 | 10624.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 18372.4647 | 17657.5263 | 18635.5765 | 18250.8888 | 18410.5705 | 55117.394 | 52972.5789 | 55906.7295 | 54752.6665 | 55231.7115 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55117.394 | 55117.394 | 52972.5789 | 52972.5789 | 55906.7295 | 55906.7295 | 54752.6665 | 54752.6665 | 55231.7115 | 55231.7115
5 | Para-raios | unid. | 3 | 2550.4744 | 2451.2263 | 2586.9997 | 2533.5971 | 2555.7642 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7760.999 | 7600.7914 | 7667.2927 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651.4231 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7353.6788 | 7760.999 | 7760.999 | 7600.7914 | 7600.7914 | 7667.2927 | 7667.2927
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14810.2022 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14779.5483 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14681.7479 | 14810.2022 | 14810.2022
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 212984.4334 | 204696.4466 | 216034.5808 | 211575.0549 | 213426.1789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212984.4334 | 212984.4334 | 204696.4466 | 204696.4466 | 216034.5808 | 216034.5808 | 211575.0549 | 211575.0549 | 213426.1789 | 213426.1789
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1404588.7918 | 1349931.2131 | 1424703.8905 | 1395294.2289 | 1407502.013 |  |  | 1404588.7918 | 1349931.2131 | 1424703.8905 | 1395294.2289 | 1407502.013
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2268832.2753 | 2180543.8885 | 2301324.1943 | 2253818.7679 | 2273538.0015 | [7 empty] | 1404588.7918 | 1349931.2131 | 1424703.8905 | 1395294.2289 | 1407502.013
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2413199.0256 | 2319292.8117 | 2447758.419 | 2397230.2024 | 2418204.1791
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119126.1094 | 119126.1094 | 114490.486 | 114490.486 | 120832.113 | 120832.113 | 118337.8181 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119373.1858
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 13099.62 | 12589.8669 | 13287.2195 | 13012.9361 | 13126.7896 | 39298.8601 | 37769.6008 | 39861.6586 | 39038.8084 | 39380.3689 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39298.8601 | 39298.8601 | 37769.6008 | 37769.6008 | 39861.6586 | 39861.6586 | 39038.8084 | 39038.8084 | 39380.3689 | 39380.3689
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 10602.7667 | 10190.1751 | 10754.6088 | 10532.6052 | 10624.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 18372.4647 | 17657.5263 | 18635.5765 | 18250.8888 | 18410.5705 | 55117.394 | 52972.5789 | 55906.7295 | 54752.6665 | 55231.7115 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55117.394 | 55117.394 | 52972.5789 | 52972.5789 | 55906.7295 | 55906.7295 | 54752.6665 | 54752.6665 | 55231.7115 | 55231.7115
5 | Para-raios | unid. | 3 | 2550.4744 | 2451.2263 | 2586.9997 | 2533.5971 | 2555.7642 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7760.999 | 7600.7914 | 7667.2927 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651.4231 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7353.6788 | 7760.999 | 7760.999 | 7600.7914 | 7600.7914 | 7667.2927 | 7667.2927
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14810.2022 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14779.5483 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14681.7479 | 14810.2022 | 14810.2022
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 212984.4334 | 204696.4466 | 216034.5808 | 211575.0549 | 213426.1789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212984.4334 | 212984.4334 | 204696.4466 | 204696.4466 | 216034.5808 | 216034.5808 | 211575.0549 | 211575.0549 | 213426.1789 | 213426.1789
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 164141.0879 | 157753.7705 | 166491.7504 | 163054.9197 | 164481.5286 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164141.0879 | 164141.0879 | 157753.7705 | 157753.7705 | 166491.7504 | 166491.7504 | 163054.9197 | 163054.9197 | 164481.5286 | 164481.5286
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 64683.7757 | 62166.6984 | 65610.1112 | 64255.7447 | 64817.9346 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64683.7757 | 64683.7757 | 62166.6984 | 62166.6984 | 65610.1112 | 65610.1112 | 64255.7447 | 64255.7447 | 64817.9346 | 64817.9346
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1493963.3663 | 1435827.903 | 1515358.3972 | 1484077.3865 | 1497061.957 |  |  | 1493963.3663 | 1435827.903 | 1515358.3972 | 1484077.3865 | 1497061.957
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2413199.0256 | 2319292.8117 | 2447758.419 | 2397230.2024 | 2418204.1791 | [7 empty] | 1493963.3663 | 1435827.903 | 1515358.3972 | 1484077.3865 | 1497061.957
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2681870.8699 | 2577509.6726 | 2720277.9095 | 2664124.1688 | 2687433.2687
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 103904.0085 | 99860.7315 | 105392.0165 | 103216.4462 | 104119.5131 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.0085 | 103904.0085 | 99860.7315 | 99860.7315 | 105392.0165 | 105392.0165 | 103216.4462 | 103216.4462 | 104119.5131 | 104119.5131
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
5 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14810.2022 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14779.5483 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14681.7479 | 14810.2022 | 14810.2022
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 212984.4334 | 204696.4466 | 216034.5808 | 211575.0549 | 213426.1789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212984.4334 | 212984.4334 | 204696.4466 | 204696.4466 | 216034.5808 | 216034.5808 | 211575.0549 | 211575.0549 | 213426.1789 | 213426.1789
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1677112.6695 | 1611850.2111 | 1701130.5794 | 1666014.7388 | 1680591.1254 |  |  | 1677112.6695 | 1611850.2111 | 1701130.5794 | 1666014.7388 | 1680591.1254
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2681870.8699 | 2577509.6726 | 2720277.9095 | 2664124.1688 | 2687433.2687 | [7 empty] | 1677112.6695 | 1611850.2111 | 1701130.5794 | 1666014.7388 | 1680591.1254
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2886918.5996 | 2774578.261 | 2928262.1252 | 2867815.0395 | 2892906.2826
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 155856.0128 | 149791.0973 | 158088.0248 | 154824.6693 | 156179.2697 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155856.0128 | 155856.0128 | 149791.0973 | 149791.0973 | 158088.0248 | 158088.0248 | 154824.6693 | 154824.6693 | 156179.2697 | 156179.2697
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
5 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14810.2022 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14779.5483 | 14779.5483 | 14204.4232 | 14204.4232 | 14991.2061 | 14991.2061 | 14681.7479 | 14681.7479 | 14810.2022 | 14810.2022
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 212984.4334 | 204696.4466 | 216034.5808 | 211575.0549 | 213426.1789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212984.4334 | 212984.4334 | 204696.4466 | 204696.4466 | 216034.5808 | 216034.5808 | 211575.0549 | 211575.0549 | 213426.1789 | 213426.1789
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 164141.0879 | 157753.7705 | 166491.7504 | 163054.9197 | 164481.5286 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164141.0879 | 164141.0879 | 157753.7705 | 157753.7705 | 166491.7504 | 166491.7504 | 163054.9197 | 163054.9197 | 164481.5286 | 164481.5286
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 64683.7757 | 62166.6984 | 65610.1112 | 64255.7447 | 64817.9346 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64683.7757 | 64683.7757 | 62166.6984 | 62166.6984 | 65610.1112 | 65610.1112 | 64255.7447 | 64255.7447 | 64817.9346 | 64817.9346
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1805339.6283 | 1735087.3998 | 1831193.8748 | 1793393.1834 | 1809084.0364 |  |  | 1805339.6283 | 1735087.3998 | 1831193.8748 | 1793393.1834 | 1809084.0364
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2886918.5996 | 2774578.261 | 2928262.1252 | 2867815.0395 | 2892906.2826 | [7 empty] | 1805339.6283 | 1735087.3998 | 1831193.8748 | 1793393.1834 | 1809084.0364
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5681039.1805 | 5459969.6065 | 5762397.2725 | 5643446.1311 | 5692822.0766
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 147511.3114 | 144466.2872 | 145730.2595 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145428.6298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 139769.4811 | 147511.3114 | 147511.3114 | 144466.2872 | 144466.2872 | 145730.2595 | 145730.2595
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
5 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 60891.7392 | 58522.2236 | 61763.769 | 60488.8012 | 61018.0331 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60891.7392 | 60891.7392 | 58522.2236 | 58522.2236 | 61763.769 | 61763.769 | 60488.8012 | 60488.8012 | 61018.0331 | 61018.0331
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15376.4857 | 14778.1316 | 15596.6921 | 15274.7351 | 15408.3776 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15376.4857 | 15376.4857 | 14778.1316 | 14778.1316 | 15596.6921 | 15596.6921 | 15274.7351 | 15274.7351 | 15408.3776 | 15408.3776
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 120946.0647 | 116239.6204 | 122678.1318 | 120145.7303 | 121196.9158 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120946.0647 | 120946.0647 | 116239.6204 | 116239.6204 | 122678.1318 | 122678.1318 | 120145.7303 | 120145.7303 | 121196.9158 | 121196.9158
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 9546.2061 | 9174.729 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9566.0056 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.2061 | 9546.2061 | 9174.729 | 9174.729 | 9682.9172 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9483.0361 | 9566.0056 | 9566.0056
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3588326.9205 | 3448692.2729 | 3639715.306 | 3564581.9423 | 3595769.3763 |  |  | 3588326.9205 | 3448692.2729 | 3639715.306 | 3564581.9423 | 3595769.3763
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5681039.1805 | 5459969.6065 | 5762397.2725 | 5643446.1311 | 5692822.0766 | [7 empty] | 3588326.9205 | 3448692.2729 | 3639715.306 | 3564581.9423 | 3595769.3763
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5899458.1654 | 5669889.1267 | 5983944.233 | 5860419.7756 | 5911694.0786
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 218142.9447 | 209654.2217 | 221266.9671 | 216699.4309 | 218595.3893 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218142.9447 | 218142.9447 | 209654.2217 | 209654.2217 | 221266.9671 | 221266.9671 | 216699.4309 | 216699.4309 | 218595.3893 | 218595.3893
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
5 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 60891.7392 | 58522.2236 | 61763.769 | 60488.8012 | 61018.0331 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60891.7392 | 60891.7392 | 58522.2236 | 58522.2236 | 61763.769 | 61763.769 | 60488.8012 | 60488.8012 | 61018.0331 | 61018.0331
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15376.4857 | 14778.1316 | 15596.6921 | 15274.7351 | 15408.3776 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15376.4857 | 15376.4857 | 14778.1316 | 14778.1316 | 15596.6921 | 15596.6921 | 15274.7351 | 15274.7351 | 15408.3776 | 15408.3776
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 181419.0971 | 174359.4305 | 184017.1978 | 180218.5954 | 181795.3738 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181419.0971 | 181419.0971 | 174359.4305 | 174359.4305 | 184017.1978 | 184017.1978 | 180218.5954 | 180218.5954 | 181795.3738 | 181795.3738
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3726287.3708 | 3581284.1881 | 3779651.4862 | 3701629.4692 | 3734015.9668 |  |  | 3726287.3708 | 3581284.1881 | 3779651.4862 | 3701629.4692 | 3734015.9668
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5899458.1654 | 5669889.1267 | 5983944.233 | 5860419.7756 | 5911694.0786 | [7 empty] | 3726287.3708 | 3581284.1881 | 3779651.4862 | 3701629.4692 | 3734015.9668
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 6117877.1503 | 5879808.6469 | 6205491.1935 | 6077393.42 | 6130566.0807
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 290857.2595 | 279538.9622 | 295022.6228 | 288932.5745 | 291460.5191 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290857.2595 | 290857.2595 | 279538.9622 | 279538.9622 | 295022.6228 | 295022.6228 | 288932.5745 | 288932.5745 | 291460.5191 | 291460.5191
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
5 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 60891.7392 | 58522.2236 | 61763.769 | 60488.8012 | 61018.0331 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60891.7392 | 60891.7392 | 58522.2236 | 58522.2236 | 61763.769 | 61763.769 | 60488.8012 | 60488.8012 | 61018.0331 | 61018.0331
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 15376.4857 | 14778.1316 | 15596.6921 | 15274.7351 | 15408.3776 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15376.4857 | 15376.4857 | 14778.1316 | 14778.1316 | 15596.6921 | 15596.6921 | 15274.7351 | 15274.7351 | 15408.3776 | 15408.3776
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 241892.1295 | 232479.2407 | 245356.2637 | 240291.4606 | 242393.8317 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241892.1295 | 241892.1295 | 232479.2407 | 232479.2407 | 245356.2637 | 245356.2637 | 240291.4606 | 240291.4606 | 242393.8317 | 242393.8317
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 103668.0555 | 99633.9603 | 105152.6844 | 102982.0545 | 103883.0707 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103668.0555 | 103668.0555 | 99633.9603 | 99633.9603 | 105152.6844 | 105152.6844 | 102982.0545 | 102982.0545 | 103883.0707 | 103883.0707
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 19092.4122 | 18349.458 | 19365.8344 | 18966.0722 | 19132.0112 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19092.4122 | 19092.4122 | 18349.458 | 18349.458 | 19365.8344 | 19365.8344 | 18966.0722 | 18966.0722 | 19132.0112 | 19132.0112
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3864247.8211 | 3713876.1034 | 3919587.6664 | 3838676.996 | 3872262.5573 |  |  | 3864247.8211 | 3713876.1034 | 3919587.6664 | 3838676.996 | 3872262.5573
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6117877.1503 | 5879808.6469 | 6205491.1935 | 6077393.42 | 6130566.0807 | [7 empty] | 3864247.8211 | 3713876.1034 | 3919587.6664 | 3838676.996 | 3872262.5573
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7607054.4251 | 7311036.7023 | 7715994.9577 | 7556716.386 | 7622832.0195
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 327006.4113 | 314281.421 | 331689.466 | 324842.517 | 327684.6468 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327006.4113 | 327006.4113 | 314281.421 | 314281.421 | 331689.466 | 331689.466 | 324842.517 | 324842.517 | 327684.6468 | 327684.6468
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75112.4824 | 72189.5868 | 76188.1674 | 74615.4418 | 75268.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
5 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1198 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 118039.3261 | 113445.9933 | 119729.7658 | 117258.2263 | 118284.1484 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118039.3261 | 118039.3261 | 113445.9933 | 113445.9933 | 119729.7658 | 119729.7658 | 117258.2263 | 117258.2263 | 118284.1484 | 118284.1484
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 76 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17978.6602 | 17279.0461 | 18236.1323 | 17859.6903 | 18015.9492 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17978.6602 | 17978.6602 | 17279.0461 | 17279.0461 | 18236.1323 | 18236.1323 | 17859.6903 | 17859.6903 | 18015.9492 | 18015.9492
8 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 325813.8887 | 313135.3038 | 330479.8654 | 323657.8857 | 326489.6508 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325813.8887 | 325813.8887 | 313135.3038 | 313135.3038 | 330479.8654 | 330479.8654 | 323657.8857 | 323657.8857 | 326489.6508 | 326489.6508
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 42957.9273 | 41286.2806 | 43573.1273 | 42673.6625 | 43047.0253 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42957.9273 | 42957.9273 | 41286.2806 | 41286.2806 | 43573.1273 | 43573.1273 | 42673.6625 | 42673.6625 | 43047.0253 | 43047.0253
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4852056.6559 | 4663245.7599 | 4921542.8994 | 4819949.2193 | 4862120.1808 |  |  | 4852056.6559 | 4663245.7599 | 4921542.8994 | 4819949.2193 | 4862120.1808
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7607054.4251 | 7311036.7023 | 7715994.9577 | 7556716.386 | 7622832.0195 | [7 empty] | 4852056.6559 | 4663245.7599 | 4921542.8994 | 4819949.2193 | 4862120.1808
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 7970668.1267 | 7660500.893 | 8084815.9666 | 7917923.9525 | 7987199.8829
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 436008.5484 | 419041.8947 | 442252.6214 | 433123.356 | 436912.8624 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436008.5484 | 436008.5484 | 419041.8947 | 419041.8947 | 442252.6214 | 442252.6214 | 433123.356 | 433123.356 | 436912.8624 | 436912.8624
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75112.4824 | 72189.5868 | 76188.1674 | 74615.4418 | 75268.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
5 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1198 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 118039.3261 | 113445.9933 | 119729.7658 | 117258.2263 | 118284.1484 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118039.3261 | 118039.3261 | 113445.9933 | 113445.9933 | 119729.7658 | 119729.7658 | 117258.2263 | 117258.2263 | 118284.1484 | 118284.1484
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 76 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 17978.6602 | 17279.0461 | 18236.1323 | 17859.6903 | 18015.9492 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17978.6602 | 17978.6602 | 17279.0461 | 17279.0461 | 18236.1323 | 18236.1323 | 17859.6903 | 17859.6903 | 18015.9492 | 18015.9492
8 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 561968.7506 | 540100.5345 | 570016.6982 | 558250.0438 | 563134.3154 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561968.7506 | 561968.7506 | 540100.5345 | 540100.5345 | 570016.6982 | 570016.6982 | 558250.0438 | 558250.0438 | 563134.3154 | 563134.3154
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 434418.5183 | 417513.7384 | 440639.8205 | 431543.8476 | 435319.5345 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434418.5183 | 434418.5183 | 417513.7384 | 417513.7384 | 440639.8205 | 440639.8205 | 431543.8476 | 431543.8476 | 435319.5345 | 435319.5345
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 14354.7917 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14259.802 | 14384.5646 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.7917 | 14354.7917 | 13796.1954 | 13796.1954 | 14560.3665 | 14560.3665 | 14259.802 | 14259.802 | 14384.5646 | 14384.5646
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57277.2365 | 55048.3741 | 58097.5031 | 56898.2167 | 57396.0337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57277.2365 | 57277.2365 | 55048.3741 | 55048.3741 | 58097.5031 | 58097.5031 | 56898.2167 | 56898.2167 | 57396.0337 | 57396.0337
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | [5 empty] | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5083982.7317 | 4886146.7617 | 5156790.3856 | 5050340.5744 | 5094527.2885 |  |  | 5083982.7317 | 4886146.7617 | 5156790.3856 | 5050340.5744 | 5094527.2885
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7970668.1267 | 7660500.893 | 8084815.9666 | 7917923.9525 | 7987199.8829 | [7 empty] | 5083982.7317 | 4886146.7617 | 5156790.3856 | 5050340.5744 | 5094527.2885
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10310523.8117 | 9909304.416 | 10458180.6959 | 10242296.148 | 10331908.6019
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 530774.2315 | 510119.9059 | 538375.4428 | 527261.9477 | 531875.0966 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530774.2315 | 530774.2315 | 510119.9059 | 510119.9059 | 538375.4428 | 538375.4428 | 527261.9477 | 527261.9477 | 531875.0966 | 531875.0966
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
5 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 475507.3352 | 457003.6424 | 482317.0699 | 472360.7682 | 476493.5727 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475507.3352 | 475507.3352 | 457003.6424 | 457003.6424 | 482317.0699 | 482317.0699 | 472360.7682 | 472360.7682 | 476493.5727 | 476493.5727
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
8 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 791753.1697 | 760943.2192 | 803091.857 | 786513.9141 | 793395.3244 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791753.1697 | 791753.1697 | 760943.2192 | 760943.2192 | 803091.857 | 803091.857 | 786513.9141 | 786513.9141 | 793395.3244 | 793395.3244
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 513403.7034 | 493425.3272 | 520756.1515 | 510006.3653 | 514468.5407 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513403.7034 | 513403.7034 | 493425.3272 | 493425.3272 | 520756.1515 | 520756.1515 | 510006.3653 | 510006.3653 | 514468.5407 | 514468.5407
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 172819.2479 | 166094.2323 | 175294.1902 | 171675.6539 | 173177.6878 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172819.2479 | 172819.2479 | 166094.2323 | 166094.2323 | 175294.1902 | 175294.1902 | 171675.6539 | 171675.6539 | 173177.6878 | 173177.6878
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6642522.7495 | 6384038.4074 | 6737650.2358 | 6598567.2903 | 6656299.8337 |  |  | 6642522.7495 | 6384038.4074 | 6737650.2358 | 6598567.2903 | 6656299.8337
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10310523.8117 | 9909304.416 | 10458180.6959 | 10242296.148 | 10331908.6019 | [7 empty] | 6642522.7495 | 6384038.4074 | 6737650.2358 | 6598567.2903 | 6656299.8337
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 9838268.0549 | 9455425.8215 | 9979161.7703 | 9773165.4416 | 9858673.3516
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
5 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 475507.3352 | 457003.6424 | 482317.0699 | 472360.7682 | 476493.5727 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475507.3352 | 475507.3352 | 457003.6424 | 457003.6424 | 482317.0699 | 482317.0699 | 472360.7682 | 472360.7682 | 476493.5727 | 476493.5727
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
8 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 791753.1697 | 760943.2192 | 803091.857 | 786513.9141 | 793395.3244 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791753.1697 | 791753.1697 | 760943.2192 | 760943.2192 | 803091.857 | 803091.857 | 786513.9141 | 786513.9141 | 793395.3244 | 793395.3244
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6338273.4538 | 6091628.5411 | 6429043.7896 | 6296331.2986 | 6351419.5024 |  |  | 6338273.4538 | 6091628.5411 | 6429043.7896 | 6296331.2986 | 6351419.5024
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9838268.0549 | 9455425.8215 | 9979161.7703 | 9773165.4416 | 9858673.3516 | [7 empty] | 6338273.4538 | 6091628.5411 | 6429043.7896 | 6296331.2986 | 6351419.5024
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9838268.0549 | 9455425.8215 | 9979161.7703 | 9773165.4416 | 9858673.3516
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
5 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 475507.3352 | 457003.6424 | 482317.0699 | 472360.7682 | 476493.5727 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475507.3352 | 475507.3352 | 457003.6424 | 457003.6424 | 482317.0699 | 482317.0699 | 472360.7682 | 472360.7682 | 476493.5727 | 476493.5727
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 791753.1697 | 760943.2192 | 803091.857 | 786513.9141 | 793395.3244 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791753.1697 | 791753.1697 | 760943.2192 | 760943.2192 | 803091.857 | 803091.857 | 786513.9141 | 786513.9141 | 793395.3244 | 793395.3244
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6338273.4538 | 6091628.5411 | 6429043.7896 | 6296331.2986 | 6351419.5024 |  |  | 6338273.4538 | 6091628.5411 | 6429043.7896 | 6296331.2986 | 6351419.5024
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9838268.0549 | 9455425.8215 | 9979161.7703 | 9773165.4416 | 9858673.3516 | [7 empty] | 6338273.4538 | 6091628.5411 | 6429043.7896 | 6296331.2986 | 6351419.5024
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 14692424.6417 | 14120689.7964 | 14902834.6736 | 14595200.6959 | 14722897.8187
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950120.9843 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1954165.6797
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 814136.8625 | 782455.8824 | 825796.1065 | 808749.4878 | 815825.4427 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814136.8625 | 814136.8625 | 782455.8824 | 782455.8824 | 825796.1065 | 825796.1065 | 808749.4878 | 808749.4878 | 815825.4427 | 815825.4427
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
5 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 475507.3352 | 457003.6424 | 482317.0699 | 472360.7682 | 476493.5727 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475507.3352 | 475507.3352 | 457003.6424 | 457003.6424 | 482317.0699 | 482317.0699 | 472360.7682 | 472360.7682 | 476493.5727 | 476493.5727
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468287.0357 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 2473406.4458
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 592388.8886 | 569336.916 | 600872.4825 | 588468.8831 | 593617.547 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592388.8886 | 592388.8886 | 569336.916 | 569336.916 | 600872.4825 | 600872.4825 | 588468.8831 | 588468.8831 | 593617.547 | 593617.547
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 172819.2479 | 166094.2323 | 175294.1902 | 171675.6539 | 173177.6878 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172819.2479 | 172819.2479 | 166094.2323 | 166094.2323 | 175294.1902 | 175294.1902 | 171675.6539 | 171675.6539 | 173177.6878 | 173177.6878
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 493769.2798 | 474554.9493 | 500840.5436 | 490501.8683 | 494793.3939 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493769.2798 | 493769.2798 | 474554.9493 | 474554.9493 | 500840.5436 | 500840.5436 | 490501.8683 | 490501.8683 | 494793.3939 | 494793.3939
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 9563512.7525 | 9191362.2316 | 9700471.7006 | 9500228.2731 | 9583348.1864 |  |  | 9563512.7525 | 9191362.2316 | 9700471.7006 | 9500228.2731 | 9583348.1864
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 14692424.6417 | 14120689.7964 | 14902834.6736 | 14595200.6959 | 14722897.8187 | [7 empty] | 9563512.7525 | 9191362.2316 | 9700471.7006 | 9500228.2731 | 9583348.1864
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 12474065.6154 | 11988655.0621 | 12652706.5551 | 12391521.1812 | 12499937.7515
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
5 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 475507.3352 | 457003.6424 | 482317.0699 | 472360.7682 | 476493.5727 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475507.3352 | 475507.3352 | 457003.6424 | 457003.6424 | 482317.0699 | 482317.0699 | 472360.7682 | 472360.7682 | 476493.5727 | 476493.5727
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468287.0357 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 2473406.4458
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 493769.2798 | 474554.9493 | 500840.5436 | 490501.8683 | 494793.3939 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493769.2798 | 493769.2798 | 474554.9493 | 474554.9493 | 500840.5436 | 500840.5436 | 490501.8683 | 490501.8683 | 494793.3939 | 494793.3939
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8119550.6186 | 7803589.8341 | 8235830.6028 | 8065821.2466 | 8136391.1681 |  |  | 8119550.6186 | 7803589.8341 | 8235830.6028 | 8065821.2466 | 8136391.1681
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12474065.6154 | 11988655.0621 | 12652706.5551 | 12391521.1812 | 12499937.7515 | [7 empty] | 8119550.6186 | 7803589.8341 | 8235830.6028 | 8065821.2466 | 8136391.1681
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12474065.6154 | 11988655.0621 | 12652706.5551 | 12391521.1812 | 12499937.7515
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
5 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 475507.3352 | 457003.6424 | 482317.0699 | 472360.7682 | 476493.5727 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475507.3352 | 475507.3352 | 457003.6424 | 457003.6424 | 482317.0699 | 482317.0699 | 472360.7682 | 472360.7682 | 476493.5727 | 476493.5727
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468287.0357 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 2473406.4458
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 493769.2798 | 474554.9493 | 500840.5436 | 490501.8683 | 494793.3939 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493769.2798 | 493769.2798 | 474554.9493 | 474554.9493 | 500840.5436 | 500840.5436 | 490501.8683 | 490501.8683 | 494793.3939 | 494793.3939
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8119550.6186 | 7803589.8341 | 8235830.6028 | 8065821.2466 | 8136391.1681 |  |  | 8119550.6186 | 7803589.8341 | 8235830.6028 | 8065821.2466 | 8136391.1681
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12474065.6154 | 11988655.0621 | 12652706.5551 | 12391521.1812 | 12499937.7515 | [7 empty] | 8119550.6186 | 7803589.8341 | 8235830.6028 | 8065821.2466 | 8136391.1681
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 19406493.2216 | 18651317.0903 | 19684413.3714 | 19278074.9455 | 19446743.7261
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242934.3483 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 2247586.3602
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1800584.3164 | 1730517.1341 | 1826370.4621 | 1788669.3387 | 1804318.8616 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800584.3164 | 1800584.3164 | 1730517.1341 | 1730517.1341 | 1826370.4621 | 1826370.4621 | 1788669.3387 | 1788669.3387 | 1804318.8616 | 1804318.8616
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 140237.8027 | 134780.6477 | 142246.1465 | 139309.8093 | 140528.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
5 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6496 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 640052.9734 | 615146.2206 | 649219.1641 | 635817.5611 | 641380.4907 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640052.9734 | 640052.9734 | 615146.2206 | 615146.2206 | 649219.1641 | 649219.1641 | 635817.5611 | 635817.5611 | 641380.4907 | 641380.4907
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136491.3367 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1138848.5039
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 987314.8143 | 948894.86 | 1001454.1375 | 980781.4718 | 989362.5783 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987314.8143 | 987314.8143 | 948894.86 | 948894.86 | 1001454.1375 | 1001454.1375 | 980781.4718 | 980781.4718 | 989362.5783 | 989362.5783
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 181048.7359 | 174003.4814 | 183641.5326 | 179850.685 | 181424.2444 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181048.7359 | 181048.7359 | 174003.4814 | 174003.4814 | 183641.5326 | 183641.5326 | 179850.685 | 179850.685 | 181424.2444 | 181424.2444
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 197507.7119 | 189821.9797 | 200336.2174 | 196200.7473 | 197917.3575 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197507.7119 | 197507.7119 | 189821.9797 | 189821.9797 | 200336.2174 | 200336.2174 | 196200.7473 | 196200.7473 | 197917.3575 | 197917.3575
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12766589.8438 | 12269796.1255 | 12949420.0194 | 12682109.6938 | 12793068.6968 |  |  | 12766589.8438 | 12269796.1255 | 12949420.0194 | 12682109.6938 | 12793068.6968
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 19406493.2216 | 18651317.0903 | 19684413.3714 | 19278074.9455 | 19446743.7261 | [7 empty] | 12766589.8438 | 12269796.1255 | 12949420.0194 | 12682109.6938 | 12793068.6968
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 16429615.6431 | 15790280.4764 | 16664903.9659 | 16320896.2112 | 16463691.883
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121467.1741 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1123793.1801
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350438.2373 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1353239.1462
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 140237.8027 | 134780.6477 | 142246.1465 | 139309.8093 | 140528.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
5 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6496 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 640052.9734 | 615146.2206 | 649219.1641 | 635817.5611 | 641380.4907 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640052.9734 | 640052.9734 | 615146.2206 | 615146.2206 | 649219.1641 | 649219.1641 | 635817.5611 | 635817.5611 | 641380.4907 | 641380.4907
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24365.8157 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24416.3522 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24365.8157 | 24365.8157 | 23417.6546 | 23417.6546 | 24714.7583 | 24714.7583 | 24204.5802 | 24204.5802 | 24416.3522 | 24416.3522
8 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136491.3367 | 1136491.3367 | 1092266.3898 | 1092266.3898 | 1152767.0151 | 1152767.0151 | 1128970.8508 | 1128970.8508 | 1138848.5039 | 1138848.5039
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 740486.1107 | 711671.145 | 751090.6031 | 735586.1038 | 742021.9337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740486.1107 | 740486.1107 | 711671.145 | 711671.145 | 751090.6031 | 751090.6031 | 735586.1038 | 735586.1038 | 742021.9337 | 742021.9337
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 90524.368 | 87001.7407 | 91820.7663 | 89925.3425 | 90712.1222 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90524.368 | 90524.368 | 87001.7407 | 87001.7407 | 91820.7663 | 91820.7663 | 89925.3425 | 89925.3425 | 90712.1222 | 90712.1222
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10808246.5911 | 10387659.0201 | 10963031.3571 | 10736725.3544 | 10830663.6951 |  |  | 10808246.5911 | 10387659.0201 | 10963031.3571 | 10736725.3544 | 10830663.6951
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 16429615.6431 | 15790280.4764 | 16664903.9659 | 16320896.2112 | 16463691.883 | [7 empty] | 10808246.5911 | 10387659.0201 | 10963031.3571 | 10736725.3544 | 10830663.6951
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CTA
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Conexão de Transformador de Aterramento
| Conexão de transformador de aterramento - 69 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 1981447.6085 | 1904342.3879 | 2009823.8952 | 1968335.807 | 1985557.2776
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51952.0043 | 51952.0043 | 49930.3658 | 49930.3658 | 52696.0083 | 52696.0083 | 51608.2231 | 51608.2231 | 52059.7566 | 52059.7566
2 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 3548.4198 | 3410.3381 | 3599.2366 | 3524.9389 | 3555.7795 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548.4198 | 3548.4198 | 3410.3381 | 3410.3381 | 3599.2366 | 3599.2366 | 3524.9389 | 3524.9389 | 3555.7795 | 3555.7795
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5924.0809 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911.8193 | 5911.8193 | 5681.7693 | 5681.7693 | 5996.4824 | 5996.4824 | 5872.6991 | 5872.6991 | 5924.0809 | 5924.0809
4 | Cabos de controle e potência | m | 1109 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 68246.0955 | 65590.3956 | 69223.447 | 67794.4917 | 68387.643 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68246.0955 | 68246.0955 | 65590.3956 | 65590.3956 | 69223.447 | 69223.447 | 67794.4917 | 67794.4917 | 68387.643 | 68387.643
5 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
6 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
7 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 9200 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 756941.3576 | 727486.0593 | 767781.5054 | 751932.4617 | 758511.31 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756941.3576 | 756941.3576 | 727486.0593 | 727486.0593 | 767781.5054 | 767781.5054 | 751932.4617 | 751932.4617 | 758511.31 | 758511.31
8 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
9 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
12 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
13 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 26.62 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 109534.4852 | 105272.1063 | 111103.1272 | 108809.6644 | 109761.6679 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109534.4852 | 109534.4852 | 105272.1063 | 105272.1063 | 111103.1272 | 111103.1272 | 108809.6644 | 108809.6644 | 109761.6679 | 109761.6679
14 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
15 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1239101.75 | 1190883.8646 | 1256846.9109 | 1230902.2619 | 1241671.7388 |  |  | 1239101.75 | 1190883.8646 | 1256846.9109 | 1230902.2619 | 1241671.7388
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1981447.6085 | 1904342.3879 | 2009823.8952 | 1968335.807 | 1985557.2776 | [7 empty] | 1239101.75 | 1190883.8646 | 1256846.9109 | 1230902.2619 | 1241671.7388
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## EL
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Entrada de Linha
| Entrada de linha - 13,8 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2373042.6539 | 2280699.0682 | 2407026.9684 | 2357339.5568 | 2377964.5201
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119126.1094 | 119126.1094 | 114490.486 | 114490.486 | 120832.113 | 120832.113 | 118337.8181 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119373.1858
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 18984.9566 | 18246.1839 | 19256.8399 | 18859.3277 | 19024.3328 | 18984.9566 | 18246.1839 | 19256.8399 | 18859.3277 | 19024.3328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18984.9566 | 18984.9566 | 18246.1839 | 18246.1839 | 19256.8399 | 19256.8399 | 18859.3277 | 18859.3277 | 19024.3328 | 19024.3328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 13099.62 | 12589.8669 | 13287.2195 | 13012.9361 | 13126.7896 | 13099.62 | 12589.8669 | 13287.2195 | 13012.9361 | 13126.7896 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13099.62 | 13099.62 | 12589.8669 | 12589.8669 | 13287.2195 | 13287.2195 | 13012.9361 | 13012.9361 | 13126.7896 | 13126.7896
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 16994.4522 | 16333.1372 | 17237.8295 | 16881.995 | 17029.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 10602.7667 | 10190.1751 | 10754.6088 | 10532.6052 | 10624.7576 | 31808.3002 | 30570.5253 | 32263.8264 | 31597.8156 | 31874.2729 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31808.3002 | 31808.3002 | 30570.5253 | 30570.5253 | 32263.8264 | 32263.8264 | 31597.8156 | 31597.8156 | 31874.2729 | 31874.2729
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 18372.4647 | 17657.5263 | 18635.5765 | 18250.8888 | 18410.5705 | 55117.394 | 52972.5789 | 55906.7295 | 54752.6665 | 55231.7115 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55117.394 | 55117.394 | 52972.5789 | 52972.5789 | 55906.7295 | 55906.7295 | 54752.6665 | 54752.6665 | 55231.7115 | 55231.7115
7 | Para-raios | unid. | 3 | 2550.4744 | 2451.2263 | 2586.9997 | 2533.5971 | 2555.7642 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7760.999 | 7600.7914 | 7667.2927 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651.4231 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7353.6788 | 7760.999 | 7760.999 | 7600.7914 | 7600.7914 | 7667.2927 | 7667.2927
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 25617.8838 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25448.363 | 25671.0172 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25617.8838 | 25617.8838 | 24621.0002 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25984.7572 | 25448.363 | 25448.363 | 25671.0172 | 25671.0172
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 14193.6791 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14223.1178 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.6791 | 14193.6791 | 13641.3522 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14099.7555 | 14223.1178 | 14223.1178
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 170399.8544 | 163768.986 | 172840.1486 | 169272.2702 | 170753.2763 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170399.8544 | 170399.8544 | 163768.986 | 163768.986 | 172840.1486 | 172840.1486 | 169272.2702 | 169272.2702 | 170753.2763 | 170753.2763
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 15 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 5151.1613 | 4950.7112 | 5224.931 | 5117.0746 | 5161.8452 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.1613 | 5151.1613 | 4950.7112 | 4950.7112 | 5224.931 | 5224.931 | 5117.0746 | 5117.0746 | 5161.8452 | 5161.8452
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1469103.3578 | 1411935.2864 | 1490142.3689 | 1459381.8838 | 1472150.387 |  |  | 1469103.3578 | 1411935.2864 | 1490142.3689 | 1459381.8838 | 1472150.387
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2373042.6539 | 2280699.0682 | 2407026.9684 | 2357339.5568 | 2377964.5201 | [7 empty] | 1469103.3578 | 1411935.2864 | 1490142.3689 | 1459381.8838 | 1472150.387
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2517409.4042 | 2419447.9913 | 2553461.1932 | 2500750.9913 | 2522630.6977
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119126.1094 | 119126.1094 | 114490.486 | 114490.486 | 120832.113 | 120832.113 | 118337.8181 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119373.1858
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 18984.9566 | 18246.1839 | 19256.8399 | 18859.3277 | 19024.3328 | 18984.9566 | 18246.1839 | 19256.8399 | 18859.3277 | 19024.3328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18984.9566 | 18984.9566 | 18246.1839 | 18246.1839 | 19256.8399 | 19256.8399 | 18859.3277 | 18859.3277 | 19024.3328 | 19024.3328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 13099.62 | 12589.8669 | 13287.2195 | 13012.9361 | 13126.7896 | 26199.2401 | 25179.7338 | 26574.4391 | 26025.8723 | 26253.5792 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26199.2401 | 26199.2401 | 25179.7338 | 25179.7338 | 26574.4391 | 26574.4391 | 26025.8723 | 26025.8723 | 26253.5792 | 26253.5792
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 16994.4522 | 16333.1372 | 17237.8295 | 16881.995 | 17029.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 10602.7667 | 10190.1751 | 10754.6088 | 10532.6052 | 10624.7576 | 31808.3002 | 30570.5253 | 32263.8264 | 31597.8156 | 31874.2729 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31808.3002 | 31808.3002 | 30570.5253 | 30570.5253 | 32263.8264 | 32263.8264 | 31597.8156 | 31597.8156 | 31874.2729 | 31874.2729
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 18372.4647 | 17657.5263 | 18635.5765 | 18250.8888 | 18410.5705 | 55117.394 | 52972.5789 | 55906.7295 | 54752.6665 | 55231.7115 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55117.394 | 55117.394 | 52972.5789 | 52972.5789 | 55906.7295 | 55906.7295 | 54752.6665 | 54752.6665 | 55231.7115 | 55231.7115
7 | Para-raios | unid. | 3 | 2550.4744 | 2451.2263 | 2586.9997 | 2533.5971 | 2555.7642 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7760.999 | 7600.7914 | 7667.2927 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7651.4231 | 7651.4231 | 7353.6788 | 7353.6788 | 7760.999 | 7760.999 | 7600.7914 | 7600.7914 | 7667.2927 | 7667.2927
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 25617.8838 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25448.363 | 25671.0172 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25617.8838 | 25617.8838 | 24621.0002 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25984.7572 | 25448.363 | 25448.363 | 25671.0172 | 25671.0172
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 14193.6791 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14223.1178 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.6791 | 14193.6791 | 13641.3522 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14099.7555 | 14223.1178 | 14223.1178
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 170399.8544 | 163768.986 | 172840.1486 | 169272.2702 | 170753.2763 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170399.8544 | 170399.8544 | 163768.986 | 163768.986 | 172840.1486 | 172840.1486 | 169272.2702 | 169272.2702 | 170753.2763 | 170753.2763
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 15 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 5151.1613 | 4950.7112 | 5224.931 | 5117.0746 | 5161.8452 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.1613 | 5151.1613 | 4950.7112 | 4950.7112 | 5224.931 | 5224.931 | 5117.0746 | 5117.0746 | 5161.8452 | 5161.8452
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1558477.9324 | 1497831.9763 | 1580796.8756 | 1548165.0414 | 1561710.331 |  |  | 1558477.9324 | 1497831.9763 | 1580796.8756 | 1548165.0414 | 1561710.331
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2517409.4042 | 2419447.9913 | 2553461.1932 | 2500750.9913 | 2522630.6977 | [7 empty] | 1558477.9324 | 1497831.9763 | 1580796.8756 | 1548165.0414 | 1561710.331
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2906302.6403 | 2793207.9993 | 2947923.7645 | 2887070.8105 | 2912330.5272
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75292.7598 | 75292.7598 | 72362.8489 | 72362.8489 | 76371.0265 | 76371.0265 | 74794.5262 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75448.9226
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51952.0043 | 51952.0043 | 49930.3658 | 49930.3658 | 52696.0083 | 52696.0083 | 51608.2231 | 51608.2231 | 52059.7566 | 52059.7566
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 39766.4758 | 38219.0199 | 40335.971 | 39503.3297 | 39848.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 90187.1178 | 86677.6142 | 91478.6864 | 89590.324 | 90374.1726 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90187.1178 | 90187.1178 | 86677.6142 | 86677.6142 | 91478.6864 | 91478.6864 | 89590.324 | 89590.324 | 90374.1726 | 90374.1726
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
7 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 25617.8838 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25448.363 | 25671.0172 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25617.8838 | 25617.8838 | 24621.0002 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25984.7572 | 25448.363 | 25448.363 | 25671.0172 | 25671.0172
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 14193.6791 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14223.1178 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.6791 | 14193.6791 | 13641.3522 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14099.7555 | 14223.1178 | 14223.1178
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 170399.8544 | 163768.986 | 172840.1486 | 169272.2702 | 170753.2763 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170399.8544 | 170399.8544 | 163768.986 | 163768.986 | 172840.1486 | 172840.1486 | 169272.2702 | 169272.2702 | 170753.2763 | 170753.2763
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 15 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 5151.1613 | 4950.7112 | 5224.931 | 5117.0746 | 5161.8452 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.1613 | 5151.1613 | 4950.7112 | 4950.7112 | 5224.931 | 5224.931 | 5117.0746 | 5117.0746 | 5161.8452 | 5161.8452
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1817461.4722 | 1746737.5394 | 1843489.3156 | 1805434.8136 | 1821231.022 |  |  | 1817461.4722 | 1746737.5394 | 1843489.3156 | 1805434.8136 | 1821231.022
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2906302.6403 | 2793207.9993 | 2947923.7645 | 2887070.8105 | 2912330.5272 | [7 empty] | 1817461.4722 | 1746737.5394 | 1843489.3156 | 1805434.8136 | 1821231.022
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3111350.37 | 2990276.5877 | 3155907.9803 | 3090761.6812 | 3117803.5412
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75292.7598 | 72362.8489 | 76371.0265 | 74794.5262 | 75448.9226 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75292.7598 | 75292.7598 | 72362.8489 | 72362.8489 | 76371.0265 | 76371.0265 | 74794.5262 | 74794.5262 | 75448.9226 | 75448.9226
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 103904.0085 | 99860.7315 | 105392.0165 | 103216.4462 | 104119.5131 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.0085 | 103904.0085 | 99860.7315 | 99860.7315 | 105392.0165 | 105392.0165 | 103216.4462 | 103216.4462 | 104119.5131 | 104119.5131
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 39766.4758 | 38219.0199 | 40335.971 | 39503.3297 | 39848.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 30062.3726 | 28892.5381 | 30492.8955 | 29863.4413 | 30124.7242 | 90187.1178 | 86677.6142 | 91478.6864 | 89590.324 | 90374.1726 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90187.1178 | 90187.1178 | 86677.6142 | 86677.6142 | 91478.6864 | 91478.6864 | 89590.324 | 89590.324 | 90374.1726 | 90374.1726
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
7 | Para-raios | unid. | 3 | 12159.2963 | 11686.1346 | 12333.4295 | 12078.8348 | 12184.5156 | 36477.889 | 35058.4037 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36553.5468 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36477.889 | 36477.889 | 35058.4037 | 35058.4037 | 37000.2884 | 37000.2884 | 36236.5044 | 36236.5044 | 36553.5468 | 36553.5468
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 25617.8838 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25448.363 | 25671.0172 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25617.8838 | 25617.8838 | 24621.0002 | 24621.0002 | 25984.7572 | 25984.7572 | 25448.363 | 25448.363 | 25671.0172 | 25671.0172
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 14193.6791 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14223.1178 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193.6791 | 14193.6791 | 13641.3522 | 13641.3522 | 14396.9466 | 14396.9466 | 14099.7555 | 14099.7555 | 14223.1178 | 14223.1178
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 170399.8544 | 163768.986 | 172840.1486 | 169272.2702 | 170753.2763 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170399.8544 | 170399.8544 | 163768.986 | 163768.986 | 172840.1486 | 172840.1486 | 169272.2702 | 169272.2702 | 170753.2763 | 170753.2763
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54713.696 | 52584.5902 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54827.1762 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54713.696 | 54713.696 | 52584.5902 | 52584.5902 | 55497.2501 | 55497.2501 | 54351.6399 | 54351.6399 | 54827.1762 | 54827.1762
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 15 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 5151.1613 | 4950.7112 | 5224.931 | 5117.0746 | 5161.8452 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.1613 | 5151.1613 | 4950.7112 | 4950.7112 | 5224.931 | 5224.931 | 5117.0746 | 5117.0746 | 5161.8452 | 5161.8452
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21561.2586 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21605.9782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21561.2586 | 21561.2586 | 20722.2328 | 20722.2328 | 21870.0371 | 21870.0371 | 21418.5816 | 21418.5816 | 21605.9782 | 21605.9782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1945688.431 | 1869974.7281 | 1973552.611 | 1932813.2582 | 1949723.9329 |  |  | 1945688.431 | 1869974.7281 | 1973552.611 | 1932813.2582 | 1949723.9329
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3111350.37 | 2990276.5877 | 3155907.9803 | 3090761.6812 | 3117803.5412 | [7 empty] | 1945688.431 | 1869974.7281 | 1973552.611 | 1932813.2582 | 1949723.9329
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5898605.7704 | 5669069.9014 | 5983079.6308 | 5859573.0211 | 5910839.9157
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105383.0651 | 105383.0651 | 101282.2327 | 101282.2327 | 106892.2546 | 106892.2546 | 104685.7154 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105601.6373
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72714.3149 | 72714.3149 | 69884.7406 | 69884.7406 | 73755.6557 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72233.1436 | 72865.1298 | 72865.1298
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 141276.6737 | 135779.0925 | 143299.8952 | 140341.8058 | 141569.692 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141276.6737 | 141276.6737 | 135779.0925 | 135779.0925 | 143299.8952 | 143299.8952 | 140341.8058 | 140341.8058 | 141569.692 | 141569.692
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
7 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 85721.3804 | 82385.6546 | 86948.9952 | 85154.1376 | 85899.1729 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85721.3804 | 85721.3804 | 82385.6546 | 82385.6546 | 86948.9952 | 86948.9952 | 85154.1376 | 85154.1376 | 85899.1729 | 85899.1729
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 16795.8536 | 16142.2668 | 17036.3868 | 16684.7106 | 16830.6894 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16795.8536 | 16795.8536 | 16142.2668 | 16142.2668 | 17036.3868 | 17036.3868 | 16684.7106 | 16684.7106 | 16830.6894 | 16830.6894
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 17137.5553 | 16470.6717 | 17382.982 | 17024.1512 | 17173.0998 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17137.5553 | 17137.5553 | 16470.6717 | 16470.6717 | 17382.982 | 17382.982 | 17024.1512 | 17024.1512 | 17173.0998 | 17173.0998
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3725748.9707 | 3580766.7391 | 3779105.3757 | 3701094.6318 | 3733476.45 |  |  | 3725748.9707 | 3580766.7391 | 3779105.3757 | 3701094.6318 | 3733476.45
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5898605.7704 | 5669069.9014 | 5983079.6308 | 5859573.0211 | 5910839.9157 | [7 empty] | 3725748.9707 | 3580766.7391 | 3779105.3757 | 3701094.6318 | 3733476.45
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6117024.7553 | 5878989.4216 | 6204626.5913 | 6076546.6656 | 6129711.9178
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105383.0651 | 105383.0651 | 101282.2327 | 101282.2327 | 106892.2546 | 106892.2546 | 104685.7154 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105601.6373
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 147511.3114 | 144466.2872 | 145730.2595 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145428.6298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 139769.4811 | 147511.3114 | 147511.3114 | 144466.2872 | 144466.2872 | 145730.2595 | 145730.2595
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 141276.6737 | 135779.0925 | 143299.8952 | 140341.8058 | 141569.692 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141276.6737 | 141276.6737 | 135779.0925 | 135779.0925 | 143299.8952 | 143299.8952 | 140341.8058 | 140341.8058 | 141569.692 | 141569.692
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
7 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 85721.3804 | 82385.6546 | 86948.9952 | 85154.1376 | 85899.1729 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85721.3804 | 85721.3804 | 82385.6546 | 82385.6546 | 86948.9952 | 86948.9952 | 85154.1376 | 85154.1376 | 85899.1729 | 85899.1729
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 16795.8536 | 16142.2668 | 17036.3868 | 16684.7106 | 16830.6894 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16795.8536 | 16795.8536 | 16142.2668 | 16142.2668 | 17036.3868 | 17036.3868 | 16684.7106 | 16684.7106 | 16830.6894 | 16830.6894
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 120946.0647 | 116239.6204 | 122678.1318 | 120145.7303 | 121196.9158 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120946.0647 | 120946.0647 | 116239.6204 | 116239.6204 | 122678.1318 | 122678.1318 | 120145.7303 | 120145.7303 | 121196.9158 | 121196.9158
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 17137.5553 | 16470.6717 | 17382.982 | 17024.1512 | 17173.0998 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17137.5553 | 17137.5553 | 16470.6717 | 16470.6717 | 17382.982 | 17382.982 | 17024.1512 | 17024.1512 | 17173.0998 | 17173.0998
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 9546.2061 | 9174.729 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9566.0056 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.2061 | 9546.2061 | 9174.729 | 9174.729 | 9682.9172 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9483.0361 | 9566.0056 | 9566.0056
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3863709.421 | 3713358.6544 | 3919041.5559 | 3838142.1587 | 3871723.0405 |  |  | 3863709.421 | 3713358.6544 | 3919041.5559 | 3838142.1587 | 3871723.0405
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6117024.7553 | 5878989.4216 | 6204626.5913 | 6076546.6656 | 6129711.9178 | [7 empty] | 3863709.421 | 3713358.6544 | 3919041.5559 | 3838142.1587 | 3871723.0405
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 6335443.7402 | 6088908.9419 | 6426173.5518 | 6293520.3101 | 6348583.9198
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105383.0651 | 101282.2327 | 106892.2546 | 104685.7154 | 105601.6373 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105383.0651 | 105383.0651 | 101282.2327 | 101282.2327 | 106892.2546 | 106892.2546 | 104685.7154 | 104685.7154 | 105601.6373 | 105601.6373
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 218142.9447 | 209654.2217 | 221266.9671 | 216699.4309 | 218595.3893 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218142.9447 | 218142.9447 | 209654.2217 | 209654.2217 | 221266.9671 | 221266.9671 | 216699.4309 | 216699.4309 | 218595.3893 | 218595.3893
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 57349.1742 | 55117.5125 | 58170.471 | 56969.6785 | 57468.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 47092.2246 | 45259.6975 | 47766.6317 | 46780.6019 | 47189.8973 | 141276.6737 | 135779.0925 | 143299.8952 | 140341.8058 | 141569.692 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141276.6737 | 141276.6737 | 135779.0925 | 135779.0925 | 143299.8952 | 143299.8952 | 140341.8058 | 140341.8058 | 141569.692 | 141569.692
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
7 | Para-raios | unid. | 3 | 23824.8931 | 22897.7812 | 24166.0891 | 23667.237 | 23874.3077 | 71474.6793 | 68693.3437 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71622.9231 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71474.6793 | 71474.6793 | 68693.3437 | 68693.3437 | 72498.2673 | 72498.2673 | 71001.7111 | 71001.7111 | 71622.9231 | 71622.9231
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 85721.3804 | 82385.6546 | 86948.9952 | 85154.1376 | 85899.1729 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85721.3804 | 85721.3804 | 82385.6546 | 82385.6546 | 86948.9952 | 86948.9952 | 85154.1376 | 85154.1376 | 85899.1729 | 85899.1729
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 16795.8536 | 16142.2668 | 17036.3868 | 16684.7106 | 16830.6894 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16795.8536 | 16795.8536 | 16142.2668 | 16142.2668 | 17036.3868 | 17036.3868 | 16684.7106 | 16684.7106 | 16830.6894 | 16830.6894
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 425722.7132 | 409156.3182 | 431819.4829 | 422905.5851 | 426605.6936 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425722.7132 | 425722.7132 | 409156.3182 | 409156.3182 | 431819.4829 | 431819.4829 | 422905.5851 | 422905.5851 | 426605.6936 | 426605.6936
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 60473.0324 | 58119.8102 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60598.4579 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60473.0324 | 60473.0324 | 58119.8102 | 58119.8102 | 61339.0659 | 61339.0659 | 60072.8651 | 60072.8651 | 60598.4579 | 60598.4579
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 181419.0971 | 174359.4305 | 184017.1978 | 180218.5954 | 181795.3738 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181419.0971 | 181419.0971 | 174359.4305 | 174359.4305 | 184017.1978 | 184017.1978 | 180218.5954 | 180218.5954 | 181795.3738 | 181795.3738
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 17137.5553 | 16470.6717 | 17382.982 | 17024.1512 | 17173.0998 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17137.5553 | 17137.5553 | 16470.6717 | 16470.6717 | 17382.982 | 17382.982 | 17024.1512 | 17024.1512 | 17173.0998 | 17173.0998
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 4773.103 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4783.0028 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.103 | 4773.103 | 4587.3645 | 4587.3645 | 4841.4586 | 4841.4586 | 4741.5181 | 4741.5181 | 4783.0028 | 4783.0028
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4001669.8713 | 3845950.5696 | 4058977.7361 | 3975189.6855 | 4009969.631 |  |  | 4001669.8713 | 3845950.5696 | 4058977.7361 | 3975189.6855 | 4009969.631
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6335443.7402 | 6088908.9419 | 6426173.5518 | 6293520.3101 | 6348583.9198 | [7 empty] | 4001669.8713 | 3845950.5696 | 4058977.7361 | 3975189.6855 | 4009969.631
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8420498.1328 | 8092826.4029 | 8541087.9826 | 8364777.3056 | 8437962.8696
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157974.1117 | 157974.1117 | 151826.7734 | 151826.7734 | 160236.457 | 160236.457 | 156928.7522 | 156928.7522 | 158301.7617 | 158301.7617
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 218004.2742 | 209520.9474 | 221126.3107 | 216561.678 | 218456.4312 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218004.2742 | 218004.2742 | 209520.9474 | 209520.9474 | 221126.3107 | 221126.3107 | 216561.678 | 216561.678 | 218456.4312 | 218456.4312
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 75112.4824 | 72189.5868 | 76188.1674 | 74615.4418 | 75268.2713 | 225337.4473 | 216568.7604 | 228564.5021 | 223846.3254 | 225804.8138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225337.4473 | 225337.4473 | 216568.7604 | 216568.7604 | 228564.5021 | 228564.5021 | 223846.3254 | 223846.3254 | 225804.8138 | 225804.8138
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
7 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1440 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 141883.6641 | 136362.4627 | 143915.5783 | 140944.7796 | 142177.9413 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141883.6641 | 141883.6641 | 136362.4627 | 136362.4627 | 143915.5783 | 143915.5783 | 140944.7796 | 140944.7796 | 142177.9413 | 142177.9413
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 86 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 20344.2733 | 19552.6048 | 20635.6234 | 20209.6495 | 20386.4689 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20344.2733 | 20344.2733 | 19552.6048 | 19552.6048 | 20635.6234 | 20635.6234 | 20209.6495 | 20209.6495 | 20386.4689 | 20386.4689
11 | Cabos de controle e potência | m | 9684 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 595937.9524 | 572747.873 | 604472.3724 | 591994.4617 | 597173.9718 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595937.9524 | 595937.9524 | 572747.873 | 572747.873 | 604472.3724 | 604472.3724 | 591994.4617 | 591994.4617 | 597173.9718 | 597173.9718
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 217209.2591 | 208756.8692 | 220319.9103 | 215771.9238 | 217659.7672 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217209.2591 | 217209.2591 | 208756.8692 | 208756.8692 | 220319.9103 | 220319.9103 | 215771.9238 | 215771.9238 | 217659.7672 | 217659.7672
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1980 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 162906.9444 | 156567.6519 | 165239.9327 | 161828.9428 | 163244.8254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162906.9444 | 162906.9444 | 156567.6519 | 156567.6519 | 165239.9327 | 165239.9327 | 161828.9428 | 161828.9428 | 163244.8254 | 163244.8254
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 9 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 21532.1876 | 20694.2931 | 21840.5498 | 21389.703 | 21576.847 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21532.1876 | 21532.1876 | 20694.2931 | 20694.2931 | 21840.5498 | 21840.5498 | 21389.703 | 21389.703 | 21576.847 | 21576.847
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 12 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 14696.6827 | 14124.7821 | 14907.1537 | 14599.4305 | 14727.1647 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14696.6827 | 14696.6827 | 14124.7821 | 14124.7821 | 14907.1537 | 14907.1537 | 14599.4305 | 14599.4305 | 14727.1647 | 14727.1647
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28638.6182 | 27524.1871 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28698.0168 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28638.6182 | 28638.6182 | 27524.1871 | 27524.1871 | 29048.7515 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28449.1084 | 28698.0168 | 28698.0168
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21478.9637 | 20643.1403 | 21786.5636 | 21336.8313 | 21523.5126 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21478.9637 | 21478.9637 | 20643.1403 | 20643.1403 | 21786.5636 | 21786.5636 | 21336.8313 | 21336.8313 | 21523.5126 | 21523.5126
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5370900.7098 | 5161899.734 | 5447817.3125 | 5335359.9347 | 5382040.3557 |  |  | 5370900.7098 | 5161899.734 | 5447817.3125 | 5335359.9347 | 5382040.3557
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8420498.1328 | 8092826.4029 | 8541087.9826 | 8364777.3056 | 8437962.8696 | [7 empty] | 5370900.7098 | 5161899.734 | 5447817.3125 | 5335359.9347 | 5382040.3557
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 8784111.8343 | 8442290.5936 | 8909908.9915 | 8725984.8721 | 8802330.733
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 157974.1117 | 151826.7734 | 160236.457 | 156928.7522 | 158301.7617 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157974.1117 | 157974.1117 | 151826.7734 | 151826.7734 | 160236.457 | 160236.457 | 156928.7522 | 156928.7522 | 158301.7617 | 158301.7617
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 327006.4113 | 314281.421 | 331689.466 | 324842.517 | 327684.6468 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327006.4113 | 327006.4113 | 314281.421 | 314281.421 | 331689.466 | 331689.466 | 324842.517 | 324842.517 | 327684.6468 | 327684.6468
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 75112.4824 | 72189.5868 | 76188.1674 | 74615.4418 | 75268.2713 | 225337.4473 | 216568.7604 | 228564.5021 | 223846.3254 | 225804.8138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225337.4473 | 225337.4473 | 216568.7604 | 216568.7604 | 228564.5021 | 228564.5021 | 223846.3254 | 223846.3254 | 225804.8138 | 225804.8138
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 65554.5631 | 63003.6003 | 66493.3692 | 65120.7699 | 65690.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
7 | Para-raios | unid. | 3 | 39112.4667 | 37590.4605 | 39672.5958 | 38853.6484 | 39193.5888 | 117337.4 | 112771.3816 | 119017.7874 | 116560.9451 | 117580.7664 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117337.4 | 117337.4 | 112771.3816 | 112771.3816 | 119017.7874 | 119017.7874 | 116560.9451 | 116560.9451 | 117580.7664 | 117580.7664
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1440 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 141883.6641 | 136362.4627 | 143915.5783 | 140944.7796 | 142177.9413 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141883.6641 | 141883.6641 | 136362.4627 | 136362.4627 | 143915.5783 | 143915.5783 | 140944.7796 | 140944.7796 | 142177.9413 | 142177.9413
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 86 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 20344.2733 | 19552.6048 | 20635.6234 | 20209.6495 | 20386.4689 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20344.2733 | 20344.2733 | 19552.6048 | 19552.6048 | 20635.6234 | 20635.6234 | 20209.6495 | 20209.6495 | 20386.4689 | 20386.4689
11 | Cabos de controle e potência | m | 9684 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 595937.9524 | 572747.873 | 604472.3724 | 591994.4617 | 597173.9718 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595937.9524 | 595937.9524 | 572747.873 | 572747.873 | 604472.3724 | 604472.3724 | 591994.4617 | 591994.4617 | 597173.9718 | 597173.9718
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 108604.6296 | 104378.4346 | 110159.9551 | 107885.9619 | 108829.8836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108604.6296 | 108604.6296 | 104378.4346 | 104378.4346 | 110159.9551 | 110159.9551 | 107885.9619 | 107885.9619 | 108829.8836 | 108829.8836
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 325813.8887 | 313135.3038 | 330479.8654 | 323657.8857 | 326489.6508 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325813.8887 | 325813.8887 | 313135.3038 | 313135.3038 | 330479.8654 | 330479.8654 | 323657.8857 | 323657.8857 | 326489.6508 | 326489.6508
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1980 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 162906.9444 | 156567.6519 | 165239.9327 | 161828.9428 | 163244.8254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162906.9444 | 162906.9444 | 156567.6519 | 156567.6519 | 165239.9327 | 165239.9327 | 161828.9428 | 161828.9428 | 163244.8254 | 163244.8254
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 9 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 21532.1876 | 20694.2931 | 21840.5498 | 21389.703 | 21576.847 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21532.1876 | 21532.1876 | 20694.2931 | 20694.2931 | 21840.5498 | 21840.5498 | 21389.703 | 21389.703 | 21576.847 | 21576.847
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 12 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 14696.6827 | 14124.7821 | 14907.1537 | 14599.4305 | 14727.1647 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14696.6827 | 14696.6827 | 14124.7821 | 14124.7821 | 14907.1537 | 14907.1537 | 14599.4305 | 14599.4305 | 14727.1647 | 14727.1647
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8367.991 | 8441.2047 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.7332 | 8423.7332 | 8095.9356 | 8095.9356 | 8544.3694 | 8544.3694 | 8367.991 | 8367.991 | 8441.2047 | 8441.2047
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 14319.3091 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14349.0084 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.3091 | 14319.3091 | 13762.0935 | 13762.0935 | 14524.3758 | 14524.3758 | 14224.5542 | 14224.5542 | 14349.0084 | 14349.0084
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 42957.9273 | 41286.2806 | 43573.1273 | 42673.6625 | 43047.0253 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42957.9273 | 42957.9273 | 41286.2806 | 41286.2806 | 43573.1273 | 43573.1273 | 42673.6625 | 42673.6625 | 43047.0253 | 43047.0253
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21478.9637 | 20643.1403 | 21786.5636 | 21336.8313 | 21523.5126 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21478.9637 | 21478.9637 | 20643.1403 | 20643.1403 | 21786.5636 | 21786.5636 | 21336.8313 | 21336.8313 | 21523.5126 | 21523.5126
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5602826.7855 | 5384800.7358 | 5683064.7987 | 5565751.2898 | 5614447.4633 |  |  | 5602826.7855 | 5384800.7358 | 5683064.7987 | 5565751.2898 | 5614447.4633
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8784111.8343 | 8442290.5936 | 8909908.9915 | 8725984.8721 | 8802330.733 | [7 empty] | 5602826.7855 | 5384800.7358 | 5683064.7987 | 5565751.2898 | 5614447.4633
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8978183.6389 | 8628810.3694 | 9106760.0959 | 8918772.4484 | 8996805.0568
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192309.5042 | 192309.5042 | 184826.0529 | 184826.0529 | 195063.5662 | 195063.5662 | 191036.9376 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192708.3683
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 398080.6737 | 382589.9294 | 403781.5821 | 395446.4608 | 398906.3225 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398080.6737 | 398080.6737 | 382589.9294 | 382589.9294 | 403781.5821 | 403781.5821 | 395446.4608 | 395446.4608 | 398906.3225 | 398906.3225
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 279156.8538 | 268293.8612 | 283154.6556 | 277309.5936 | 279735.8458 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279156.8538 | 279156.8538 | 268293.8612 | 268293.8612 | 283154.6556 | 283154.6556 | 277309.5936 | 277309.5936 | 279735.8458 | 279735.8458
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
7 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 197060.6445 | 189392.3093 | 199882.7476 | 195756.6383 | 197469.3629 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197060.6445 | 197060.6445 | 189392.3093 | 189392.3093 | 199882.7476 | 199882.7476 | 195756.6383 | 195756.6383 | 197469.3629 | 197469.3629
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 808737.7705 | 777266.8884 | 820319.6942 | 803386.1231 | 810415.1526 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808737.7705 | 808737.7705 | 777266.8884 | 777266.8884 | 820319.6942 | 820319.6942 | 803386.1231 | 803386.1231 | 810415.1526 | 810415.1526
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5784166.7561 | 5559084.1189 | 5867001.7368 | 5745891.2823 | 5796163.5464 |  |  | 5784166.7561 | 5559084.1189 | 5867001.7368 | 5745891.2823 | 5796163.5464
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8978183.6389 | 8628810.3694 | 9106760.0959 | 8918772.4484 | 8996805.0568 | [7 empty] | 5784166.7561 | 5559084.1189 | 5867001.7368 | 5745891.2823 | 5796163.5464
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 8505927.882 | 8174931.7748 | 8627741.1702 | 8449641.742 | 8523569.8065
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192309.5042 | 192309.5042 | 184826.0529 | 184826.0529 | 195063.5662 | 195063.5662 | 191036.9376 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192708.3683
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 265387.1158 | 255059.9529 | 269187.7214 | 263630.9739 | 265937.5483 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265387.1158 | 265387.1158 | 255059.9529 | 255059.9529 | 269187.7214 | 269187.7214 | 263630.9739 | 263630.9739 | 265937.5483 | 265937.5483
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 279156.8538 | 268293.8612 | 283154.6556 | 277309.5936 | 279735.8458 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279156.8538 | 279156.8538 | 268293.8612 | 268293.8612 | 283154.6556 | 283154.6556 | 277309.5936 | 277309.5936 | 279735.8458 | 279735.8458
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
7 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 197060.6445 | 189392.3093 | 199882.7476 | 195756.6383 | 197469.3629 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197060.6445 | 197060.6445 | 189392.3093 | 189392.3093 | 199882.7476 | 199882.7476 | 195756.6383 | 195756.6383 | 197469.3629 | 197469.3629
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 808737.7705 | 777266.8884 | 820319.6942 | 803386.1231 | 810415.1526 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808737.7705 | 808737.7705 | 777266.8884 | 777266.8884 | 820319.6942 | 820319.6942 | 803386.1231 | 803386.1231 | 810415.1526 | 810415.1526
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5479917.4604 | 5266674.2526 | 5558395.2907 | 5443655.2905 | 5491283.2151 |  |  | 5479917.4604 | 5266674.2526 | 5558395.2907 | 5443655.2905 | 5491283.2151
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8505927.882 | 8174931.7748 | 8627741.1702 | 8449641.742 | 8523569.8065 | [7 empty] | 5479917.4604 | 5266674.2526 | 5558395.2907 | 5443655.2905 | 5491283.2151
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8505927.882 | 8174931.7748 | 8627741.1702 | 8449641.742 | 8523569.8065
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192309.5042 | 184826.0529 | 195063.5662 | 191036.9376 | 192708.3683 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192309.5042 | 192309.5042 | 184826.0529 | 184826.0529 | 195063.5662 | 195063.5662 | 191036.9376 | 191036.9376 | 192708.3683 | 192708.3683
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 265387.1158 | 255059.9529 | 269187.7214 | 263630.9739 | 265937.5483 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265387.1158 | 265387.1158 | 255059.9529 | 255059.9529 | 269187.7214 | 269187.7214 | 263630.9739 | 263630.9739 | 265937.5483 | 265937.5483
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 93052.2846 | 89431.2871 | 94384.8852 | 92436.5312 | 93245.2819 | 279156.8538 | 268293.8612 | 283154.6556 | 277309.5936 | 279735.8458 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279156.8538 | 279156.8538 | 268293.8612 | 268293.8612 | 283154.6556 | 283154.6556 | 277309.5936 | 277309.5936 | 279735.8458 | 279735.8458
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 85236.8321 | 81919.9618 | 86457.5077 | 84672.7957 | 85413.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 319463.0059 | 307031.5565 | 324038.0316 | 317349.0284 | 320125.5958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319463.0059 | 319463.0059 | 307031.5565 | 307031.5565 | 324038.0316 | 324038.0316 | 317349.0284 | 317349.0284 | 320125.5958 | 320125.5958
7 | Para-raios | unid. | 3 | 57969.0155 | 55713.2336 | 58799.189 | 57585.4181 | 58089.2475 | 173907.0465 | 167139.7007 | 176397.5671 | 172756.2542 | 174267.7426 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173907.0465 | 173907.0465 | 167139.7007 | 167139.7007 | 176397.5671 | 176397.5671 | 172756.2542 | 172756.2542 | 174267.7426 | 174267.7426
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 197060.6445 | 189392.3093 | 199882.7476 | 195756.6383 | 197469.3629 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197060.6445 | 197060.6445 | 189392.3093 | 189392.3093 | 199882.7476 | 199882.7476 | 195756.6383 | 195756.6383 | 197469.3629 | 197469.3629
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 808737.7705 | 777266.8884 | 820319.6942 | 803386.1231 | 810415.1526 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808737.7705 | 808737.7705 | 777266.8884 | 777266.8884 | 820319.6942 | 820319.6942 | 803386.1231 | 803386.1231 | 810415.1526 | 810415.1526
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 64175.4629 | 61678.1659 | 65094.5189 | 63750.7957 | 64308.5676 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64175.4629 | 64175.4629 | 61678.1659 | 61678.1659 | 65094.5189 | 65094.5189 | 63750.7957 | 63750.7957 | 64308.5676 | 64308.5676
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 822762.3452 | 790745.7167 | 834545.1146 | 817317.8932 | 824468.8153 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822762.3452 | 822762.3452 | 790745.7167 | 790745.7167 | 834545.1146 | 834545.1146 | 817317.8932 | 817317.8932 | 824468.8153 | 824468.8153
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 185163.4799 | 177958.106 | 187815.2038 | 183938.2006 | 185547.5227 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185163.4799 | 185163.4799 | 177958.106 | 177958.106 | 187815.2038 | 187815.2038 | 183938.2006 | 183938.2006 | 185547.5227 | 185547.5227
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5479917.4604 | 5266674.2526 | 5558395.2907 | 5443655.2905 | 5491283.2151 |  |  | 5479917.4604 | 5266674.2526 | 5558395.2907 | 5443655.2905 | 5491283.2151
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8505927.882 | 8174931.7748 | 8627741.1702 | 8449641.742 | 8523569.8065 | [7 empty] | 5479917.4604 | 5266674.2526 | 5558395.2907 | 5443655.2905 | 5491283.2151
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12981592.0117 | 12476431.7892 | 13167501.2306 | 12895689.1312 | 13008516.7951
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950120.9843 | 1950120.9843 | 1874234.7949 | 1874234.7949 | 1978048.6429 | 1978048.6429 | 1937216.48 | 1937216.48 | 1954165.6797 | 1954165.6797
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294977.1241 | 294977.1241 | 283498.5081 | 283498.5081 | 299201.4879 | 299201.4879 | 293025.1767 | 293025.1767 | 295588.9285 | 295588.9285
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 610602.6469 | 586841.9118 | 619347.0799 | 606562.1158 | 611869.082 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610602.6469 | 610602.6469 | 586841.9118 | 586841.9118 | 619347.0799 | 619347.0799 | 606562.1158 | 606562.1158 | 611869.082 | 611869.082
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 206261.9745 | 198235.5826 | 209215.8497 | 204897.0804 | 206689.7771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206261.9745 | 206261.9745 | 198235.5826 | 198235.5826 | 209215.8497 | 209215.8497 | 204897.0804 | 204897.0804 | 206689.7771 | 206689.7771
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
7 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8449906.9268 | 8121090.7955 | 8570917.9396 | 8393991.4933 | 8467432.6597 |  |  | 8449906.9268 | 8121090.7955 | 8570917.9396 | 8393991.4933 | 8467432.6597
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12981592.0117 | 12476431.7892 | 13167501.2306 | 12895689.1312 | 13008516.7951 | [7 empty] | 8449906.9268 | 8121090.7955 | 8570917.9396 | 8393991.4933 | 8467432.6597
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 10763232.9854 | 10344397.0549 | 10917373.1121 | 10692009.6165 | 10785556.7279
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294977.1241 | 294977.1241 | 283498.5081 | 283498.5081 | 299201.4879 | 299201.4879 | 293025.1767 | 293025.1767 | 295588.9285 | 295588.9285
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 407068.4313 | 391227.9412 | 412898.0533 | 404374.7439 | 407912.7214 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407068.4313 | 407068.4313 | 391227.9412 | 391227.9412 | 412898.0533 | 412898.0533 | 404374.7439 | 404374.7439 | 407912.7214 | 407912.7214
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 206261.9745 | 198235.5826 | 209215.8497 | 204897.0804 | 206689.7771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206261.9745 | 206261.9745 | 198235.5826 | 198235.5826 | 209215.8497 | 209215.8497 | 204897.0804 | 204897.0804 | 206689.7771 | 206689.7771
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
7 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 296194.4443 | 284668.458 | 300436.2413 | 294234.4415 | 296808.7735 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296194.4443 | 296194.4443 | 284668.458 | 284668.458 | 300436.2413 | 300436.2413 | 294234.4415 | 294234.4415 | 296808.7735 | 296808.7735
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7005944.7929 | 6733318.398 | 7106276.8418 | 6959584.4669 | 7020475.6414 |  |  | 7005944.7929 | 6733318.398 | 7106276.8418 | 6959584.4669 | 7020475.6414
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10763232.9854 | 10344397.0549 | 10917373.1121 | 10692009.6165 | 10785556.7279 | [7 empty] | 7005944.7929 | 6733318.398 | 7106276.8418 | 6959584.4669 | 7020475.6414
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10763232.9854 | 10344397.0549 | 10917373.1121 | 10692009.6165 | 10785556.7279
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 294977.1241 | 283498.5081 | 299201.4879 | 293025.1767 | 295588.9285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294977.1241 | 294977.1241 | 283498.5081 | 283498.5081 | 299201.4879 | 299201.4879 | 293025.1767 | 293025.1767 | 295588.9285 | 295588.9285
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 407068.4313 | 391227.9412 | 412898.0533 | 404374.7439 | 407912.7214 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407068.4313 | 407068.4313 | 391227.9412 | 391227.9412 | 412898.0533 | 412898.0533 | 404374.7439 | 404374.7439 | 407912.7214 | 407912.7214
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 68753.9915 | 66078.5275 | 69738.6166 | 68299.0268 | 68896.5924 | 206261.9745 | 198235.5826 | 209215.8497 | 204897.0804 | 206689.7771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206261.9745 | 206261.9745 | 198235.5826 | 198235.5826 | 209215.8497 | 209215.8497 | 204897.0804 | 204897.0804 | 206689.7771 | 206689.7771
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 67221.861 | 64606.0177 | 68184.5444 | 66777.0349 | 67361.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 294359.9076 | 282905.3097 | 298575.4322 | 292412.0445 | 294970.4319 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294359.9076 | 294359.9076 | 282905.3097 | 282905.3097 | 298575.4322 | 298575.4322 | 292412.0445 | 292412.0445 | 294970.4319 | 294970.4319
7 | Para-raios | unid. | 3 | 83095.6671 | 79862.1171 | 84285.6791 | 82545.7994 | 83268.0136 | 249287.0012 | 239586.3514 | 252857.0372 | 247637.3983 | 249804.0409 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249287.0012 | 249287.0012 | 239586.3514 | 239586.3514 | 252857.0372 | 252857.0372 | 247637.3983 | 247637.3983 | 249804.0409 | 249804.0409
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021599.1271 | 1021599.1271 | 981845.0475 | 981845.0475 | 1036229.4356 | 1036229.4356 | 1014838.9156 | 1014838.9156 | 1023717.9994 | 1023717.9994
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 296194.4443 | 284668.458 | 300436.2413 | 294234.4415 | 296808.7735 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296194.4443 | 296194.4443 | 284668.458 | 284668.458 | 300436.2413 | 300436.2413 | 294234.4415 | 294234.4415 | 296808.7735 | 296808.7735
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 74048.6111 | 71167.1145 | 75109.0603 | 73558.6104 | 74202.1934 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74048.6111 | 74048.6111 | 71167.1145 | 71167.1145 | 75109.0603 | 75109.0603 | 73558.6104 | 73558.6104 | 74202.1934 | 74202.1934
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234143.5178 | 1234143.5178 | 1186118.575 | 1186118.575 | 1251817.6719 | 1251817.6719 | 1225976.8397 | 1225976.8397 | 1236703.2229 | 1236703.2229
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 246884.6399 | 237277.4746 | 250420.2718 | 245250.9341 | 247396.6969 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246884.6399 | 246884.6399 | 237277.4746 | 237277.4746 | 250420.2718 | 250420.2718 | 245250.9341 | 245250.9341 | 247396.6969 | 247396.6969
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 21602.406 | 20761.779 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21647.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21602.406 | 21602.406 | 20761.779 | 20761.779 | 21911.7738 | 21911.7738 | 21459.4567 | 21459.4567 | 21647.211 | 21647.211
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7005944.7929 | 6733318.398 | 7106276.8418 | 6959584.4669 | 7020475.6414 |  |  | 7005944.7929 | 6733318.398 | 7106276.8418 | 6959584.4669 | 7020475.6414
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10763232.9854 | 10344397.0549 | 10917373.1121 | 10692009.6165 | 10785556.7279 | [7 empty] | 7005944.7929 | 6733318.398 | 7106276.8418 | 6959584.4669 | 7020475.6414
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 20282373.3277 | 19493113.5656 | 20572836.9457 | 20148159.1042 | 20324440.4723
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242934.3483 | 2242934.3483 | 2155653.7425 | 2155653.7425 | 2275055.3834 | 2275055.3834 | 2228092.2148 | 2228092.2148 | 2247586.3602 | 2247586.3602
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 652385.6219 | 626998.9616 | 661728.4283 | 648068.601 | 653738.718 | 652385.6219 | 626998.9616 | 661728.4283 | 648068.601 | 653738.718 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652385.6219 | 652385.6219 | 626998.9616 | 626998.9616 | 661728.4283 | 661728.4283 | 648068.601 | 648068.601 | 653738.718 | 653738.718
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350438.2373 | 1350438.2373 | 1297887.8506 | 1297887.8506 | 1369777.8466 | 1369777.8466 | 1341502.004 | 1341502.004 | 1353239.1462 | 1353239.1462
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 140237.8027 | 134780.6477 | 142246.1465 | 139309.8093 | 140528.6663 | 420713.4081 | 404341.9431 | 426738.4396 | 417929.428 | 421585.9989 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420713.4081 | 420713.4081 | 404341.9431 | 404341.9431 | 426738.4396 | 426738.4396 | 417929.428 | 417929.428 | 421585.9989 | 421585.9989
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 140929.4385 | 135445.3694 | 142947.6872 | 139996.8683 | 141221.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
7 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 18330 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1127999.0362 | 1084104.5552 | 1144153.0965 | 1120534.7463 | 1130338.5898 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127999.0362 | 1127999.0362 | 1084104.5552 | 1084104.5552 | 1144153.0965 | 1144153.0965 | 1120534.7463 | 1120534.7463 | 1130338.5898 | 1130338.5898
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 740486.1107 | 711671.145 | 751090.6031 | 735586.1038 | 742021.9337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740486.1107 | 740486.1107 | 711671.145 | 711671.145 | 751090.6031 | 751090.6031 | 735586.1038 | 735586.1038 | 742021.9337 | 742021.9337
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 181048.7359 | 174003.4814 | 183641.5326 | 179850.685 | 181424.2444 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181048.7359 | 181048.7359 | 174003.4814 | 174003.4814 | 183641.5326 | 183641.5326 | 179850.685 | 179850.685 | 181424.2444 | 181424.2444
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 49376.928 | 47455.4949 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49479.3394 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49376.928 | 49376.928 | 47455.4949 | 47455.4949 | 50084.0544 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49050.1868 | 49479.3394 | 49479.3394
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 148130.7839 | 142366.4848 | 150252.1631 | 147150.5605 | 148438.0182 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148130.7839 | 148130.7839 | 142366.4848 | 142366.4848 | 150252.1631 | 150252.1631 | 147150.5605 | 147150.5605 | 148438.0182 | 148438.0182
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 13342788.8479 | 12823573.1633 | 13533870.7622 | 13254495.8254 | 13370462.7803 |  |  | 13342788.8479 | 12823573.1633 | 13533870.7622 | 13254495.8254 | 13370462.7803
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 20282373.3277 | 19493113.5656 | 20572836.9457 | 20148159.1042 | 20324440.4723 | [7 empty] | 13342788.8479 | 12823573.1633 | 13533870.7622 | 13254495.8254 | 13370462.7803
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 17305495.7492 | 16632076.9517 | 17553327.5402 | 17190980.3699 | 17341388.6293
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121467.1741 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1123793.1801
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 652385.6219 | 626998.9616 | 661728.4283 | 648068.601 | 653738.718 | 652385.6219 | 626998.9616 | 661728.4283 | 648068.601 | 653738.718 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652385.6219 | 652385.6219 | 626998.9616 | 626998.9616 | 661728.4283 | 661728.4283 | 648068.601 | 648068.601 | 653738.718 | 653738.718
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 900292.1582 | 865258.567 | 913185.2311 | 894334.6693 | 902159.4308 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900292.1582 | 900292.1582 | 865258.567 | 865258.567 | 913185.2311 | 913185.2311 | 894334.6693 | 894334.6693 | 902159.4308 | 902159.4308
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 140237.8027 | 134780.6477 | 142246.1465 | 139309.8093 | 140528.6663 | 420713.4081 | 404341.9431 | 426738.4396 | 417929.428 | 421585.9989 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420713.4081 | 420713.4081 | 404341.9431 | 404341.9431 | 426738.4396 | 426738.4396 | 417929.428 | 417929.428 | 421585.9989 | 421585.9989
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 140929.4385 | 135445.3694 | 142947.6872 | 139996.8683 | 141221.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 488102.1538 | 469108.3514 | 495092.2587 | 484872.2432 | 489114.5138 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488102.1538 | 488102.1538 | 469108.3514 | 469108.3514 | 495092.2587 | 495092.2587 | 484872.2432 | 484872.2432 | 489114.5138 | 489114.5138
7 | Para-raios | unid. | 3 | 123156.9988 | 118364.5191 | 124920.7287 | 122342.034 | 123412.4356 | 369470.9965 | 355093.5572 | 374762.1861 | 367026.102 | 370237.3067 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369470.9965 | 369470.9965 | 355093.5572 | 355093.5572 | 374762.1861 | 374762.1861 | 367026.102 | 367026.102 | 370237.3067 | 370237.3067
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73188.546 | 70340.5177 | 74236.6783 | 72704.2366 | 73340.3445 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73188.546 | 73188.546 | 70340.5177 | 70340.5177 | 74236.6783 | 74236.6783 | 72704.2366 | 72704.2366 | 73340.3445 | 73340.3445
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 463092.5146 | 445071.9269 | 469724.4568 | 460028.0999 | 464053.0028 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463092.5146 | 463092.5146 | 445071.9269 | 445071.9269 | 469724.4568 | 469724.4568 | 460028.0999 | 460028.0999 | 464053.0028 | 464053.0028
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência | m | 18330 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 1127999.0362 | 1084104.5552 | 1144153.0965 | 1120534.7463 | 1130338.5898 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127999.0362 | 1127999.0362 | 1084104.5552 | 1084104.5552 | 1144153.0965 | 1144153.0965 | 1120534.7463 | 1120534.7463 | 1130338.5898 | 1130338.5898
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 493657.4071 | 474447.43 | 500727.0688 | 490390.7359 | 494681.2892 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493657.4071 | 493657.4071 | 474447.43 | 474447.43 | 500727.0688 | 500727.0688 | 490390.7359 | 490390.7359 | 494681.2892 | 494681.2892
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 123414.3518 | 118611.8575 | 125181.7672 | 122597.684 | 123670.3223 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123414.3518 | 123414.3518 | 118611.8575 | 118611.8575 | 125181.7672 | 125181.7672 | 122597.684 | 122597.684 | 123670.3223 | 123670.3223
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 41000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373325.6154 | 3373325.6154 | 3242057.4384 | 3242057.4384 | 3421634.9699 | 3421634.9699 | 3351003.362 | 3351003.362 | 3380322.1426 | 3380322.1426
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4267.4894 | 4101.4261 | 4328.604 | 4239.2502 | 4276.3404 | 25604.9361 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25435.501 | 25658.0427 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25604.9361 | 25604.9361 | 24608.5564 | 24608.5564 | 25971.6241 | 25971.6241 | 25435.501 | 25435.501 | 25658.0427 | 25658.0427
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11635.0362 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11610.9542 | 11610.9542 | 11159.1304 | 11159.1304 | 11777.2345 | 11777.2345 | 11534.1212 | 11534.1212 | 11635.0362 | 11635.0362
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 90524.368 | 87001.7407 | 91820.7663 | 89925.3425 | 90712.1222 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90524.368 | 90524.368 | 87001.7407 | 87001.7407 | 91820.7663 | 91820.7663 | 89925.3425 | 89925.3425 | 90712.1222 | 90712.1222
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 49376.928 | 47455.4949 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49479.3394 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49376.928 | 49376.928 | 47455.4949 | 47455.4949 | 50084.0544 | 50084.0544 | 49050.1868 | 49050.1868 | 49479.3394 | 49479.3394
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 98753.856 | 94910.9899 | 100168.1087 | 98100.3737 | 98958.6788 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98753.856 | 98753.856 | 94910.9899 | 94910.9899 | 100168.1087 | 100168.1087 | 98100.3737 | 98100.3737 | 98958.6788 | 98958.6788
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 70 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 288032.0799 | 276823.7204 | 292156.9837 | 286126.0898 | 288629.4797 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288032.0799 | 288032.0799 | 276823.7204 | 276823.7204 | 292156.9837 | 292156.9837 | 286126.0898 | 286126.0898 | 288629.4797 | 288629.4797
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28803.208 | 27682.372 | 29215.6984 | 28612.609 | 28862.948 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28803.208 | 28803.208 | 27682.372 | 27682.372 | 29215.6984 | 29215.6984 | 28612.609 | 28612.609 | 28862.948 | 28862.948
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51230.265 | 49236.712 | 51963.933 | 50891.2598 | 51336.5204 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51230.265 | 51230.265 | 49236.712 | 49236.712 | 51963.933 | 51963.933 | 50891.2598 | 50891.2598 | 51336.5204 | 51336.5204
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470.7321 | 86470.7321 | 83105.8463 | 83105.8463 | 87709.0784 | 87709.0784 | 85898.5307 | 85898.5307 | 86650.0788 | 86650.0788
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 86470.7321 | 83105.8463 | 87709.0784 | 85898.5307 | 86650.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 11384445.5952 | 10941436.0579 | 11547482.1 | 11309111.486 | 11408057.7786 |  |  | 11384445.5952 | 10941436.0579 | 11547482.1 | 11309111.486 | 11408057.7786
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 17305495.7492 | 16632076.9517 | 17553327.5402 | 17190980.3699 | 17341388.6293 | [7 empty] | 11384445.5952 | 10941436.0579 | 11547482.1 | 11309111.486 | 11408057.7786
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## IB
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 03/2021
Módulos de Manobra - Interligação de Barras
| Interligação de barras - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1904743.7905 | 1830623.3902 | 1932021.6028 | 1892139.56 | 1908694.3702
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119126.1094 | 114490.486 | 120832.113 | 118337.8181 | 119373.1858 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119126.1094 | 119126.1094 | 114490.486 | 114490.486 | 120832.113 | 120832.113 | 118337.8181 | 118337.8181 | 119373.1858 | 119373.1858
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 13099.62 | 12589.8669 | 13287.2195 | 13012.9361 | 13126.7896 | 26199.2401 | 25179.7338 | 26574.4391 | 26025.8723 | 26253.5792 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26199.2401 | 26199.2401 | 25179.7338 | 25179.7338 | 26574.4391 | 26574.4391 | 26025.8723 | 26025.8723 | 26253.5792 | 26253.5792
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 18372.4647 | 17657.5263 | 18635.5765 | 18250.8888 | 18410.5705 | 55117.394 | 52972.5789 | 55906.7295 | 54752.6665 | 55231.7115 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55117.394 | 55117.394 | 52972.5789 | 52972.5789 | 55906.7295 | 55906.7295 | 54752.6665 | 54752.6665 | 55231.7115 | 55231.7115
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 160 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 15764.8516 | 15151.3847 | 15990.6198 | 15660.5311 | 15797.549 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15764.8516 | 15764.8516 | 15151.3847 | 15151.3847 | 15990.6198 | 15990.6198 | 15660.5311 | 15660.5311 | 15797.549 | 15797.549
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
6 | Cabos de controle e potência IB | m | 3047 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 187507.5321 | 180210.9427 | 190192.8251 | 186266.7415 | 187896.4366 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187507.5321 | 187507.5321 | 180210.9427 | 180210.9427 | 190192.8251 | 190192.8251 | 186266.7415 | 186266.7415 | 187896.4366 | 187896.4366
7 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
8 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
9 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
10 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
11 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
12 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
13 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
15 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
16 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
17 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
18 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
19 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1179188.8755 | 1133302.4145 | 1196076.0248 | 1171385.8478 | 1181634.6005 |  |  | 1179188.8755 | 1133302.4145 | 1196076.0248 | 1171385.8478 | 1181634.6005
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1904743.7905 | 1830623.3902 | 1932021.6028 | 1892139.56 | 1908694.3702 | [7 empty] | 1179188.8755 | 1133302.4145 | 1196076.0248 | 1171385.8478 | 1181634.6005
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2275337.462 | 2186795.9351 | 2307922.5417 | 2260280.908 | 2280056.6805
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 207570.4798 | 199493.1692 | 210543.094 | 206196.927 | 208000.9963 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207570.4798 | 207570.4798 | 199493.1692 | 199493.1692 | 210543.094 | 210543.094 | 206196.927 | 206196.927 | 208000.9963 | 208000.9963
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 51952.0043 | 49930.3658 | 52696.0083 | 51608.2231 | 52059.7566 | 103904.0085 | 99860.7315 | 105392.0165 | 103216.4462 | 104119.5131 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.0085 | 103904.0085 | 99860.7315 | 99860.7315 | 105392.0165 | 105392.0165 | 103216.4462 | 103216.4462 | 104119.5131 | 104119.5131
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 44221.889 | 42501.057 | 44855.1901 | 43929.2602 | 44313.6085 | 132665.6671 | 127503.171 | 134565.5704 | 131787.7807 | 132940.8255 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132665.6671 | 132665.6671 | 127503.171 | 127503.171 | 134565.5704 | 134565.5704 | 131787.7807 | 131787.7807 | 132940.8255 | 132940.8255
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 160 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 15764.8516 | 15151.3847 | 15990.6198 | 15660.5311 | 15797.549 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15764.8516 | 15764.8516 | 15151.3847 | 15151.3847 | 15990.6198 | 15990.6198 | 15660.5311 | 15660.5311 | 15797.549 | 15797.549
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 12774.3112 | 12277.217 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12800.806 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774.3112 | 12774.3112 | 12277.217 | 12277.217 | 12957.2519 | 12957.2519 | 12689.7799 | 12689.7799 | 12800.806 | 12800.806
6 | Cabos de controle e potência IB | m | 3047 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 187507.5321 | 180210.9427 | 190192.8251 | 186266.7415 | 187896.4366 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187507.5321 | 187507.5321 | 180210.9427 | 180210.9427 | 190192.8251 | 190192.8251 | 186266.7415 | 186266.7415 | 187896.4366 | 187896.4366
7 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 109427.3919 | 105169.1803 | 110994.5002 | 108703.2798 | 109654.3524 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109427.3919 | 109427.3919 | 105169.1803 | 105169.1803 | 110994.5002 | 110994.5002 | 108703.2798 | 108703.2798 | 109654.3524 | 109654.3524
8 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
9 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 46897.4537 | 45072.5059 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46994.7225 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46897.4537 | 46897.4537 | 45072.5059 | 45072.5059 | 47569.0715 | 47569.0715 | 46587.1199 | 46587.1199 | 46994.7225 | 46994.7225
10 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 378470.6788 | 363743.0297 | 383890.7527 | 375966.2309 | 379255.655 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378470.6788 | 378470.6788 | 363743.0297 | 363743.0297 | 383890.7527 | 383890.7527 | 375966.2309 | 375966.2309 | 379255.655 | 379255.655
11 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
12 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 343.4108 | 330.0474 | 348.3287 | 341.1383 | 344.123 | 2060.4645 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2064.7381 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.4645 | 2060.4645 | 1980.2845 | 1980.2845 | 2089.9724 | 2089.9724 | 2046.8298 | 2046.8298 | 2064.7381 | 2064.7381
13 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 985.5119 | 947.1621 | 999.6254 | 978.9905 | 987.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 6830.475 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6844.6419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.475 | 6830.475 | 6564.6768 | 6564.6768 | 6928.2942 | 6928.2942 | 6785.2758 | 6785.2758 | 6844.6419 | 6844.6419
15 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43122.5171 | 41444.4656 | 43740.0741 | 42837.1632 | 43211.9564 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.5171 | 43122.5171 | 41444.4656 | 41444.4656 | 43740.0741 | 43740.0741 | 42837.1632 | 42837.1632 | 43211.9564 | 43211.9564
16 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
17 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
18 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 54767.2426 | 52636.0531 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54880.8339 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54767.2426 | 54767.2426 | 52636.0531 | 52636.0531 | 55551.5636 | 55551.5636 | 54404.8322 | 54404.8322 | 54880.8339 | 54880.8339
19 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1422886.2873 | 1367516.6876 | 1443263.4243 | 1413470.6447 | 1425837.4589 |  |  | 1422886.2873 | 1367516.6876 | 1443263.4243 | 1413470.6447 | 1425837.4589
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2275337.462 | 2186795.9351 | 2307922.5417 | 2260280.908 | 2280056.6805 | [7 empty] | 1422886.2873 | 1367516.6876 | 1443263.4243 | 1413470.6447 | 1425837.4589
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4802408.744 | 4615529.8259 | 4871183.9803 | 4770629.8417 | 4812369.2954
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 147511.3114 | 144466.2872 | 145730.2595 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145428.6298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 139769.4811 | 147511.3114 | 147511.3114 | 144466.2872 | 144466.2872 | 145730.2595 | 145730.2595
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 6088 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 374645.8337 | 360067.023 | 380011.1321 | 372166.6959 | 375422.877 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374645.8337 | 374645.8337 | 360067.023 | 360067.023 | 380011.1321 | 380011.1321 | 372166.6959 | 372166.6959 | 375422.877 | 375422.877
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 120946.0647 | 116239.6204 | 122678.1318 | 120145.7303 | 121196.9158 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120946.0647 | 120946.0647 | 116239.6204 | 116239.6204 | 122678.1318 | 122678.1318 | 120145.7303 | 120145.7303 | 121196.9158 | 121196.9158
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 9546.2061 | 9174.729 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9566.0056 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.2061 | 9546.2061 | 9174.729 | 9174.729 | 9682.9172 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9483.0361 | 9566.0056 | 9566.0056
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3033355.6998 | 2915316.9694 | 3076796.3494 | 3013283.1238 | 3039647.1042 |  |  | 3033355.6998 | 2915316.9694 | 3076796.3494 | 3013283.1238 | 3039647.1042
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4802408.744 | 4615529.8259 | 4871183.9803 | 4770629.8417 | 4812369.2954 | [7 empty] | 3033355.6998 | 2915316.9694 | 3076796.3494 | 3013283.1238 | 3039647.1042
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 4802408.744 | 4615529.8259 | 4871183.9803 | 4770629.8417 | 4812369.2954
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 464285.1962 | 446218.197 | 470934.2188 | 461212.8892 | 465248.1581 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464285.1962 | 464285.1962 | 446218.197 | 446218.197 | 470934.2188 | 470934.2188 | 461212.8892 | 461212.8892 | 465248.1581 | 465248.1581
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 72714.3149 | 69884.7406 | 73755.6557 | 72233.1436 | 72865.1298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 147511.3114 | 144466.2872 | 145730.2595 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145428.6298 | 145428.6298 | 139769.4811 | 139769.4811 | 147511.3114 | 147511.3114 | 144466.2872 | 144466.2872 | 145730.2595 | 145730.2595
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 64566.1764 | 62053.6753 | 65490.8278 | 64138.9236 | 64700.0914 | 193698.5291 | 186161.0258 | 196472.4833 | 192416.7709 | 194100.2742 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193698.5291 | 193698.5291 | 186161.0258 | 186161.0258 | 196472.4833 | 196472.4833 | 192416.7709 | 192416.7709 | 194100.2742 | 194100.2742
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 51235.7676 | 49242.0004 | 51969.5144 | 50896.726 | 51342.0344 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51235.7676 | 51235.7676 | 49242.0004 | 49242.0004 | 51969.5144 | 51969.5144 | 50896.726 | 50896.726 | 51342.0344 | 51342.0344
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6478.626 | 6344.89 | 6400.403 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.1556 | 6387.1556 | 6138.6085 | 6138.6085 | 6478.626 | 6478.626 | 6344.89 | 6344.89 | 6400.403 | 6400.403
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 6088 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 374645.8337 | 360067.023 | 380011.1321 | 372166.6959 | 375422.877 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374645.8337 | 374645.8337 | 360067.023 | 360067.023 | 380011.1321 | 380011.1321 | 372166.6959 | 372166.6959 | 375422.877 | 375422.877
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 120946.0647 | 116239.6204 | 122678.1318 | 120145.7303 | 121196.9158 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120946.0647 | 120946.0647 | 116239.6204 | 116239.6204 | 122678.1318 | 122678.1318 | 120145.7303 | 120145.7303 | 121196.9158 | 121196.9158
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 51834.0277 | 49816.9802 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51941.5354 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51834.0277 | 51834.0277 | 49816.9802 | 49816.9802 | 52576.3422 | 52576.3422 | 51491.0273 | 51491.0273 | 51941.5354 | 51941.5354
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013643.2093 | 1013643.2093 | 974198.7229 | 974198.7229 | 1028159.5812 | 1028159.5812 | 1006935.6444 | 1006935.6444 | 1015745.5804 | 1015745.5804
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 714.0648 | 686.278 | 724.2909 | 709.3396 | 715.5458 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4293.275 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.3888 | 4284.3888 | 4117.6679 | 4117.6679 | 4345.7455 | 4345.7455 | 4256.0378 | 4256.0378 | 4293.275 | 4293.275
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1015.1613 | 975.6578 | 1029.6994 | 1008.4437 | 1017.2668 | 3045.4839 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3051.8005 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.4839 | 3045.4839 | 2926.9733 | 2926.9733 | 3089.0983 | 3089.0983 | 3025.3311 | 3025.3311 | 3051.8005 | 3051.8005
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 20861.7521 | 20049.9466 | 21160.513 | 20723.7039 | 20905.0209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20861.7521 | 20861.7521 | 20049.9466 | 20049.9466 | 21160.513 | 21160.513 | 20723.7039 | 20723.7039 | 20905.0209 | 20905.0209
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 9546.2061 | 9174.729 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9566.0056 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.2061 | 9546.2061 | 9174.729 | 9174.729 | 9682.9172 | 9682.9172 | 9483.0361 | 9483.0361 | 9566.0056 | 9566.0056
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 280255.2137 | 269349.48 | 284268.7452 | 278400.6854 | 280836.4838 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.2137 | 280255.2137 | 269349.48 | 269349.48 | 284268.7452 | 284268.7452 | 278400.6854 | 278400.6854 | 280836.4838 | 280836.4838
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3033355.6998 | 2915316.9694 | 3076796.3494 | 3013283.1238 | 3039647.1042 |  |  | 3033355.6998 | 2915316.9694 | 3076796.3494 | 3013283.1238 | 3039647.1042
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4802408.744 | 4615529.8259 | 4871183.9803 | 4770629.8417 | 4812369.2954 | [7 empty] | 3033355.6998 | 2915316.9694 | 3076796.3494 | 3013283.1238 | 3039647.1042
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6309628.2009 | 6064097.9776 | 6399988.3085 | 6267875.5995 | 6322714.8372
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 218004.2742 | 209520.9474 | 221126.3107 | 216561.678 | 218456.4312 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218004.2742 | 218004.2742 | 209520.9474 | 209520.9474 | 221126.3107 | 221126.3107 | 216561.678 | 216561.678 | 218456.4312 | 218456.4312
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1232 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 121389.357 | 116665.6625 | 123127.7725 | 120586.0892 | 121641.1275 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121389.357 | 121389.357 | 116665.6625 | 116665.6625 | 123127.7725 | 123127.7725 | 120586.0892 | 120586.0892 | 121641.1275 | 121641.1275
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 8302 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 510891.8712 | 491011.2393 | 518208.3474 | 507511.1546 | 511951.4988 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510891.8712 | 510891.8712 | 491011.2393 | 491011.2393 | 518208.3474 | 518208.3474 | 507511.1546 | 507511.1546 | 511951.4988 | 511951.4988
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 217209.2591 | 208756.8692 | 220319.9103 | 215771.9238 | 217659.7672 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217209.2591 | 217209.2591 | 208756.8692 | 208756.8692 | 220319.9103 | 220319.9103 | 215771.9238 | 215771.9238 | 217659.7672 | 217659.7672
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4220.6023 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.8666 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4183.9955 | 4220.6023 | 4220.6023
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28638.6182 | 27524.1871 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28698.0168 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28638.6182 | 28638.6182 | 27524.1871 | 27524.1871 | 29048.7515 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28449.1084 | 28698.0168 | 28698.0168
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4024510.9076 | 3867902.7794 | 4082145.8786 | 3997879.5762 | 4032858.0413 |  |  | 4024510.9076 | 3867902.7794 | 4082145.8786 | 3997879.5762 | 4032858.0413
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6309628.2009 | 6064097.9776 | 6399988.3085 | 6267875.5995 | 6322714.8372 | [7 empty] | 4024510.9076 | 3867902.7794 | 4082145.8786 | 3997879.5762 | 4032858.0413
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 6309628.2009 | 6064097.9776 | 6399988.3085 | 6267875.5995 | 6322714.8372
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 604196.0867 | 580684.6538 | 612848.7714 | 600197.9497 | 605449.2342 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604196.0867 | 604196.0867 | 580684.6538 | 580684.6538 | 612848.7714 | 612848.7714 | 600197.9497 | 600197.9497 | 605449.2342 | 605449.2342
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 109002.1371 | 104760.4737 | 110563.1553 | 108280.839 | 109228.2156 | 218004.2742 | 209520.9474 | 221126.3107 | 216561.678 | 218456.4312 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218004.2742 | 218004.2742 | 209520.9474 | 209520.9474 | 221126.3107 | 221126.3107 | 216561.678 | 216561.678 | 218456.4312 | 218456.4312
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85325.9715 | 82005.6324 | 86547.9237 | 84761.3453 | 85502.9439 | 255977.9144 | 246016.8973 | 259643.771 | 254284.0359 | 256508.8316 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255977.9144 | 255977.9144 | 246016.8973 | 246016.8973 | 259643.771 | 259643.771 | 254284.0359 | 254284.0359 | 256508.8316 | 256508.8316
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1232 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 121389.357 | 116665.6625 | 123127.7725 | 120586.0892 | 121641.1275 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121389.357 | 121389.357 | 116665.6625 | 116665.6625 | 123127.7725 | 123127.7725 | 120586.0892 | 120586.0892 | 121641.1275 | 121641.1275
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 4967.7877 | 4774.4733 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4978.0912 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4967.7877 | 4967.7877 | 4774.4733 | 4774.4733 | 5038.9313 | 5038.9313 | 4934.9144 | 4934.9144 | 4978.0912 | 4978.0912
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 8302 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 510891.8712 | 491011.2393 | 518208.3474 | 507511.1546 | 511951.4988 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510891.8712 | 510891.8712 | 491011.2393 | 491011.2393 | 518208.3474 | 518208.3474 | 507511.1546 | 507511.1546 | 511951.4988 | 511951.4988
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 217209.2591 | 208756.8692 | 220319.9103 | 215771.9238 | 217659.7672 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217209.2591 | 217209.2591 | 208756.8692 | 208756.8692 | 220319.9103 | 220319.9103 | 215771.9238 | 215771.9238 | 217659.7672 | 217659.7672
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 54302.3148 | 52189.2173 | 55079.9776 | 53942.9809 | 54414.9418 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54302.3148 | 54302.3148 | 52189.2173 | 52189.2173 | 55079.9776 | 55079.9776 | 53942.9809 | 53942.9809 | 54414.9418 | 54414.9418
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477681.172 | 1477681.172 | 1420179.3072 | 1420179.3072 | 1498843.0258 | 1498843.0258 | 1467902.9361 | 1467902.9361 | 1480745.9922 | 1480745.9922
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 7177.3959 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7129.901 | 7192.2823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.3959 | 7177.3959 | 6898.0977 | 6898.0977 | 7280.1833 | 7280.1833 | 7129.901 | 7129.901 | 7192.2823 | 7192.2823
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1224.7236 | 1177.0652 | 1242.2628 | 1216.6192 | 1227.2637 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7363.5823 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348.3413 | 7348.3413 | 7062.3911 | 7062.3911 | 7453.5768 | 7453.5768 | 7299.7153 | 7299.7153 | 7363.5823 | 7363.5823
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1403.9555 | 1349.3226 | 1424.0616 | 1394.6652 | 1406.8674 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4220.6023 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211.8666 | 4211.8666 | 4047.9678 | 4047.9678 | 4272.1847 | 4272.1847 | 4183.9955 | 4183.9955 | 4220.6023 | 4220.6023
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 13948.9822 | 13406.1773 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13977.9134 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948.9822 | 13948.9822 | 13406.1773 | 13406.1773 | 14148.7454 | 14148.7454 | 13856.6778 | 13856.6778 | 13977.9134 | 13977.9134
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 28638.6182 | 27524.1871 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28698.0168 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28638.6182 | 28638.6182 | 27524.1871 | 27524.1871 | 29048.7515 | 29048.7515 | 28449.1084 | 28449.1084 | 28698.0168 | 28698.0168
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 16170.9439 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16204.4836 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.9439 | 16170.9439 | 15541.6746 | 15541.6746 | 16402.5278 | 16402.5278 | 16063.9362 | 16063.9362 | 16204.4836 | 16204.4836
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 7159.6546 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7174.5042 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.6546 | 7159.6546 | 6881.0468 | 6881.0468 | 7262.1879 | 7262.1879 | 7112.2771 | 7112.2771 | 7174.5042 | 7174.5042
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 210016.5337 | 201844.0384 | 213024.1779 | 208626.7946 | 210452.1235 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210016.5337 | 210016.5337 | 201844.0384 | 201844.0384 | 213024.1779 | 213024.1779 | 208626.7946 | 208626.7946 | 210452.1235 | 210452.1235
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4024510.9076 | 3867902.7794 | 4082145.8786 | 3997879.5762 | 4032858.0413 |  |  | 4024510.9076 | 3867902.7794 | 4082145.8786 | 3997879.5762 | 4032858.0413
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6309628.2009 | 6064097.9776 | 6399988.3085 | 6267875.5995 | 6322714.8372 | [7 empty] | 4024510.9076 | 3867902.7794 | 4082145.8786 | 3997879.5762 | 4032858.0413
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9452692.6295 | 9084854.5163 | 9588064.5239 | 9390141.4783 | 9472298.2142
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 265387.1158 | 255059.9529 | 269187.7214 | 263630.9739 | 265937.5483 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265387.1158 | 265387.1158 | 255059.9529 | 255059.9529 | 269187.7214 | 269187.7214 | 263630.9739 | 263630.9739 | 265937.5483 | 265937.5483
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 638926.0117 | 614063.1131 | 648076.0632 | 634698.0569 | 640251.1916 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638926.0117 | 638926.0117 | 614063.1131 | 614063.1131 | 648076.0632 | 648076.0632 | 634698.0569 | 634698.0569 | 640251.1916 | 640251.1916
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 516890.0706 | 496776.0273 | 524292.4469 | 513469.6622 | 517962.1389 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516890.0706 | 516890.0706 | 496776.0273 | 496776.0273 | 524292.4469 | 524292.4469 | 513469.6622 | 513469.6622 | 517962.1389 | 517962.1389
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 10377 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 638584.0698 | 613734.4773 | 647729.2243 | 634358.3776 | 639908.5404 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638584.0698 | 638584.0698 | 613734.4773 | 613734.4773 | 647729.2243 | 647729.2243 | 634358.3776 | 634358.3776 | 639908.5404 | 639908.5404
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 43064.3752 | 41388.5862 | 43681.0996 | 42779.406 | 43153.6939 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43064.3752 | 43064.3752 | 41388.5862 | 41388.5862 | 43681.0996 | 43681.0996 | 42779.406 | 42779.406 | 43153.6939 | 43153.6939
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6089867.6907 | 5852889.1356 | 6177080.6107 | 6049569.307 | 6102498.5274 |  |  | 6089867.6907 | 5852889.1356 | 6177080.6107 | 6049569.307 | 6102498.5274
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9452692.6295 | 9084854.5163 | 9588064.5239 | 9390141.4783 | 9472298.2142 | [7 empty] | 6089867.6907 | 5852889.1356 | 6177080.6107 | 6049569.307 | 6102498.5274
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 9452692.6295 | 9084854.5163 | 9588064.5239 | 9390141.4783 | 9472298.2142
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 739245.1701 | 710478.4939 | 749831.8911 | 734353.3749 | 740778.4194 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739245.1701 | 739245.1701 | 710478.4939 | 710478.4939 | 749831.8911 | 749831.8911 | 734353.3749 | 734353.3749 | 740778.4194 | 740778.4194
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 132693.5579 | 127529.9765 | 134593.8607 | 131815.4869 | 132968.7742 | 265387.1158 | 255059.9529 | 269187.7214 | 263630.9739 | 265937.5483 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265387.1158 | 265387.1158 | 255059.9529 | 255059.9529 | 269187.7214 | 269187.7214 | 263630.9739 | 263630.9739 | 265937.5483 | 265937.5483
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 106487.6686 | 102343.8522 | 108012.6772 | 105783.0095 | 106708.5319 | 638926.0117 | 614063.1131 | 648076.0632 | 634698.0569 | 640251.1916 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638926.0117 | 638926.0117 | 614063.1131 | 614063.1131 | 648076.0632 | 648076.0632 | 634698.0569 | 634698.0569 | 640251.1916 | 640251.1916
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 516890.0706 | 496776.0273 | 524292.4469 | 513469.6622 | 517962.1389 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516890.0706 | 516890.0706 | 496776.0273 | 496776.0273 | 524292.4469 | 524292.4469 | 513469.6622 | 513469.6622 | 517962.1389 | 517962.1389
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 10377 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 638584.0698 | 613734.4773 | 647729.2243 | 634358.3776 | 639908.5404 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638584.0698 | 638584.0698 | 613734.4773 | 613734.4773 | 647729.2243 | 647729.2243 | 634358.3776 | 634358.3776 | 639908.5404 | 639908.5404
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 256701.8517 | 246712.6636 | 260378.0758 | 255003.1827 | 257234.2704 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256701.8517 | 256701.8517 | 246712.6636 | 246712.6636 | 260378.0758 | 260378.0758 | 255003.1827 | 255003.1827 | 257234.2704 | 257234.2704
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 128350.9259 | 123356.3318 | 130189.0379 | 127501.5913 | 128617.1352 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128350.9259 | 128350.9259 | 123356.3318 | 123356.3318 | 130189.0379 | 130189.0379 | 127501.5913 | 127501.5913 | 128617.1352 | 128617.1352
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 4680 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 385052.7776 | 370068.9954 | 390567.1136 | 382504.774 | 385851.4055 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385052.7776 | 385052.7776 | 370068.9954 | 370068.9954 | 390567.1136 | 390567.1136 | 382504.774 | 382504.774 | 385851.4055 | 385851.4055
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 20000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645524.6904 | 1645524.6904 | 1581491.4334 | 1581491.4334 | 1669090.2292 | 1669090.2292 | 1634635.7863 | 1634635.7863 | 1648937.6305 | 1648937.6305
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 43064.3752 | 41388.5862 | 43681.0996 | 42779.406 | 43153.6939 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43064.3752 | 43064.3752 | 41388.5862 | 41388.5862 | 43681.0996 | 43681.0996 | 42779.406 | 42779.406 | 43153.6939 | 43153.6939
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 1879.3794 | 1806.246 | 1906.2939 | 1866.943 | 1883.2773 | 11276.2762 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11299.664 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11276.2762 | 11276.2762 | 10837.4759 | 10837.4759 | 11437.7636 | 11437.7636 | 11201.6579 | 11201.6579 | 11299.664 | 11299.664
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 61721.16 | 59319.3687 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61849.1742 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61721.16 | 61721.16 | 59319.3687 | 59319.3687 | 62605.0679 | 62605.0679 | 61312.7335 | 61312.7335 | 61849.1742 | 61849.1742
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 90 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 370326.9598 | 355916.212 | 375630.4077 | 367876.4012 | 371095.0454 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370326.9598 | 370326.9598 | 355916.212 | 355916.212 | 375630.4077 | 375630.4077 | 367876.4012 | 367876.4012 | 371095.0454 | 371095.0454
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6089867.6907 | 5852889.1356 | 6177080.6107 | 6049569.307 | 6102498.5274 |  |  | 6089867.6907 | 5852889.1356 | 6177080.6107 | 6049569.307 | 6102498.5274
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9452692.6295 | 9084854.5163 | 9588064.5239 | 9390141.4783 | 9472298.2142 | [7 empty] | 6089867.6907 | 5852889.1356 | 6177080.6107 | 6049569.307 | 6102498.5274
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 11717800.7576 | 11261819.1775 | 11885611.2376 | 11640260.7427 | 11742104.3443
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 975060.4922 | 937117.3975 | 989024.3214 | 968608.24 | 977082.8399 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975060.4922 | 975060.4922 | 937117.3975 | 937117.3975 | 989024.3214 | 989024.3214 | 968608.24 | 968608.24 | 977082.8399 | 977082.8399
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 203534.2156 | 195613.9706 | 206449.0266 | 202187.3719 | 203956.3607 | 407068.4313 | 391227.9412 | 412898.0533 | 404374.7439 | 407912.7214 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407068.4313 | 407068.4313 | 391227.9412 | 391227.9412 | 412898.0533 | 412898.0533 | 404374.7439 | 404374.7439 | 407912.7214 | 407912.7214
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 98119.9692 | 94301.7699 | 99525.1441 | 97470.6815 | 98323.4773 | 588719.8152 | 565810.6195 | 597150.8645 | 584824.0891 | 589940.8638 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588719.8152 | 588719.8152 | 565810.6195 | 565810.6195 | 597150.8645 | 597150.8645 | 584824.0891 | 584824.0891 | 589940.8638 | 589940.8638
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 516890.0706 | 496776.0273 | 524292.4469 | 513469.6622 | 517962.1389 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516890.0706 | 516890.0706 | 496776.0273 | 496776.0273 | 524292.4469 | 524292.4469 | 513469.6622 | 513469.6622 | 517962.1389 | 517962.1389
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 12452 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 766276.2684 | 736457.7153 | 777250.1013 | 761205.6007 | 767865.5821 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766276.2684 | 766276.2684 | 736457.7153 | 736457.7153 | 777250.1013 | 777250.1013 | 761205.6007 | 761205.6007 | 767865.5821 | 767865.5821
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 296194.4443 | 284668.458 | 300436.2413 | 294234.4415 | 296808.7735 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296194.4443 | 296194.4443 | 284668.458 | 284668.458 | 300436.2413 | 300436.2413 | 294234.4415 | 294234.4415 | 296808.7735 | 296808.7735
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 148097.2221 | 142334.229 | 150218.1206 | 147117.2208 | 148404.3867 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.2221 | 148097.2221 | 142334.229 | 142334.229 | 150218.1206 | 150218.1206 | 147117.2208 | 147117.2208 | 148404.3867 | 148404.3867
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 5400 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 444291.6664 | 427002.687 | 450654.3619 | 441351.6623 | 445213.1602 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444291.6664 | 444291.6664 | 427002.687 | 427002.687 | 450654.3619 | 450654.3619 | 441351.6623 | 441351.6623 | 445213.1602 | 445213.1602
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 30000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468287.0357 | 2468287.0357 | 2372237.15 | 2372237.15 | 2503635.3438 | 2503635.3438 | 2451953.6795 | 2451953.6795 | 2473406.4458 | 2473406.4458
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 43064.3752 | 41388.5862 | 43681.0996 | 42779.406 | 43153.6939 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43064.3752 | 43064.3752 | 41388.5862 | 41388.5862 | 43681.0996 | 43681.0996 | 42779.406 | 42779.406 | 43153.6939 | 43153.6939
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 74065.392 | 71183.2424 | 75126.0815 | 73575.2802 | 74219.0091 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74065.392 | 74065.392 | 71183.2424 | 71183.2424 | 75126.0815 | 75126.0815 | 73575.2802 | 73575.2802 | 74219.0091 | 74219.0091
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 86409.624 | 83047.1161 | 87647.0951 | 85837.8269 | 86588.8439 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86409.624 | 86409.624 | 83047.1161 | 83047.1161 | 87647.0951 | 87647.0951 | 85837.8269 | 85837.8269 | 86588.8439 | 86588.8439
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 10.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 43204.812 | 41523.5581 | 43823.5476 | 42918.9135 | 43294.422 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43204.812 | 43204.812 | 41523.5581 | 41523.5581 | 43823.5476 | 43823.5476 | 42918.9135 | 42918.9135 | 43294.422 | 43294.422
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 129614.4359 | 124570.6742 | 131470.6427 | 128756.7404 | 129883.2659 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129614.4359 | 129614.4359 | 124570.6742 | 124570.6742 | 131470.6427 | 131470.6427 | 128756.7404 | 128756.7404 | 129883.2659 | 129883.2659
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 120 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 493769.2798 | 474554.9493 | 500840.5436 | 490501.8683 | 494793.3939 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493769.2798 | 493769.2798 | 474554.9493 | 474554.9493 | 500840.5436 | 500840.5436 | 490501.8683 | 490501.8683 | 494793.3939 | 494793.3939
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7627286.8304 | 7330481.7923 | 7736517.111 | 7576814.9077 | 7643106.3883 |  |  | 7627286.8304 | 7330481.7923 | 7736517.111 | 7576814.9077 | 7643106.3883
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11717800.7576 | 11261819.1775 | 11885611.2376 | 11640260.7427 | 11742104.3443 | [7 empty] | 7627286.8304 | 7330481.7923 | 7736517.111 | 7576814.9077 | 7643106.3883
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 21376597.7776 | 20544757.8246 | 21682731.7705 | 21235142.7602 | 21420934.4248
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121467.1741 | 1121467.1741 | 1077826.8713 | 1077826.8713 | 1137527.6917 | 1137527.6917 | 1114046.1074 | 1114046.1074 | 1123793.1801 | 1123793.1801
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 450146.0791 | 432629.2835 | 456592.6155 | 447167.3347 | 451079.7154 | 900292.1582 | 865258.567 | 913185.2311 | 894334.6693 | 902159.4308 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900292.1582 | 900292.1582 | 865258.567 | 865258.567 | 913185.2311 | 913185.2311 | 894334.6693 | 894334.6693 | 902159.4308 | 902159.4308
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 162700.7179 | 156369.4505 | 165030.7529 | 161624.0811 | 163038.1713 | 976204.3075 | 938216.7029 | 990184.5174 | 969744.4864 | 978229.0276 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976204.3075 | 976204.3075 | 938216.7029 | 938216.7029 | 990184.5174 | 990184.5174 | 969744.4864 | 969744.4864 | 978229.0276 | 978229.0276
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 8341 | 98.5303 | 94.6962 | 99.9414 | 97.8783 | 98.7347 | 821841.418 | 789860.626 | 833610.9988 | 816403.0599 | 823545.9779 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821841.418 | 821841.418 | 789860.626 | 789860.626 | 833610.9988 | 833610.9988 | 816403.0599 | 816403.0599 | 823545.9779 | 823545.9779
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 236.5613 | 227.3559 | 239.9491 | 234.9959 | 237.052 | 24129.2544 | 23190.2987 | 24474.8092 | 23969.5843 | 24179.3003 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24129.2544 | 24129.2544 | 23190.2987 | 23190.2987 | 24474.8092 | 24474.8092 | 23969.5843 | 23969.5843 | 24179.3003 | 24179.3003
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 13489 | 61.5384 | 59.1437 | 62.4197 | 61.1312 | 61.666 | 830091.5984 | 797789.7624 | 841979.33 | 824598.6466 | 831813.2699 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830091.5984 | 830091.5984 | 797789.7624 | 797789.7624 | 841979.33 | 841979.33 | 824598.6466 | 824598.6466 | 831813.2699 | 831813.2699
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 493657.4071 | 474447.43 | 500727.0688 | 490390.7359 | 494681.2892 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493657.4071 | 493657.4071 | 474447.43 | 474447.43 | 500727.0688 | 500727.0688 | 490390.7359 | 490390.7359 | 494681.2892 | 494681.2892
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 246828.7036 | 237223.715 | 250363.5344 | 245195.3679 | 247340.6446 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246828.7036 | 246828.7036 | 237223.715 | 237223.715 | 250363.5344 | 250363.5344 | 245195.3679 | 245195.3679 | 247340.6446 | 247340.6446
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 9000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 740486.1107 | 711671.145 | 751090.6031 | 735586.1038 | 742021.9337 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740486.1107 | 740486.1107 | 711671.145 | 711671.145 | 751090.6031 | 751090.6031 | 735586.1038 | 735586.1038 | 742021.9337 | 742021.9337
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 82000 | 82.2762 | 79.0746 | 83.4545 | 81.7318 | 82.4469 | 6746651.2308 | 6484114.8767 | 6843269.9398 | 6702006.7239 | 6760644.2852 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746651.2308 | 6746651.2308 | 6484114.8767 | 6484114.8767 | 6843269.9398 | 6843269.9398 | 6702006.7239 | 6702006.7239 | 6760644.2852 | 6760644.2852
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2392.4653 | 2299.3659 | 2426.7278 | 2376.6337 | 2397.4274 | 43064.3752 | 41388.5862 | 43681.0996 | 42779.406 | 43153.6939 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43064.3752 | 43064.3752 | 41388.5862 | 41388.5862 | 43681.0996 | 43681.0996 | 42779.406 | 42779.406 | 43153.6939 | 43153.6939
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 2781.0169 | 2672.7976 | 2820.8438 | 2762.6141 | 2786.7849 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16720.7096 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686.1014 | 16686.1014 | 16036.7854 | 16036.7854 | 16925.0628 | 16925.0628 | 16575.6847 | 16575.6847 | 16720.7096 | 16720.7096
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 3870.3181 | 3719.7101 | 3925.7448 | 3844.7071 | 3878.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 90524.368 | 87001.7407 | 91820.7663 | 89925.3425 | 90712.1222 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90524.368 | 90524.368 | 87001.7407 | 87001.7407 | 91820.7663 | 91820.7663 | 89925.3425 | 89925.3425 | 90712.1222 | 90712.1222
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 24 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 98753.856 | 94910.9899 | 100168.1087 | 98100.3737 | 98958.6788 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98753.856 | 98753.856 | 94910.9899 | 94910.9899 | 100168.1087 | 100168.1087 | 98100.3737 | 98100.3737 | 98958.6788 | 98958.6788
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 14 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 57606.416 | 55364.7441 | 58431.3967 | 57225.218 | 57725.8959 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.416 | 57606.416 | 55364.7441 | 55364.7441 | 58431.3967 | 58431.3967 | 57225.218 | 57225.218 | 57725.8959 | 57725.8959
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 42 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 172819.2479 | 166094.2323 | 175294.1902 | 171675.6539 | 173177.6878 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172819.2479 | 172819.2479 | 166094.2323 | 166094.2323 | 175294.1902 | 175294.1902 | 171675.6539 | 171675.6539 | 173177.6878 | 173177.6878
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 140 | 4114.744 | 3954.6246 | 4173.6712 | 4087.5156 | 4123.2783 | 576064.1598 | 553647.4408 | 584313.9675 | 572252.1796 | 577258.9595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576064.1598 | 576064.1598 | 553647.4408 | 553647.4408 | 584313.9675 | 584313.9675 | 572252.1796 | 572252.1796 | 577258.9595 | 577258.9595
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52729.0548 | 50677.1785 | 53484.187 | 52380.1317 | 52838.4188 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52729.0548 | 52729.0548 | 50677.1785 | 50677.1785 | 53484.187 | 53484.187 | 52380.1317 | 52380.1317 | 52838.4188 | 52838.4188
| SUBTOTAL | [7 empty] | 14062625.9967 | 13515398.8715 | 14264016.69 | 13969569.6074 | 14091792.9247 |  |  | 14062625.9967 | 13515398.8715 | 14264016.69 | 13969569.6074 | 14091792.9247
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 21376597.7776 | 20544757.8246 | 21682731.7705 | 21235142.7602 | 21420934.4248 | [7 empty] | 14062625.9967 | 13515398.8715 | 14264016.69 | 13969569.6074 | 14091792.9247
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Valores
ITEM | Tensão | Tipo de Módulo* | Classe | Medida | Valor R$ (jun/20) | Correção Inflacionária | IPI | ICMS | PIS / COFINS | Índice Referência | Valor R$ (REH 2514/2019) | Fator Atualização para jul/2017 | Fator Atualização para jun/2020 | Tx. Depreciação | Classificação
Arruamento | Todas | MIG | UAR | m² | 138.5733 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.72 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Autotransformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 38245.993 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 26970.55 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 43772.0079 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30867.42 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 45715.6362 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32238.04 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 47367.611 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 33402.99 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 52320.9262 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 52320.9262 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Banco de capacitores derivação | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.05 | UAR
Banco de capacitores série | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.05 | UAR
Bobina de Bloqueio | Todas | Todos | UAR | unid. | 19235.0307 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13564.28 |  | 1 | 0.05 | UAR
Bucha de Transformador 13,8 kV | 13,8kV | Equipamento | COM | unid. | 15860.5891 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11184.67 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 138 kV | 138kV | Equipamento | COM | unid. | 28894.7619 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20376.19 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 230 kV | 230kV | Equipamento | COM | unid. | 33007.3489 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23276.33 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 345 kV | 345kV | Equipamento | COM | unid. | 36684.4765 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25869.39 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 500 kV | 500kV | Equipamento | COM | unid. | 40407.5211 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 28494.83 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 69 kV | 69kV | Equipamento | COM | unid. | 24121.2998 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17010.01 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 750 kV | 750kV | Equipamento | COM | unid. | 44909.055 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 31669.25 |  | 1 | 0.0286 | COM
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Equipamento | UAR | kg | 56.8077 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Manobra | UAR | kg | 56.8077 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Condutor | Todas | Equipamento + Manobra | UAR | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabos 15 kV 35 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 75 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de Controle | Todas | MIG | COM | m | 4.9916 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | 1 | Rateio | COM
Cabos de controle e potência | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de Potência 1KV | Todas | MIG | COM | m | 4.9916 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | 1 | Rateio | COM
Canaletas principais | Todas | MIG + MIG.A + MIM | COM | m | 1802.1337 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1270.84 |  | 1 | Rateio | COM
Casa de Bombas | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | Todas | MIG + MIG.A | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Casa do Gerador Diesel | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.02 | UAR
Cercas / Muros | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 248.6293 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora com Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Coluna isolador de pedestal | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Compensador estático | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Compensador síncrono | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Concreto Estrutural | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Conector derivação tubo - 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Conector suporte de barramento deslizante | Todas | Manobra | COM | unid. | 138.4882 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.66 |  | 1 | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Equipamento | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | Todas | MIG | UAR | unid. | 84602.3393 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 84602.3393 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Demais Painéis | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Disjuntor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 40% * IGP-M + 15% * COL30 + 15% * COL33 + 10% * COL32 + 20% * COL41 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0303 | UAR
Drenagem | Todas | MIG + MIM | COM | m² | 9.8272 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 6.93 |  | 1 | 0.0333 | COM
Edificação Industrial | Todas | MIG + MIM | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Embritamento | Todas | MIG + MIM | UAR | m2 | 41.918 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.56 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Espaçador 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Extintor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 2693.6996 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1899.56 |  | 1 | 0.04 | UAR
GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 72870.2777 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 89365.8618 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 59257.2366 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 105979.6939 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 70273.6332 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 58483.8172 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38779.7904 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 87247.2564 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 57852.4194 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
Grama | Todas | MIG | UAR | m² | 17.5131 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12.35 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Guarita | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Iluminação do pátio | Todas | MIG | UAR | unid. | 3414.7289 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 2408.02 |  | 1 | 0.04 | UAR
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 446.3927 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 314.79 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 765.6275 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 539.91 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 1174.881 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 828.51 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 1738.5335 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1225.99 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2667.7915 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1881.29 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 634.6211 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 421.1201 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 877.6731 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 582.4039 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 0 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 |  | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Itens Gerais (dos sistemas de proteção) | Todas | MIG | COM | unid. | 0 | 100%*IGPM | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 0 |  | 1 | Rateio | COM
Malha de terra e cabos para-ráios | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m² | 78.4105 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 54.0028 | 1.452 | 1 | 0.0303 | UAR
Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | Todas | MIG | UAR | unid. | 173069.558 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 122046.28 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Comunicação | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Sincronização das Informações | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Supervisão e Operação | Todas | MIG | UAR | unid. | 172464.5406 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 121619.63 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 42079.8593 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção do terciário | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de RDP | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | Acima de 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 42079.8593 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Painel de Unidade de Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do banco | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do Módulo | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Unidade Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Para-raios | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0417 | UAR
Poço tubular profundo | Todas | MIG | UAR | m | 76.9213 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38.2549 | 2.0108 | 1 | 0.04 | UAR
Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | COM
Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | COM
Proteção de Barras - Unidade Central | Todas | MIG | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Quadros | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Quadros | Todas | MIG | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Reator de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reator monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reator trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reservatório elevado tipo Taça | Todas | MIG | UAR | unid. | 97158.314 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 2.0108 | 1 | 0.04 | UAR
Resistor de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 30507.4847 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 21513.46 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Retificadores 100 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 48385.8809 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 34121.06 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 100 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 26907.4289 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18974.75 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 51012.109 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35973.04 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 28367.8656 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20004.63 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 59154.4397 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 41714.9 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 32489.4148 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22911.09 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 125 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 41725.8111 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29424.47 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 48 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 23203.7409 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 16362.96 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | Todas | Manobra | UAR | unid. | 45753.3142 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32264.61 |  | 1 | 0.05 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Todas | MIG | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Acima de 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de Medição para Faturamento (SMF) | Todas | Todos | UAR | unid. | 13245.0674 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 9340.24 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 69kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 138kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 230kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 345kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 500kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 750kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Pórticos | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Terraplenagem | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m³ | 14.9456 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 10.2934 | 1.452 | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 17348.4938 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12233.92 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 19069.7127 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13447.7 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 33325.8179 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23500.91 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG.A | COM | unid. | 1517.131 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1069.86 |  | 1 | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 45 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 5341.312 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3766.62 |  | 1 | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.04 | COM
Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Corrente | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Capacitivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Indutivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de potencial para Barramento | Todas | MIG | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador Defasador | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Transformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Tubo | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 6" | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 8" | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Cabos de controle e potência CCP | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRB | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRL | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CT | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CTA | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência EL | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência IB | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Coluna Isolador Pedestal (Alta) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Base | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Disjuntor | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Obras civis - TP | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Para-raios | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de corrente | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto estrutural - Transformador Defasador | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Para-raios primário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Para-raios secundário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Para-raios terciário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
QUADROS DE S.A. | Todas | MIG | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Transformador de aterramento 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Terreno | Todas | Manobra |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | 9.25% |  |  |  | 1
Cercas e Alambrados em Área Energizada | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 248.6293 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 1 | 0.0333 | UAR

## Indices_Poder
Referência Preços
[9 empty] | Comp. Menores |  |  |  | Eqptos |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2021-03-04 |  | 2007-06-01 |  | 2012-01-01 |  | 2016-06-01 |  | 2017-06-01 |  | 2020-06-01
IDItem | Descricao MIG | Unidade | IDFormula | PoderCompra |  |  |  |  | Rev./2020 | Inicial/2007 | SINAPI/2012 | Fund/2016 | Rev./2019 |  |  |  |  | Índices
1 | Arruamento | m² | 12 | 0% |  | IDFormula | Descricao | Formula | Variacao1 | Variacao2 | Variacao3 | Variacao4 | Variacao5 |  | IDIndice | Descricao | Sigla | 2017-06-01 | 2021-02-01 | Relação | 2007-05-01 | Relação | 2011-12-01 | Relação | 2016-05-01 | Relação | 2017-05-01 | Relação | 2020-05-01 | Relação
2 | Autotransformador monofásico | unid. | 10 | 0% |  | 1 | Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes | 0,3*A+0,7*D | 1.9249 | 2.9704 | 2.558 |  | 1.9076 | A | 1 | IGP-DI - geral - índice (ago. 1994 = 100) | A | 637.079 | 977.133 | 1.5338 | 347.421 | 2.8125 | 465.586 | 2.0987 | 636.468 | 1.5352 | 643.26 | 1.519 | 772.843 | 1.2643
3 | Autotransformador trifásico | unid. | 10 | 0% |  | 2 | Cabo nu sem alma de aço | 0,9*E+0,10*B | 1.671 | 2.3468 | 2.4546 |  | 1.6919 | B | 2 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais | B | 580.898 | 963.245 | 1.6582 | 345.724 | 2.7862 | 441.293 | 2.1828 | 570.624 | 1.6881 | 587.137 | 1.6406 | 723.086 | 1.3321
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 3 | Cabo nu com alma de aço | 0,7*E+0,20*D+0,10*B | 1.755 | 2.4948 | 2.5086 |  | 1.7672 | C | 3 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Produtos de Minerais Não-Metálicos | C | 163.446 | 184.325 | 1.1277 | 93.322 | 1.9752 | 124.718 | 1.4779 | 149.269 | 1.2349 | 162.773 | 1.1324 | 175.751 | 1.0488
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 4 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PS - Cabos Estruturais e Estais | D | 2.0925 | 3.0381 | 2.7549 |  | 2.0742 | D | 4 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Metalúrgica Básica - Produtos Siderúrgicos | D | 145.379 | 304.206 | 2.0925 | 100.131 | 3.0381 | 110.424 | 2.7549 | 126.697 | 2.4011 | 146.664 | 2.0742 | 191.87 | 1.5855
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 5 | Cabos/Tubos, Conectores/Espaçadores, Retif/Resis, Cabos 15 kV C/P | 0,8*E+0,1*D+0,1*B | 1.713 | 2.4208 | 2.4816 |  | 1.7296 | E | 5 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Metalúrgica Básica - Produtos da Metalurgia dos Não-Ferrosos | E | 161.524 | 270.143 | 1.6725 | 117.559 | 2.2979 | 108.717 | 2.4848 | 163.62 | 1.651 | 159.128 | 1.6976 | 226.3 | 1.1937
7 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 6 | Bat, Cubiculos, Sist Incen, Gerador | 0,5*G+0,4*F+0,1*B | 1.5995 | 2.5384 | 2.1713 |  | 1.5986 | F | 6 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos - Geradores, Transformadores e Motores Elétricos | F | 156.636 | 217.243 | 1.3869 | 98.745 | 2.2 | 109.878 | 1.9771 | 151.844 | 1.4307 | 156.538 | 1.3878 | 189.717 | 1.1451
8 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 7 | Comum/Tele, SPCS, Bob Bloq, Bucha Trafo, Isoladores, Quadros S.A. | 0,5*J+0,5*I | 1.5799 | 2.763 | 2.513 |  | 1.5968 | G | 7 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos - Equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | G | 155.21 | 272.827 | 1.7578 | 98.867 | 2.7595 | 117.374 | 2.3244 | 152.597 | 1.7879 | 155.12 | 1.7588 | 201.573 | 1.3535
9 | Banco de capacitores derivação | unid. | 20 | 0% |  | 8 | Cabo Para-raios (LT), Para-raios(manobra) | 0,1*A+0,05*D+0,3*E+0,2*H+0,35*I | 1.6011 | 2.6054 | 2.5258 |  | 1.6221 | H | 8 | IPA - Origem - DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Artigos de Borracha e de Material Plástico - Artigos de Borracha | H | 195.043 | 259.476 | 1.3304 | 98.634 | 2.6307 | 129.507 | 2.0036 | 178.335 | 1.455 | 194.725 | 1.3325 | 236.713 | 1.0962
10 | Banco de capacitores série | unid. | 20 | 0% |  | 9 | Chave-seccionadora, TP, TC e Trafos S.A. | 0,3*A+0,15*D+0,15*G+0,2*E+0,2*C | 1.5977 | 2.568 | 2.1841 |  | 1.5967 | I | 9 | R$ / US$ - comercial - venda - média | I | 3.2954 | 5.4165 | 1.6437 | 1.9816 | 2.7334 | 1.8369 | 2.9487 | 3.5393 | 1.5304 | 3.2095 | 1.6876 | 5.6434 | 0.95979
11 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5 | 0% |  | 10 | Transformador, Reator e CS | 0,25*A+0,175*D+0,25*E+0,1*H+0,05*M+0,175*I | 1.6718 | 2.6871 | 2.4475 |  | 1.676 | J | 10 | IGP-M - geral - índice (ago. 1994 = 100) | J | 648.409 | 983.063 | 1.5161 | 352.02 | 2.7926 | 473.252 | 2.0773 | 642.651 | 1.5297 | 652.758 | 1.506 | 780.28 | 1.2599
12 | CABOS 15 kV 35 mm² | m | 5 | 0% |  | 11 | IPCA - Terrenos e Servidões | L | 1.1635 | 2.1122 | 1.6518 | 1.2026 | 1.1608 | K | 11 | INCC - geral - índice (ago. 1994 = 100) | K | 708.197 | 868.929 | 1.227 | 352.204 | 2.4671 | 487.749 | 1.7815 | 663.61 | 1.3094 | 701.664 | 1.2384 | 787.666 | 1.1032
13 | CABOS 15 kV 70 mm² | m | 5 | 0% |  | 12 | INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação | K | 1.227 | 2.4671 | 1.7815 |  | 1.2384 | L | 12 | IPCA - geral - índice (dez. 1993 = 100) | L | 4832.27 | 5622.43 | 1.1635 | 2661.93 | 2.1122 | 3403.73 | 1.6518 | 4675.23 | 1.2026 | 4843.41 | 1.1608 | 5311.65 | 1.0585
14 | CABOS 15 kV 75 mm² | m | 5 | 0% |  | 13 | IGP-DI - geral - índice | A | 1.5338 | 2.8125 | 2.0987 |  | 1.519 | M | 13 | IPA-OG-DI - Produtos Industriais - Industria de Transformação - Produtos Derivados do Petróleo e do Álcool - Produtos Derivados do Petróleo | M | 156.09 | 260.357 | 1.668 | 95.434 | 2.7281 | 126.258 | 2.0621 | 162.37 | 1.6035 | 162.194 | 1.6052 | 143.163 | 1.8186
15 | CABOS 15 kV 95 mm² | m | 5 | 0% |  | 14 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais | B | 1.6582 | 2.7862 | 2.1828 |  | 1.6406 |  | 17 | R$ / US$ - comercial - venda - média | I | 3.2947 | 5.4165 | 1.644 | 1.9816 | 2.7334 | 1.8369 | 2.9487 | 3.5393 | 1.5304 | 3.2095 | 1.6876 | 5.6434 | 0.95979
16 | CABOS DE CONTROLE | m | 5 | 0% |  | 15 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PMNM | C | 1.1277 | 1.9752 | 1.4779 |  | 1.1324
17 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 5 | 0% |  | 16 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - MAME-GTME | F | 1.3869 | 2.2 | 1.9771 |  | 1.3878
18 | Canaletas principais | m | 12 | 0% |  | 17 | IPA-OG-DI-PI-IT-MAME-EDCEE - Cabo Para-raios Optico, Retificador | G | 1.7578 | 2.7595 | 2.3244 |  | 1.7588 |  |  |  |  | 2007-05-01 |  |  | 2009-05-01
19 | Casa de Bombas | m² | 12 | 0% |  | 18 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - ABMP-AB | H | 1.3304 | 2.6307 | 2.0036 |  | 1.3325 |  |  |  |  | 347.421 |  |  | 401.232
20 | Casa de Comando | m² | 12 | 0% |  | 19 | R$ / US$ - comercial - venda - PTAX | I | 1.6437 | 2.7334 | 2.9487 |  | 1.6876 |  |  |  |  | 345.724 |  |  | 387.5
21 | Casa do Gerador Diesel | m² | 12 | 0% |  | 20 | IGP-M - BCD, BCS, Acessos, Geo/Sond, Topog, Cubículo Delta | J | 1.5161 | 2.7926 | 2.0773 |  | 1.506 |  |  |  |  | 93.322 |  |  | 112.14
22 | Cercas / Muros | m | 12 | 0% |  | 21 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PDPA-PDP | M | 1.668 | 2.7281 | 2.0621 |  | 1.6052 |  |  |  |  | 100.131 |  |  | 120.573
23 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 22 | Disjuntores | 0,4*J+0,15*C+0,15*E+0,1*D+0,2*G | 1.5873 | 2.6137 | 2.1657 |  | 1.5861 |  |  |  |  | 117.559 |  |  | 89.696
24 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 23 | Compensador estático | 0,138*A+0,098*D+0,073*E+0,029*M+0,317*J+0,29*I+0,041*G+0,015*C | 1.6323 |  |  |  | 1.6382 |  |  |  |  | 98.745 |  |  | 106.275
25 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 7 | 0% | [13 empty] | 98.867 |  |  | 106.326
26 | Compensador estático | unid. | 23 | 0% | [13 empty] | 98.634 |  |  | 114.117
27 | Compensador síncrono | unid. | 23 | 0%
28 | Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0% | [13 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
29 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 352.02 |  |  | 406.885
30 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 352.204 |  |  | 414.742
31 | Conector tubo-chapa de expansão | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 2661.93 |  |  | 2956.46
32 | Conectores / Espaçadores | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 95.434 |  |  | 108.907
33 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 6 | 0% | [13 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
34 | Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | unid. | 6 | 0%
35 | Disjuntor | unid. | 22 | 0%
36 | Drenagem | m² | 12 | 0%
37 | EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 12 | 0%
38 | Embritamento | m³ | 12 | 0%
39 | Espaçador 2 cabos | unid. | 5 | 0%
40 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
41 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
42 | GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
43 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
44 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
45 | Grama | m² | 12 | 0%
46 | Guarita | m² | 12 | 0%
47 | Iluminação do pátio | unid. | 12 | 0%
48 | Isoladores | cj | 7 | 0%
49 | Isoladores - Cadeia Completa Ancoragem | unid. | 7 | 0%
50 | Isoladores - Cadeia completa suspensão | unid. | 7 | 14%
51 | Itens Gerais | unid. | 20 | 0%
52 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 12 | 0%
53 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 7 | 0%
54 | Módulo de Comunicação | unid. | 7 | 0%
55 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 7 | 0%
56 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 7 | 0%
57 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 7 | 0%
58 | Obras civis - TP - Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0%
59 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 7 | 0%
60 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 7 | 0%
61 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0%
62 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0%
63 | Painel de Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0%
64 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 7 | 0%
65 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0%
66 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
67 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
68 | Painel de RDP | unid. | 7 | 0%
69 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 7 | 0%
70 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 7 | 0%
71 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 7 | 0%
72 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 7 | 0%
73 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
74 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
75 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
76 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 7 | 0%
77 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0%
78 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0%
79 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
80 | Para-raios | unid. | 8 | 0%
81 | Poço tubular profundo | m | 12 | 0%
82 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 7 | 0%
83 | QUADROS DE S.A. | unid. | 7 | 0%
84 | Reator de Aterramento | unid. | 10 | 0%
85 | Reator monofásico | unid. | 10 | 0%
86 | Reator trifásico | unid. | 10 | 0%
87 | Reservatório elevado tipo Taça | m³ | 12 | 0%
88 | Resistor de Aterramento | unid. | 5 | 0%
89 | Retificadores 100 A | unid. | 5 | 0%
90 | Retificadores 120 A | unid. | 5 | 0%
91 | Retificadores 200 A | unid. | 5 | 0%
92 | Retificadores 60 A | unid. | 5 | 0%
93 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 7 | 0%
94 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 6 | 0%
95 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
96 | Painel de Proteção Alternada | kg | 1 | 0%
97 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
98 | Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | kg | 1 | 0%
99 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
100 | Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
101 | Suporte - Transformador de Corrente (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
102 | Suporte - Transformador de Potencial (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
103 | Terraplenagem | m³ | 12 | 0%
104 | TRAFO 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
105 | TRAFO 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
106 | TRAFO 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
107 | TRAFO 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
108 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
109 | TRAFO ILUMINAÇÃO 45 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
110 | TRAFO ILUMINAÇÃO 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
111 | Transformador de Aterramento | unid. | 10 | 0%
112 | Transformador de Corrente | unid. | 9 | 0%
113 | Transformador de Potencial Capacitivo | unid. | 9 | 0%
114 | Transformador de Potencial Indutivo | unid. | 9 | 0%
115 | Transformador de potencial para Barramento | unid. | 9 | 0%
116 | Transformador Defasador | unid. | 10 | 0%
117 | Transformador monofásico | unid. | 10 | 0%
118 | Transformador trifásico | unid. | 10 | 0%
119 | Tubo Diâmetro 6" | kg | 5 | 0%
120 | Tubo Diâmetro 8" | kg | 5 | 0%
| Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0%
Bobina de Bloqueio
Bucha de Transformador 13,8 kV
Bucha de Transformador 138 kV
Bucha de Transformador 230 kV
Bucha de Transformador 345 kV
Bucha de Transformador 500 kV
Bucha de Transformador 69 kV
Bucha de Transformador 750 kV
| Cabo Nu / Tubo - Condutor | kg | 5 | 0% | Usado o mesmo do "Cabo Nu / Tubo - Barramento"
| Cabos de controle e potência | m | 5 | 0% | usado o mesmo de "cabo nu" e "cabo de potência"
| Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 12 | 0% | confirmado (pag 61 anexo 758)
| Demais Painéis | unid. | 7 | 0% | usado o mesmo que para Painéis.
Extintor
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
Itens Gerais (dos sistemas de proteção)
| Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Quadros | unid. | 7 | 0% | Usado conforme Quadros S.A.
| Retificadores 100 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 100 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Sistema de Comunicação e Telecomunicação - Local"
Sistema de Medição para Faturamento (SMF)
| Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
| Tubo | kg | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CCP | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CT | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CTA | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência EL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência IB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Coluna Isolador Pedestal (Alta) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Base | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto estrutural - Transformador Defasador | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Painéis"
| Para-raios primário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios secundário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios terciário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Transformador de potencial | kg | 1 | 0%
| Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
| Transformador de aterramento 13,8 kV | unid. | 10 | 0%

## Regional
Regionalização | Fator
Brasil | 1
Centro-Oeste | 1.027
Nordeste | 0.9731
Norte | 1.0125
Sudeste | 1.0058
Sul | 1.0146

## Serviços
SERVIÇO 13,8 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  | SUBSTITUIÇÃO |  | Módulo de Manobra (A) |  |  | Módulo de Manobra (B)
CANTEIRO DE OBRAS | 1.28% | 1.58% | 2.11% | A | INSTALAÇÃO | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 21.13% | 28.18% | 19.87% | D | LEILÃO | 13.8 | 1.28% | 1.58% | 2.11% | 28.49% | 23.71% | 21.72%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 69 | 1.25% | 1.54% | 2.06% | 27.73% | 23.08% | 21.15%
CUSTOS INDIRETOS | 5.36% | 2.98% | 1.71% | E |  | 138 | 1.21% | 1.5% | 2% | 27% | 22.47% | 20.59%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.32% | 0.25% | F |  | 230 | 1.18% | 1.46% | 1.95% | 26.28% | 21.87% | 20.04%
ENGENHARIA | 10.86% | 24% | 15.87% | C |  | 345 | 1.15% | 1.42% | 1.9% | 25.56% | 21.27% | 19.49% | 61.53
MONTAGEM | 28.49% | 23.71% | 21.72% | B |  | 500 | 1.11% | 1.38% | 1.84% | 24.83% | 20.66% | 18.93%
[6 empty] | 750 | 1.08% | 1.34% | 1.79% | 24.07% | 20.03% | 18.36%
SERVIÇO 69 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.25% | 1.54% | 2.06% | A |  |  | Módulo de Manobra (C ) |  |  | Módulo de Manobra (D)
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.57% | 27.43% | 19.34% | D |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 13.8 | 10.86% | 24% | 15.87% | 21.13% | 28.18% | 19.87%
CUSTOS INDIRETOS | 5.22% | 2.91% | 1.66% | E |  | 69 | 10.57% | 23.36% | 15.45% | 20.57% | 27.43% | 19.34%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.31% | 0.25% | F |  | 138 | 10.29% | 22.74% | 15.04% | 20.02% | 26.7% | 18.83%
ENGENHARIA | 10.57% | 23.36% | 15.45% | C |  | 230 | 10.02% | 22.14% | 14.64% | 19.49% | 25.99% | 18.33%
MONTAGEM | 27.73% | 23.08% | 21.15% | B |  | 345 | 9.75% | 21.54% | 14.24% | 18.96% | 25.28% | 17.83%
[6 empty] | 500 | 9.47% | 20.92% | 13.83% | 18.41% | 24.55% | 17.32%
SERVIÇO 138 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 750 | 9.18% | 20.28% | 13.41% | 17.85% | 23.8% | 16.79%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.21% | 1.5% | 2% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.02% | 26.7% | 18.83% | D |  |  | Módulo de Manobra (E) |  |  | Módulo de Manobra (F)
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS INDIRETOS | 5.08% | 2.83% | 1.62% | E |  | 13.8 | 5.36% | 2.98% | 1.71% | 0.02% | 0.32% | 0.25%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.3% | 0.24% | F |  | 69 | 5.22% | 2.91% | 1.66% | 0.02% | 0.31% | 0.25%
ENGENHARIA | 10.29% | 22.74% | 15.04% | C |  | 138 | 5.08% | 2.83% | 1.62% | 0.02% | 0.3% | 0.24%
MONTAGEM | 27% | 22.47% | 20.59% | B |  | 230 | 4.95% | 2.75% | 1.58% | 0.02% | 0.29% | 0.24%
[6 empty] | 345 | 4.81% | 2.68% | 1.53% | 0.02% | 0.29% | 0.23%
SERVIÇO 230 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 500 | 4.67% | 2.6% | 1.49% | 0.02% | 0.28% | 0.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.18% | 1.46% | 1.95% | A |  | 750 | 4.53% | 2.52% | 1.44% | 0.02% | 0.27% | 0.22%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 19.49% | 25.99% | 18.33% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  |  | Módulo de Manobra (G) |  |  | Módulo de Manobra (H)
CUSTOS INDIRETOS | 4.95% | 2.75% | 1.58% | E |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.24% | F |  | 13.8 | 0% | 0% | 0% | 67.15% | 80.77% | 61.54%
ENGENHARIA | 10.02% | 22.14% | 14.64% | C |  | 69 | 0% | 0% | 0% | 65.36% | 78.63% | 59.91%
MONTAGEM | 26.28% | 21.87% | 20.04% | B |  | 138 | 0% | 0% | 0% | 63.63% | 76.54% | 58.32%
[6 empty] | 230 | 0% | 0% | 0% | 61.94% | 74.51% | 56.77%
SERVIÇO 345 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 345 | 0% | 0% | 0% | 60.25% | 72.48% | 55.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.15% | 1.42% | 1.9% | A |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 58.51% | 70.39% | 53.63%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.96% | 25.28% | 17.83% | D |  | 750 | 0% | 0% | 0% | 56.73% | 68.24% | 52%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.81% | 2.68% | 1.53% | E |  | A – Canteiro de Obras
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.23% | F |  | B – Montagem
ENGENHARIA | 9.75% | 21.54% | 14.24% | C |  | C – Engenharia
MONTAGEM | 25.56% | 21.27% | 19.49% | B |  | D – Comissionamento e Administração Local
E – Custos Indiretos
SERVIÇO 500 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | F – Custos Socioambientais
CANTEIRO DE OBRAS | 1.11% | 1.38% | 1.84% | A |  | G – Custos Eventuais
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.41% | 24.55% | 17.32% | D |  | H = A + B + C + D + E + F + G
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | SUBST – Substituição: substituição de itens de módulos já instalados
CUSTOS INDIRETOS | 4.67% | 2.6% | 1.49% | E |  | INST – Instalação: instalação/construção de módulos autorizados
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.28% | 0.22% | F |  | LEILÃO: instalação/construção de módulos licitados
ENGENHARIA | 9.47% | 20.92% | 13.83% | C
MONTAGEM | 24.83% | 20.66% | 18.93% | B
SERVIÇO 750 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.08% | 1.34% | 1.79% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 17.85% | 23.8% | 16.79% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.53% | 2.52% | 1.44% | E
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.27% | 0.22% | F
ENGENHARIA | 9.18% | 20.28% | 13.41% | C
MONTAGEM | 24.07% | 20.03% | 18.36% | B