## Capa
Planilha de apoio do PET/PELP
Ciclo 2024 - 2° Semestre ¦ Dezembro de 2024

## Empreendimentos_PET
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | Estudo | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Estimativa Leilão | Data de Necessidade | Data de Tendência | Total Investimento ( 2024 ) R$ / 1000 | Contratação
19207 | LT | Reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV | São Paulo | São Paulo |  | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) |  | 2030 | 2030-01-01 | 4366.23 | Substituição
23716 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 |  | 2028 | 2030-01-01 | 164019.72 | Leilão
26236 | SE | Avaliação dos benefícios sistêmicos da implantação de compensadores síncronos na área Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Paracatu 4 | Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2025 | 2028 | 2030-01-01 | 265523.41 | Leilão
26237 | SE | Avaliação dos benefícios sistêmicos da implantação de compensadores síncronos na área Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Nova Ponte 3 | Compensador Síncrono 69 kV, 2 x (-200/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 001/2025 | 2028 | 2030-01-01 | 527997.63 | Leilão
26161 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Maringá - Sarandi, C1 e C2 (CD) | Descomissionamento da LT 230 kV Maringá - Sarandi C1 (circuito existente) Circuito Duplo 230 kV, 2 x Darien (556,5 MCM CAL 6201), 18,18 km (Reconstrução + desmonte da LT existente) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Maringá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Sarandi MIM - 230 kV // SE Sarandi MIM - 230 kV // SE Maringá | 001/2025 | 2028 | 2030-01-01 | 74576.76 | Leilão
26226 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Itapaci - Matrinchã 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 152 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 5 Mvar 1Ф // SE Itapaci EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapaci EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Matrinchã 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapaci MIM - 230 kV // SE Itapaci MIM - 230 kV // SE Matrinchã 2 MIG-A // SE Itapaci | 001/2025 | 2028 | 2030-01-01 | 171661.38 | Leilão
24876 | LT | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia | Rondônia |  | LT 138 kV Pimenta Bueno - Cacoal, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 46,9 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Pimenta Bueno EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Cacoal MIM - 138 kV // SE Pimenta Bueno MIM - 138 kV // SE Cacoal |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 40625.38 | Instalação
25177 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Paraíba |  | LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III MIM - 69 kV // SE Pilões III |  | 2028 | 2029-06-01 | 4926.83 | Instalação
25184 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | LT 138 kV Paraíso - Santa Cruz II, C2 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km |  | 2028 | 2028-01-01 | 4748.43 | Instalação
26227 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Firminópolis - Matrinchã 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 139 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Firminópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Matrinchã 2 MIM - 230 kV // SE Firminópolis MIM - 230 kV // SE Matrinchã 2 MIG-A // SE Firminópolis | 001/2025 | 2028 | 2030-01-01 | 146987.57 | Leilão
25824 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Paraíba |  | LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III MIM - 69 kV // SE Pilões III |  | 2028 | 2029-06-01 | 4926.83 | Instalação
25848 | LT | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia | Rondônia |  | LT 69 kV Coletora Porto Velho - Jaci-Paraná, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Coletora Porto Velho EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Jaci-Paraná MIM - 69 kV // SE Coletora Porto Velho MIM - 69 kV // SE Jaci-Paraná |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 39194.43 | Instalação
26222 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Matrinchã 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2025 | 2028 | 2030-01-01 | 119412.78 | Leilão
25902 | SECC LT | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 69 kV Campo Novo - Boa Vista do Buricá, C1 e C2 (CD), na SE Boa Vista do Buricá 2 | Circuito Duplo 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km Circuito Duplo 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 17973.14 | Instalação
26160 | LT | Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Apucarana - Sarandi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 41.52 km |  | 2028 | 2028-06-01 | 19598.37 | Instalação
26083 | LT | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo - Parte 1 | São Paulo | São Paulo |  | LT 345 kV Miguel Reale - Centro-CTR, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600mm2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Centro-CTR | 001/2025 | 2028 | 2030-06-01 | 238942.17 | Leilão
25907 | SECC LT | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 138 kV Erechim 1 - Erechim 2, C1, na SE Erechim | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 2 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 16344.98 | Instalação
25908 | SECC LT | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 138 kV Erechim 2 - Tapejara, C1, na SE Erechim | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 2 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2030-01-01 | 16344.98 | Instalação
26207 | LT | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Mato Grosso | Rondônia |  | LT 500 kV Jauru - Vilhena 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 347 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Jauru Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // SE Vilhena 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jauru CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vilhena 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jauru EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vilhena 2 MIG-A // SE Jauru | 001/2025 | 2028 | 2031-01-01 | 886761.35 | Leilão
26208 | LT | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia | Rondônia |  | LT 230 kV Vilhena 2 - Vilhena, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vilhena 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vilhena MIM - 230 kV // SE Vilhena 2 MIM - 230 kV // SE Vilhena MIG-A // SE Vilhena | 001/2025 | 2028 | 2031-01-01 | 58531.78 | Leilão
26228 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Matrinchã 2 - Matrinchã, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Matrinchã EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Matrinchã 2 MIM - 138 kV // SE Matrinchã MIM - 138 kV // SE Matrinchã 2 |  | 2028 | 2031-01-01 | 18475.43 | Instalação
26229 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Matrinchã 2 - Jussara, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 70 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Jussara EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Matrinchã 2 MIM - 138 kV // SE Jussara MIM - 138 kV // SE Matrinchã 2 |  | 2028 | 2031-01-01 | 59662.68 | Instalação
26230 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Matrinchã 2 - Britânia, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 70 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Britânia EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Matrinchã 2 MIM - 138 kV // SE Britânia MIM - 138 kV // SE Matrinchã 2 |  | 2028 | 2031-01-01 | 59662.68 | Instalação
26231 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 138 kV Jussara - Fazenda Canadá, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Jussara EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Fazenda Canadá MIM - 138 kV // SE Jussara MIM - 138 kV // SE Fazenda Canadá |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 50157.93 | Instalação
26232 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Mato Grosso |  | LT 138 kV Aragarças - Barra do Garças, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 397,5 MCM (IBIS), 20 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Aragarças EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Barra do Garças MIM - 138 kV // SE Barra do Garças MIM - 138 kV // SE Aragarças MIG-A // SE Barra do Garças |  | O mais breve possível | 2029-01-01 | 29311.16 | Instalação
26246 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Itapebi - Eunápolis, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 788 MCM (CORDOBA) termo resistente, 47 km Adequações na SE Eunápolis 230 kV Adequações na SE Itapebi 230 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 65964.11 | Instalação
26205 | SE | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia |  |  | SE 500/230 kV Coletora Porto Velho | Compensador Síncrono 69 kV, 3 x (-180/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A | 001/2025 | 2028 | 2031-01-01 | 227717.25 | Leilão
26206 | SE | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia |  |  | SE 500/230 kV Vilhena 2 | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-90/+150) Mvar 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 001/2025 | 2028 | 2031-01-01 | 258954.28 | Leilão
26259 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Ribeirão Preto - Santa Bárbara D'Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Santa Bárbara D'oeste |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 23604.66 | Substituição
26261 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Araras - Araraquara, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araras EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 35406.99 | Substituição
26262 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Araraquara - Piracicaba, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Piracicaba |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 11802.33 | Substituição
26263 | LT | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Piracicaba - Santa Bárbara D'Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Piracicaba EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Santa Bárbara D'oeste |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 23604.66 | Substituição
20640 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova |  | 2029 | 2029-12-01 | 158700.45 | Leilão
26288 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão | Piauí |  | LT 230 kV Coelho Neto - Teresina I, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 57 km |  | 2029 | 2029-01-01 | 4432.32 | Instalação
25950 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Piauí | Piauí |  | LT 230 kV Teresina - Teresina III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 14 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina III MIM - 230 kV // SE Teresina MIM - 230 kV // SE Teresina III MIG-A // SE Teresina MIG-A // SE Teresina III |  | 2029 | 2029-01-01 | 42535.14 | Leilão
26289 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão | Piauí |  | LT 230 kV Caxias II - Teresina II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 92 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina II MIM - 230 kV // SE Caxias II MIM - 230 kV // SE Teresina II MIG-A // SE Caxias II MIG-A // SE Teresina II | 001/2025 | 2029 | 2030-01-01 | 109415.96 | Leilão
18452 | SE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | Roraima |  |  | SE 230/69 kV Boa Vista | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2038-01-01 | 31984.69 | Instalação
18631 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Ratones | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 32295.75 | Instalação
18641 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2028 | 2029-01-01 | 14127.57 | Instalação
18645 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 28255.14 | Instalação
19039 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2029 | 2029-01-01 | 79933.6 | Instalação
19209 | SE | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 74048.58 | Instalação
19211 | SE | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | São Paulo |  |  | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2030 | 2030-07-01 | 81743.17 | Instalação
19649 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 500/440/230 kV Taubaté | 1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM |  | 2030 | 2030-01-01 | 87313.6 | Substituição
19650 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2031-01-01 | 60184.13 | Instalação
19651 | SE | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 |  | 2030 | 2031-01-01 | 151835.02 | Substituição
20319 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Corumbá | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 36281.94 | Instalação
20642 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | São Paulo |  |  | SE 230/138 kV Capão Bonito | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 131402.96 | Instalação
20893 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2029 | 2029-01-01 | 38114.1 | Instalação
20897 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 22943.41 | Instalação
20898 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф Desmantelamento do Pátio de 69kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 34651.9 | Instalação
21037 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno 2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 161292.89 | Instalação
21288 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2030 | 2037-01-01 | 73856.12 | Instalação
21885 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2029 | 2029-01-01 | 34651.88 | Instalação
23269 | SE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | Bahia |  |  | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 38595.02 | Instalação
23550 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Campo Bom | Capacitor em Derivação 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) Recapacitação do barramento de 23kV 3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 54790 | Substituição
23557 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 73756.93 | Substituição
23564 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Scharlau | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) Recapacitação do barramento de 23kV CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 30014.82 | Substituição
23722 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Charqueadas | Desmantelamento do setor de 69 kV e do TF 230/69 kV de 88 MVA (exceto o setor que atende ao consumidor livre GERDAU) após a transferência de todas as |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 0 | Instalação
26286 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Caxias II | Compensador Estático 230 kV, 1 x (-50/+50) Mvar CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2025 | 2029 | 2030-01-01 | 113590.01 | Leilão
26285 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão | Maranhão |  | LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, C1 | Reconstrução Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 25 km Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 78 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Coelho Neto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Coelho Neto MIM - 230 kV // SE Coelho Neto |  | 2029 | 2029-01-01 | 43897 | Instalação
23974 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 30543.1 | Instalação
23975 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 2º Transformador de Aterramento 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 34466.37 | Instalação
23976 | SE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Maracanaú II | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24.4 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 12371.43 | Instalação
24107 | SE | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso |  |  | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 94787.55 | Instalação
24352 | SE | Atendimento ao Regional Leste da Área de Concessão da Energisa Sul-Sudeste | São Paulo |  |  | SE 345/138 kV Atibaia II | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2031-01-01 | 67505.01 | Instalação
24402 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 1° e 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 2 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 18337.23 | Instalação
24403 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Barreiras | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2038-01-01 | 28307.41 | Instalação
24441 | SE | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Itapaci | 3º TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2029 | 2033-01-01 | 24201.58 | Instalação
24442 | SE | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Niquelândia | 2º TF 230/69 kV, 3 x 10 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 26103.88 | Instalação
24681 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Miranda II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 31215.76 | Instalação
25313 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Camaçari II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 13386.11 | Instalação
25314 | SE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | Bahia |  |  | SE 500 kV Camaçari IV | 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 47837.88 | Instalação
25707 | SE | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Canoinhas | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2029 | 2029-01-01 | 54444.23 | Instalação
25789 | SE | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Biguaçu | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT |  | 2030 | 2030-01-01 | 99521.69 | Substituição
25823 | SE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 230/138 kV Paraíso | 3° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 29569.78 | Instalação
25849 | SE | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Jaru | CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 10992.8 | Instalação
23272 | LT | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá |  | 2030 | 2030-01-01 | 66098.81 | Leilão
26290 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão | Maranhão |  | LT 230 kV Caxias II - Heineken, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km |  | 2029 | 2029-01-01 | 1321.9 | Instalação
25909 | SE | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Vila Maria | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2029 | 2029-01-01 | 33342.04 | Instalação
26072 | SE | PARECER TECNICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANCILAR - UHE XINGÓ | Bahia |  |  | SE 500 kV Xingó | Retrofit unidades de geração para operar como síncronos |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 25000.02 | Instalação
26082 | SE | Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo - Parte 1 | São Paulo |  |  | SE 345/230 kV Anhanguera | Transformador Defasador Trifásico +- 30º e Reserva |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 64005.08 | Instalação
26158 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Maringá | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT |  | 2028 | 2028-01-01 | 14563.89 | Instalação
26248 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Poções III - Itabuna III, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 140 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itabuna III MIM - 230 kV // SE Poções III MIM - 230 kV // SE Itabuna III MIG-A // SE Poções III MIG-A // SE Itabuna III |  | 2030 | 2030-01-01 | 253074.38 | Leilão
26250 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Ibicoara - Brumado II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 96 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ibicoara EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Brumado II MIM - 230 kV // SE Ibicoara MIM - 230 kV // SE Brumado II MIG-A // SE Ibicoara MIG-A // SE Brumado II |  | 2030 | 2030-01-01 | 105184.5 | Leilão
26254 | SE | Atendimento à Região Leste da Energisa Sul-Sudeste | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV Nova Extrema | 1° e 2° TF 500/138 kV, (6+1R) x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 224600.11 | Leilão
25336 | LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Paraíba | Pernambuco |  | LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 228 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 33.33 MVar 1Ф // SE Santa Luzia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II MIM - 500 kV // SE Santa Luzia II MIM - 500 kV // SE Bom Nome II MIG-A // SE Santa Luzia II MIG-A // SE Bom Nome II | 001/2025 | 2030 | 2030-01-01 | 561178.69 | Leilão
26215 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Porto Velho | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | O mais breve possível | 2029-01-01 | 29704.04 | Instalação
26255 | SECC LT | Atendimento à Região Leste da Energisa Sul-Sudeste | Minas Gerais | São Paulo | Minas Gerais | SECC LT 500 kV Estreito - Fernão Dias, C1 (CD), na SE Nova Extrema | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 33 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 208372.05 | Leilão
26223 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás |  |  | SE 138/69 kV Matrinchã | 1° TF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 138 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 19375.76 | Instalação
26224 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás |  |  | SE 138/69 kV Britânia | 1° ATF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 18843.47 | Instalação
25900 | SE | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Boa Vista do Buricá 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, (6+1R) x 33,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 104620.34 | Leilão
25906 | SE | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/138 kV Erechim | 1° e 2° ATF 525/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 30 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 138 kV | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 204892.55 | Leilão
26240 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230/69 kV Brumado II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 26143.79 | Instalação
26241 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Brumado II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 28734.87 | Instalação
26247 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Poções III | 2° e 3° ATF 500/230 kV, 6 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 159867.2 | Instalação
26249 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Itabuna III | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2030 | 2030-01-01 | 30974.76 | Instalação
25901 | SECC LT | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Guarita - Santa Rosa, C1 (CD), na SE Boa Vista do Buricá 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 9,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-12-01 | 40583.45 | Leilão
26256 | SE | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo |  |  | SE 440/88 kV Bom Jardim | 1°, 2°, 3° e 4° TF 440/138 kV, (12+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 176192.42 | Substituição
26257 | SE | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Bom Jardim | 2° TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 90117.51 | Instalação
26258 | SE | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | São Paulo |  |  | SE 500/440 kV Fernão Dias | 4° ATF 500/440 kV, (3 +1R) x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 440 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 156655.28 | Instalação
26260 | SE | Atendimento à Região de Campinas, Bom Jardim e Itatiba - Parte I | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Poços de Caldas | 2° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV |  | O mais breve possível | 2028-01-01 | 92367.68 | Instalação
25905 | SECC LT | Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 525 kV Itá - Caixas Norte, C1, na SE Erechim | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 33788.14 | Leilão
23729 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 MIG-A // SE Caxias | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 83000.34 | Leilão
23731 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Ivoti 2 MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 52646.21 | Leilão
24104 | SECC LT | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2030 | 2030-01-01 | 33208.69 | Instalação
25347 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2028 | 2029-06-01 | 12479.79 | Instalação
25348 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Zebu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2028 | 2029-06-01 | 12479.79 | Instalação
25351 | SECC LT | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | SECC LT 138 kV Flores - Bom Nome, C1, na SE Bom Nome II | Circuito Simples 138 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km Circuito Simples 138 kV, 1 x 336.4 MCM (LINNET), 7 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 23145.41 | Instalação
25450 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Medianeira Norte - Cascavel, C1, na SE Cascavel Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2028 | 2028-01-01 | 22824.49 | Instalação
23727 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 97869.56 | Leilão
26203 | SE | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia |  |  | SE 500/230 kV Coletora Porto Velho | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2028 | 2029-01-01 | 90888.61 | Instalação
26204 | SE | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia |  |  | SE 500/230 kV Coletora Porto Velho | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2028 | 2031-01-01 | 77604 | Instalação
23730 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Ivoti 2 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 132428.47 | Leilão
23734 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 24422.75 | Leilão
26209 | SECC LT | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia | Rondônia | Rondônia | SECC LT 230 kV Abunã - Porto Velho, C1 (CD), na SE Coletora Porto Velho | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2028 | 2031-01-01 | 22296.37 | Instalação
26210 | SECC LT | Reforços para resiliência no sistema de transmissão Acre e Rondônia em resposta às mudanças climáticas | Rondônia | Rondônia | Rondônia | SECC LT 230 kV Abunã - Porto Velho, C2, na SE Coletora PV | Circuito Simples 230kV, ACAR 18/19 2 x 850 MCM, 1 km Circuito Simples 230kV, ACAR 18/19 2 x 850 MCM, 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2028 | 2031-01-01 | 22246.3 | Instalação
23893 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 001/2025 | O mais breve possível | 2030-01-01 | 24422.75 | Leilão

## Empreendimentos_PELP
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | Estudo | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Estimativa Leilão | Data de Necessidade | Data de Tendência | Total Investimento ( 2024 ) R$ / 1000 | Contratação
18476 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará | Pará |  | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II |  | 2032 | 2032-01-01 | 90508.47 | Leilão
18574 | LT | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km |  | 2037 | 2037-01-01 | 23780.52 | Substituição
18662 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Paraíso 2 |  | 2037 | 2037-01-01 | 346230.48 | Leilão
18663 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 |  | 2037 | 2037-01-01 | 93102.58 | Leilão
18664 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 64 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Chapadão |  | 2037 | 2037-01-01 | 111238.74 | Leilão
18876 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha |  | 2037 | 2037-01-01 | 136048.81 | Leilão
18885 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha |  | 2037 | 2037-01-01 | 138954.88 | Leilão
18892 | LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km |  | 2037 | 2037-01-01 | 15121.03 | Substituição
19295 | LT | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Figueira - Jaguariaíva, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km |  | 2037 | 2037-01-01 | 28353.47 | Substituição
19349 | LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 |  | 2037 | 2037-01-01 | 87817.68 | Leilão
20424 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos |  | 2033 | 2033-01-01 | 99301.21 | Leilão
20425 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia |  | 2033 | 2033-01-01 | 88228.67 | Leilão
20426 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 |  | 2037 | 2037-01-01 | 105690.05 | Leilão
21097 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira |  | 2032 | 2037-01-01 | 59527.23 | Leilão
21101 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira |  | 2032 | 2037-01-01 | 61919.48 | Leilão
21105 | LT | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade |  | 2033 | 2033-01-01 | 554132.33 | Leilão
21287 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira |  | 2032 | 2032-01-01 | 115366.27 | Leilão
21289 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós |  | 2037 | 2037-01-01 | 273588.23 | Leilão
21290 | LT | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis |  | 2031 | 2031-01-01 | 253962.5 | Leilão
22003 | LT | Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | Bahia | Goiás |  | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 |  | 2033 | 2033-01-01 | 141238.28 | Leilão
23720 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá MIM - 525 kV // SE Itá |  | 2037 | 2037-01-01 | 124136.83 | Leilão
23721 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita |  | 2037 | 2037-01-01 | 161734.46 | Leilão
23732 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 |  | 2037 | 2037-01-01 | 10162.44 | Instalação
23733 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha |  | 2037 | 2037-01-01 | 14727.07 | Leilão
23742 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul |  | 2037 | 2037-01-01 | 273120.5 | Leilão
23743 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 393.46 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 |  | 2037 | 2037-01-01 | 1878131.83 | Leilão
23744 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul |  | 2037 | 2037-01-01 | 254221.1 | Leilão
23745 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga |  | 2037 | 2037-01-01 | 41171.52 | Leilão
23750 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 |  | 2034 | 2034-01-01 | 105298.71 | Leilão
23972 | LT | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba |  | 2032 | 2032-01-01 | 35038.84 | Instalação
24360 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal |  | 2033 | 2033-01-01 | 268967.5 | Leilão
24361 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 12.9 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1.8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2 MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 230 kV // SE Barigui 2 |  | 2037 | 2037-01-01 | 124169.38 | Leilão
24369 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea MIM - 230 kV // SE Litorânea |  | 2037 | 2037-01-01 | 27407.84 | Leilão
24370 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste |  | 2037 | 2037-01-01 | 61976.95 | Leilão
24371 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Curitiba Sul, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 9.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Sul MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Curitiba Sul |  | 2037 | 2037-01-01 | 61984.76 | Leilão
24373 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Santa Mônica - Governador Parigot de Souza, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 55.2 km - Recapacitação |  | 2037 | 2037-01-01 | 34957.37 | Substituição
24374 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Governador Parigot de Souza - Posto Fiscal, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 70 km - Recapacitação |  | 2037 | 2037-01-01 | 44330 | Substituição
24375 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Posto Fiscal - Curitiba Leste, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 61.4 km - Recapacitação |  | 2037 | 2037-01-01 | 28402.54 | Instalação
24376 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Bateias - Santa Quitéria, C1 | Desencabeçamento do terminal Campo Comprido da LT 230 kV Bateias-Campo Comprido C3 e da LT 230 kV Campo Comprido-Santa Quitéria e conectar entre si |  | 2037 | 2037-01-01 | 0 | Instalação
24644 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Resende - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 288 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Lagos Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende |  | 2033 | 2038-01-01 | 1349716.02 | Leilão
24646 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Resende - Tijuco Preto, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Resende Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Tijuco Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto |  | 2033 | 2038-01-01 | 1084036.22 | Leilão
24647 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 |  | 2033 | 2038-01-01 | 286675.81 | Leilão
24648 | LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio |  | 2033 | 2038-01-01 | 621780.01 | Leilão
25157 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Maranhão | Maranhão |  | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C4 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 18,19 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Graça Aranha |  | 2037 | 2038-01-01 | 104495.37 | Leilão
25163 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Tocantins | Tocantins |  | LT 500 kV Miracema - Gurupi, C4 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 256 km Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Miracema Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema MIM - 500 kV // SE Gurupi MIG-A // SE Gurupi MIG-A // SE Miracema |  | 2037 | 2038-01-01 | 761906.36 | Leilão
25164 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Tocantins | Goiás |  | LT 500 kV Gurupi - Porangatu, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 189 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu |  | 2037 | 2038-01-01 | 596920.56 | Leilão
25166 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Porangatu 2 - Barro Alto, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 200 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto |  | 2037 | 2038-01-01 | 635192.85 | Leilão
25168 | LT | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Barro Alto - Trindade, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade MIM - 500 kV // SE Trindade MIG-A // SE Trindade |  | 2037 | 2038-01-01 | 628653.81 | Leilão
25456 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Foz do Chopim - Cascavel Oeste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 80 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Foz do Chopim EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cascavel Oeste MIM - 230 kV // SE Foz do Chopim MIM - 230 kV // SE Cascavel Oeste |  | 2033 | 2033-01-01 | 219049.07 | Leilão
25457 | LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 131 km Sobrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pato Branco MIM - 230 kV // SE Areia MIM - 230 kV // SE Pato Branco |  | 2033 | 2033-01-01 | 195797.56 | Leilão
25708 | LT | Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina |  | LT 230 kV Ponta Grossa - Canoinhas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 137 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Canoinhas MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa MIM - 230 kV // SE Canoinhas |  | 2031 | 2031-01-01 | 164457.77 | Leilão
25721 | LT | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 345 kV Monte Alegre 2 - Uberlândia 10, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 104 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Monte Alegre 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10 |  | 2033 | 2033-01-01 | 180394.98 | Leilão
25792 | LT | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Biguaçu - Santo Amaro da Imperatriz, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 24 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Biguaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santo Amaro da Imperatriz MIM - 230 kV // SE Biguaçu MIM - 230 kV // SE Santo Amaro da Imperatriz |  | 2033 | 2033-01-01 | 48591.19 | Leilão
26218 | LT | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia | Rondônia |  | LT 69 kV Coletora Porto Velho - Centro, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 20 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Coletora Porto Velho EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Centro MIM - 69 kV // SE Coletora Porto Velho MIM - 69 kV // SE Centro |  | 2032 | 2032-01-01 | 20461.82 | Instalação
26234 | LT | Estudo de Atendimento às Regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Firminópolis - Palmeiras, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 48 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Firminópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Palmeiras MIM - 230 kV // SE Firminópolis MIM - 230 kV // SE Palmeiras MIG-A // SE Firminópolis MIG-A // SE Palmeiras |  | 2037 | 2037-01-01 | 70321.46 | Leilão
18440 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 94382.09 | Instalação
18441 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 33476.39 | Instalação
18442 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 94382.09 | Instalação
18443 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 135749.23 | Instalação
18444 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 31193.09 | Instalação
18445 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 30019.58 | Instalação
18446 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Miramar | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 31193.09 | Instalação
18447 | SE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | Pará |  |  | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 30046.52 | Instalação
18453 | SE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | Roraima |  |  | SE 500/230 kV Boa Vista | 3° ATF 500/230 kV, 1 x 400 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 75944.94 | Instalação
18459 | SE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 12628.34 | Instalação
18461 | SE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 25009.58 | Instalação
18465 | SE | Estudo de Suprimento à Palmas | Tocantins |  |  | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 49050.84 | Instalação
18471 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 27334.46 | Instalação
18478 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 13031 | Instalação
18479 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 13031 | Instalação
18480 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | Pará |  |  | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 32228.91 | Instalação
18491 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | Maranhão |  |  | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 49413.38 | Instalação
18494 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 30543.1 | Instalação
18512 | SE | Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | Pará |  |  | SE 230/69 kV Vila do Conde | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2035 | 2038-01-01 | 33476.39 | Instalação
18522 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Pará |  |  | SE 230/138 kV Tapajós | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 13307.63 | Instalação
18524 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 230/138 kV Rurópolis | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-01-01 | 29898.34 | Instalação
18529 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 29898.34 | Instalação
18530 | SE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 13307.63 | Instalação
18546 | SE | Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | Piauí |  |  | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 12789.79 | Instalação
18554 | SE | Estudos de Suprimento a Região Metropolitana de Maceió | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2031 | 2031-01-01 | 30543.1 | Instalação
18573 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13956.99 | Instalação
18587 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 13956.99 | Instalação
18594 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13574.92 | Instalação
18606 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 9559.63 | Instalação
18637 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Dourados 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32930.96 | Instalação
18642 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32930.96 | Instalação
18644 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 32930.96 | Instalação
18649 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Maracaju 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 99427.44 | Leilão
18650 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Rio Brilhante | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 14127.57 | Instalação
18651 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 3 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 111864.73 | Leilão
18682 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Itajaí | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 13956.99 | Instalação
18784 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 |  | 2038 | 2038-01-01 | 46108.29 | Instalação
18786 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 22931.41 | Instalação
18788 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 22931.41 | Instalação
18793 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 25047.83 | Instalação
18795 | SE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 22931.41 | Instalação
18827 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 75898.61 | Instalação
18834 | SE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | Pernambuco |  |  | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 26143.79 | Instalação
18836 | SE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | Pernambuco |  |  | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 26143.79 | Instalação
18849 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 65726.5 | Instalação
18856 | SE | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 27027.97 | Leilão
18907 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Viamão 3 | 1° Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 5714.42 | Instalação
18934 | SE | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138/69 kV Quinta | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 37809.05 | Instalação
18938 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regiões Guaíba-Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 39142.72 | Instalação
18944 | SE | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Alegrete 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 26252.55 | Instalação
18952 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2031 | 2033-01-01 | 64761.65 | Instalação
18954 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 138 kV |  | 2032 | 2037-01-01 | 31806.05 | Instalação
18955 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32228.91 | Instalação
18957 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2034 | 2037-01-01 | 48178.35 | Instalação
18958 | SE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 96990.56 | Instalação
18975 | SE | Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 28548.15 | Instalação
18981 | SE | Estudo de Atendimento a Região Sul da Bahia | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Poções III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13019.67 | Instalação
19011 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 79933.6 | Instalação
19034 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Piauí |  |  | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 62241.54 | Instalação
19037 | SE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 83418.56 | Instalação
19215 | SE | Estudo de atendimento às regiões de Mairiporã, Santo Ângelo e Bragança Paulista | São Paulo |  |  | SE 440/230 kV Cabreúva | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD MIM - 440 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 74707.92 | Instalação
19243 | SE | Estudo Para a Avaliação das Interligações em Tensão de Distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná – Região Norte Pioneiro | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 88 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 29055.19 | Instalação
19247 | SE | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | São Paulo |  |  | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 73058.19 | Instalação
19252 | SE | Estudo da Região de Piracicaba | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 78923.93 | Instalação
19254 | SE | Diagnóstico da Transformação 345/88 kV da SE Norte | São Paulo |  |  | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1Ф Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV MIM - 138 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 72285.68 | Instalação
19291 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 69924.7 | Substituição
19317 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 35102.76 | Instalação
19319 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 35102.76 | Instalação
19320 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Joinville Norte 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 117816.31 | Leilão
19323 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Indaial | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 35102.76 | Instalação
19325 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2031 | 2031-01-01 | 35102.76 | Instalação
19326 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 525 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 85145.2 | Instalação
19327 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Ilhota 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 117816.31 | Leilão
19342 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32295.75 | Instalação
19434 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 12628.34 | Instalação
19672 | SE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Igaporã III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 43047.55 | Instalação
19896 | SE | Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Coletora Urutaí | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 58671.64 | Leilão
19902 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13019.67 | Instalação
19903 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 13019.67 | Instalação
19904 | SE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 28548.15 | Instalação
20327 | SE | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Corumbá | 4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32320.08 | Instalação
20407 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 112365.17 | Leilão
20408 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32295.75 | Instalação
20409 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 144439.56 | Leilão
20410 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira Sul | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 146745.29 | Leilão
20412 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Chapecoense | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-06-01 | 32295.75 | Instalação
20414 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Pinhalzinho 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32533.35 | Instalação
20416 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32533.35 | Instalação
20892 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 26252.55 | Instalação
20896 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 50391.59 | Instalação
20900 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Vinhedos | 3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 29334.29 | Instalação
21096 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2032 | 2037-01-01 | 129564.1 | Leilão
21244 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Posto Fiscal | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32295.75 | Instalação
21248 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 66698.62 | Instalação
21250 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Bateias | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32295.75 | Instalação
21253 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 22764.92 | Instalação
21305 | SE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | Pará |  |  | SE 230 kV Rurópolis | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2031 | 2031-01-01 | 13307.63 | Instalação
21603 | SE | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Oeste | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Ijuí 2 | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 16264.23 | Instalação
22004 | SE | Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2033 | 2037-01-01 | 129526.08 | Leilão
23263 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 28548.15 | Instalação
23265 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 12789.79 | Instalação
23592 | SE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 36466.03 | Instalação
23595 | SE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 32833.25 | Instalação
23740 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 331786.21 | Leilão
23741 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 121242.56 | Instalação
23748 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 38507.94 | Instalação
23749 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 147927.41 | Leilão
23752 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 151831.36 | Leilão
23753 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 21 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 148892.72 | Leilão
23756 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 43088.14 | Instalação
23760 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32295.75 | Instalação
24191 | SE | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2031 | 2031-01-01 | 32085.48 | Leilão
24192 | SE | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2031 | 2031-01-01 | 27202.33 | Instalação
24263 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230 kV Gravataí | 4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 70560.38 | Instalação
24265 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | Santa Catarina |  |  | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 13956.99 | Instalação
24340 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 278461.87 | Leilão
24341 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 172212.11 | Leilão
24342 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Uberaba | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 107887.97 | Leilão
24346 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Curitiba Sul | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 97964.95 | Leilão
24348 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Santa Mônica | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 131136.6 | Leilão
24349 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 358805.77 | Leilão
24351 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 22764.92 | Instalação
24357 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Santa Quitéria | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Subst. 2x 50 MVA) |  | 2037 | 2037-01-01 | 24712.5 | Substituição
24378 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/69 kV Pilarzinho | 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 6308.28 | Instalação
24379 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/69 kV D.I. São José dos Pinhais | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 12616.56 | Instalação
24404 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 4° ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 36693.91 | Instalação
24406 | SE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Barreiras II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 70982.12 | Instalação
24438 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 2º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 34548.72 | Substituição
24447 | SE | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 33342.04 | Instalação
24452 | SE | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina |  |  | SE 230/69 kV Siderópolis | 4º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф |  | 2031 | 2031-01-01 | 15668.54 | Instalação
24546 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Uberaba | 2º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 9102.46 | Instalação
24611 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Sarandi | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32295.75 | Instalação
24642 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Resende | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A |  | 2033 | 2038-01-01 | 72739.76 | Leilão
24643 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Resende | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 17754.94 | Leilão
24645 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | São Paulo |  |  | SE 500/345 kV Tijuco Preto 2 | 1°, 2° e 3° ATF 500/345 kV, (9+1R) x 500 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 465196.88 | Leilão
24652 | SE | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro |  |  | SE 500 kV Terminal Rio | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV |  | 2033 | 2038-01-01 | 17754.94 | Leilão
24678 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marabá | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Substituição) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 27037.96 | Substituição
24682 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/69 kV Presidente Dutra | 2° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 69629.22 | Instalação
24683 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 26143.79 | Instalação
24684 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 12628.34 | Instalação
24686 | SE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 28734.89 | Instalação
24722 | SE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Itabaiana | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 28150.3 | Substituição
24875 | SE | Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | Rondônia |  |  | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 27202.33 | Instalação
24975 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | Espírito Santo |  |  | SE 500/345 kV Viana 2 | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM |  | 2031 | 2038-01-01 | 72663.6 | Instalação
24980 | SE | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | Espírito Santo |  |  | SE 500/345 kV Rio Novo do Sul | 2° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV |  | 2031 | 2038-01-01 | 106607.41 | Instalação
25165 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás |  |  | SE 500 kV Porangatu 2 | Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-300/+300) Mvar 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 435588.64 | Leilão
25167 | SE | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | Goiás |  |  | SE 500/230 kV Barro Alto | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2038-01-01 | 187640.09 | Leilão
25452 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Realeza Sul | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 9322.03 | Instalação
25453 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Realeza Sul | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф (proveniente da SE Pato Branco) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 10896.34 | Instalação
25454 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Realeza Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-01-01 | 32295.75 | Instalação
25455 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Medianeira Norte | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 9322.03 | Instalação
25458 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Palmas 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 104483.34 | Leilão
25460 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Iguaçu | 1° ATF 525/230 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 154937.05 | Leilão
25464 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Foz do Iguaçu Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф Socrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 35823.18 | Leilão
25465 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Cascavel Norte | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 9322.03 | Instalação
25466 | SE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Cascavel Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 32533.35 | Instalação
25605 | SE | Modularização das Unidades Transformadoras 138/13,8 kV da SE Angra | Rio de Janeiro |  |  | SE 138/13.8 kV Angra | 2° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT |  | 2038 | 2038-01-01 | 14157.1 | Instalação
25640 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф 1° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф 1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3Ф 3º TF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 119304.72 | Instalação
25641 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф 2° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф 1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3Ф |  | 2032 | 2032-01-01 | 7406.56 | Substituição
25643 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 345/138/69 kV Conselheiro Lafaiete | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф |  | 2032 | 2032-01-01 | 16825.71 | Instalação
25646 | SE | Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV São Gonçalo do Pará | 3° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф |  | 2032 | 2032-01-01 | 26036.8 | Instalação
25692 | SE | Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | Adequação do barramento 230 kV para arranjo BD4 |  | 2036 | 2036-01-01 | 0 | Instalação
25694 | SE | Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | Santa Catarina |  |  | SE 230/138/69 kV Joinville | 2º TF 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3Ф |  | 2036 | 2036-01-01 | 7924.65 | Substituição
25713 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 138 kV Porto Colômbia | 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 5 MVA 3Ф |  | 2033 | 2033-01-01 | 3218.55 | Instalação
25714 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 500/138 kV Emborcação | 2° e 3° ATF 500/138 kV, 2 x 300 MVA 3Ф 2° ATF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф |  | 2033 | 2033-01-01 | 56677.52 | Instalação
25715 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Marimbondo | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 186,67 MVA 1Ф |  | 2033 | 2033-01-01 | 51520.01 | Instalação
25717 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 345 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 21447.57 | Instalação
25719 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 3° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 104584.48 | Instalação
25722 | SE | Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV São Gotardo 2 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG-A |  | 2033 | 2033-01-01 | 55154.72 | Instalação
25790 | SE | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Santo Amaro da Imperatriz | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 98086.42 | Leilão
25851 | SE | Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Ariquemes | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 24639.88 | Instalação
25912 | SE | Estudo de atendimento à região de Barra (Vale do São Francisco) | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Irecê | 1º, 2º e 3º TF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 3Ф |  | 2037 | 2037-01-01 | 40405.47 | Substituição
26162 | SE | Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Maringá | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-01-01 | 31850.05 | Instalação
26216 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 27202.34 | Instalação
26217 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Porto Velho | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 29702.86 | Substituição
26219 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230 kV Abunã | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 55 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 27156.88 | Instalação
26220 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230 kV Abunã | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 55 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 26503.17 | Substituição
26221 | SE | Atendimento às regiões de Porto Velho e Abunã | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Porto Velho | 1° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 29702.86 | Substituição
26242 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Ibicoara | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 55 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | 2038 | 2038-01-01 | 26100.1 | Instalação
26243 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230 kV Itabuna III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 13019.67 | Instalação
26244 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Sul e Centro-Sul da Bahia - Parte I | Bahia |  |  | SE 230 kV Eunápolis | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2039 | 2039-01-01 | 13019.67 | Instalação
26287 | SE | Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Chapadinha | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2032 | 2032-01-01 | 12952.38 | Instalação
18666 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 69523.21 | Leilão
18667 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 29183.67 | Leilão
18668 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 29183.67 | Leilão
18669 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 29183.67 | Leilão
18869 | SECC LT | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32573.2 | Leilão
19339 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 26260.71 | Leilão
19340 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 26260.71 | Leilão
19348 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 32387.26 | Leilão
19353 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 0,35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 15198.2 | Leilão
19897 | SECC LT | Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | Distrito Federal | Goiás | Goiás | SECC LT 345 kV Brasília Sul - Corumbá, C1, na SE Coletora Urutaí | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM |  | 2033 | 2033-01-01 | 22221.19 | Leilão
20418 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 100983.23 | Leilão
20419 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 31161.95 | Leilão
21325 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 32387.26 | Leilão
21327 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 100983.23 | Leilão
21330 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 31161.95 | Leilão
21331 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477.0 MCM (HAWK), 0.35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 15198.2 | Leilão
23267 | SECC LT | Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A |  | 2037 | 2037-01-01 | 60223.72 | Instalação
23746 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 32987.35 | Leilão
23747 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 41190.61 | Leilão
23751 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV |  | 2034 | 2034-01-01 | 130150.48 | Leilão
23754 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 70728.05 | Leilão
23755 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 53040.05 | Leilão
23757 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 26244.52 | Leilão
24092 | SECC LT | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C2 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV |  | 2036 | 2036-01-01 | 16061.59 | Instalação
24362 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 13 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 62146.48 | Leilão
24364 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 42741.55 | Leilão
24372 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Uberaba - Umbará, C2 (CD), na SE Curitiba Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 5.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 30730.88 | Leilão
24384 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV |  | 2037 | 2037-01-01 | 89279.97 | Instalação
24448 | SECC LT | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 33172.71 | Leilão
24649 | SECC LT | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Leste, C1 e C2 (CD), na SE Tijuco Preto 2 | Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM |  | 2033 | 2033-01-01 | 83354.57 | Leilão
25459 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1, na SE Palmas 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 23501.7 | Leilão
25461 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, C1, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM |  | 2035 | 2035-01-01 | 27327.38 | Leilão
25462 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C1, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 23017.77 | Leilão
25463 | SECC LT | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C2, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2035 | 2035-01-01 | 23017.77 | Leilão
25791 | SECC LT | Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Palhoça - Gaspar II, C1 (CD), na SE Santo Amaro da Imperatiz | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2033 | 2033-01-01 | 27483.44 | Leilão